## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-04-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1106297.36 |  | 0.67738 | 0.32214 | 0.67841 | 2023-01-03 | 污泥量合计
1 | 18.7 | 晴 | 169891 | 100.48 | 0 | 0 | 100 | 5762 | 53500 | 0 | 0 | 852 | 336 | 0 | 0 | 5538 | 164353 | 聚丙烯酰阳离子 | 203000 |  | 28000 | 1.43 | 28000 | 2022-04-05 | 100.48 | 0 | 0.017037 | 0 | 0.0024261 | 0.011387 | 0.03085 | 21.7037 | 4.6075
2 | 20.5 | 晴 | 165793 | 33.68 | 101.7 | 0 | 150 | 5684 | 53900 | 0 | 0 | 2130 | 840 | 0 | 0 | 5705 | 160088 | 聚丙烯酰阴离子 | 27.04 | 203027.04 | 10400 | 0.00051284 | 10400 | 2022-04-05 | 135.38 | 0 | 0.026236 | 0 | 0.0062268 | 0.029226 | 0.061689 | 29.1067 | 5.1535
3 | 20.7 | 阴 | 175450 | 67.96 | 48.06 | 0 | 125 | 5518 | 51900 | 0 | 0.2 | 5467 | 1800 | 0 | 0 | 5208 | 170242 | 工业盐酸 | 52898.976 |  | 468 | 22.2953 | 445 | 2022-04-05 | 116.02 | 0 | 0.020559 | 1.2218e-05 | 0.015029 | 0.058893 | 0.094493 | 25.2924 | 4.9422
4 | 20.6 | 阴 | 170282 | 75.86 | 96.48 | 0 | 150 | 5016 | 42500 | 0 | 0 | 3053 | 1080 | 0 | 0 | 5504 | 164778 | 工业氯酸钠 | 215358.48 | 268257.456 | 5570 | 7.6264 | 6495 | 2022-12-05 | 172.34 | 0 | 0.025489 | 0 | 0.0086711 | 0.036507 | 0.070667 | 36.7084 | 4.0863
5 | 19.8 | 阴 | 174043 | 32.36 | 91.92 | 0 | 150 | 5328 | 60700 | 0 | 0.2 | 4260 | 1488 | 0 | 0 | 5488 | 168555 | 混凝药剂 | 5041.92 |  | 416 | 2.3906 | 526 | 2022-04-05 | 124.28 | 0 | 0.024918 | 1.234e-05 | 0.011828 | 0.049172 | 0.08593 | 26.3474 | 5.6932
6 | 19.1 | 阴 | 174599 | 30.92 | 116.16 | 0 | 250 | 5598 | 55200 | 0 | 0 | 3905 | 1344 | 0 | 0 | 5504 | 169095 | 污泥外运 | 49850.88 | 计算见下表 |  |  |  |  | 147.08 | 0 | 0.041397 | 0 | 0.010808 | 0.044271 | 0.096476 | 31.7693 | 7.8692
7 | 19.8 | 晴 | 172179 | 68.26 | 70.42 | 24.48 | 325 | 5196 | 51900 | 0 | 0.2 | 5183 | 1680 | 0 | 0 | 5488 | 166691 | 自来水 | 22100.4 |  | 4.2 |  |  |  | 163.16 | 0 | 0.054592 | 1.2478e-05 | 0.014552 | 0.056137 | 0.12529 | 34.9162 | 9.308
8 | 20.7 | 晴 | 175967 | 106.88 | 24 | 0 | 275 | 5478 | 52500 | 0 | 0 | 3976 | 1416 | 0 | 0 | 5504 | 170463 | [7 empty] | 130.88 | 0 | 0.045171 | 0 | 0.010916 | 0.046269 | 0.10236 | 27.7466 | 9.9111
9 | 19.9 | 晴 | 180432 | 68.5 | 94.72 | 0 | 275 | 5244 | 53300 | 0 | 0 | 4686 | 1608 | 0 | 0 | 5504 | 174928 |  | 0.093954 | [5 empty] | 163.22 | 0 | 0.044018 | 0 | 0.012537 | 0.051201 | 0.10776 | 34.7659 | 7.9101
10 | 20.1 | 晴 | 174842 | 69.7 | 119 | 0 | 250 | 5424 | 57000 | 0 | 0.2 | 6035 | 1920 | 0 | 0 | 5504 | 169338 | 总药剂 | 476326.416 | 除磷药剂 | 5068.96 |  |  |  | 188.7 | 0 | 0.041337 | 1.2283e-05 | 0.016679 | 0.063154 | 0.12118 | 40.5705 | 6.1621
11 | 20.4 | 晴 | 175031 | 104.04 | 119.68 | 0 | 225 | 5402 | 53200 | 0 | 0 | 4970 | 1728 | 0 | 0 | 5488 | 169543 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 223.72 | 0 | 0.037159 | 0 | 0.013719 | 0.05677 | 0.10765 | 48.5472 | 4.6347
12 | 20.8 | 晴 | 186347 | 142.68 | 96.42 | 0 | 275 | 5808 | 57500 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 0 | 0 | 5480 | 180867 | 5267.6 | 1946.7 | 3246.1 | 74.8 |  |  |  | 239.1 | 0 | 0.042573 | 1.15e-05 | 0.0073486 | 0.031042 | 0.080975 | 51.6456 | 5.3248
13 | 21 | 晴 | 191282 | 71.96 | 96.2 | 0 | 250 | 5942 | 56700 | 0 | 0 | 2982 | 1032 | 0 | 0 | 5472 | 185810 | 江边费用 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  | 168.16 | 0 | 0.037673 | 0 | 0.0075108 | 0.030936 | 0.07612 | 36.6589 | 6.8196
14 | 21.3 | 晴 | 179811 | 101.36 | 69.58 | 0 | 275 | 5578 | 58000 | 0 | 0.2 | 3976 | 1320 | 0 | 0 | 5488 | 174323 | 49850.88 | 18688.32 | 31162.56 |  |  |  |  | 170.94 | 0 | 0.044171 | 1.1932e-05 | 0.010674 | 0.042177 | 0.097034 | 36.7521 | 7.4826
15 | 20 | 阴 | 155039 | 104.52 | 94.36 | 0 | 200 | 5468 | 53900 | 0 | 0 | 3053 | 1056 | 0 | 0 | 5512 | 149527 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 198.88 | 0 | 0.037451 | 0 | 0.0095555 | 0.039337 | 0.086344 | 42.5603 | 4.6992
16 | 20.5 | 阴 | 146919 | 138.76 | 46.14 | 0 | 250 | 4934 | 53700 | 7560 | 0.2 | 3195 | 1128 | 0 | 0 | 5480 | 141439 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 184.9 | 0.022235 | 0.049491 | 1.4706e-05 | 0.010572 | 0.044422 | 0.12673 | 40.1233 | 6.2308
17 | 22.5 | 晴 | 161468 | 172.5 | 0 | 0 | 300 | 5640 | 55100 | 4560 | 0 | 4047 | 1392 | 0 | 0 | 5496 | 155972 | 总运费 | 总单价 | 9.6 | 核对 |  |  |  | 172.5 | 0.012162 | 0.053856 | 0 | 0.012143 | 0.04971 | 0.12787 | 36.7425 | 8.1649
18 | 22.6 | 晴 | 182674 | 135.84 | 24.66 | 0 | 275 | 5644 | 56900 | 0 | 0 | 3905 | 1296 | 0 | 0 | 5504 | 177170 | 49850.88 |  |  | 4.1211e-13 |  |  |  | 160.5 | 0 | 0.043461 | 0 | 0.010315 | 0.040745 | 0.094521 | 33.8655 | 8.1204
19 | 22.1 | 晴 | 164667 | 170.68 | 0 | 0 | 250 | 5806 | 53000 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 0 | 0 | 5496 | 159171 | [7 empty] | 170.68 | 0 | 0.043978 | 1.3068e-05 | 0.0083503 | 0.035274 | 0.087615 | 36.5255 | 6.8445
20 | 20.9 | 晴 | 191721 | 209.62 | 0 | 0 | 225 | 5224 | 57900 | 0 | 0 | 3053 | 1056 | 0 | 0 | 5504 | 186217 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 7250 | 2.6 |  |  |  | 209.62 | 0 | 0.033831 | 0 | 0.0076728 | 0.031586 | 0.073091 | 45.0683 | 4.9924
21 | 23 | 晴 | 188077 | 205.04 | 48.04 | 0 | 275 | 4874 | 56300 | 0 | 0.2 | 3905 | 1368 | 0 | 0 | 5504 | 182573 |  | 单耗（kg/T） | 6.4135 | 0.00051284 |  |  |  | 253.08 | 0 | 0.042175 | 1.1393e-05 | 0.01001 | 0.041735 | 0.093932 | 54.6653 | 5.0306
22 | 22.6 | 晴 | 185088 | 157.4 | 17.28 | 0 | 250 | 5492 | 56000 | 0 | 0 | 5822 | 1920 | 0 | 0 | 5504 | 179584 | 混凝剂 | 用量（kg） | 12120 |  |  |  |  | 174.68 | 0 | 0.038979 | 0 | 0.015172 | 0.059551 | 0.1137 | 37.3815 | 6.6878
23 | 22 | 雨 | 176415 | 210.6 | 0 | 0 | 275 | 4726 | 53100 | 0 | 0.2 | 5325 | 1776 | 0 | 0 | 5512 | 170903 |  | 单耗（g/m3） | 2.4 |  |  |  |  | 210.6 | 0 | 0.045055 | 1.2171e-05 | 0.014582 | 0.057883 | 0.11753 | 45.7002 | 6.0175
24 | 22.4 | 晴 | 184770 | 105.2 | 72.06 | 0 | 250 | 5702 | 51300 | 0 | 0 | 5680 | 1872 | 0 | 0 | 5504 | 179266 | 盐酸 | 用量（kg） | 113032 |  |  |  |  | 177.26 | 0 | 0.039048 | 0 | 0.014828 | 0.058165 | 0.11204 | 37.9336 | 6.5905
25 | 22 | 晴 | 183373 | 136.28 | 68.58 | 16.9 | 275 | 5808 | 52800 | 0 | 0.2 | 4331 | 1512 | 0 | 0 | 5504 | 177869 |  | 单耗（g/m3） | 22.3 |  |  |  |  | 221.76 | 0 | 0.04329 | 1.1694e-05 | 0.011396 | 0.047349 | 0.10205 | 47.9002 | 5.7411
26 | 22.8 | 晴 | 187285 | 102.82 | 70.32 | 33.42 | 250 | 5442 | 56100 | 0 | 0 | 3195 | 1104 | 0 | 0 | 5512 | 181773 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 38664 |  |  |  |  | 206.56 | 0 | 0.03851 | 0 | 0.008226 | 0.033829 | 0.080565 | 43.9973 | 5.6822
27 | 22.9 | 晴 | 194901 | 102.1 | 74.08 | 0 | 300 | 4310 | 58300 | 0 | 0.2 | 3408 | 1128 | 0 | 0 | 5528 | 189373 |  | 单耗（g/m3） | 7.63 |  |  |  |  | 176.18 | 0 | 0.044357 | 1.0984e-05 | 0.0084222 | 0.033178 | 0.085968 | 37.8787 | 7.92
28 | 22.4 | 晴 | 182868 | 105.8 | 47.28 | 0 | 250 | 5314 | 58600 | 0 | 0 | 2485 | 864 | 0 | 0 | 5520 | 177348 | 乙酸 | 用量（T） | 0 |  |  |  |  | 153.08 | 0 | 0.03947 | 0 | 0.0065576 | 0.027136 | 0.073164 | 32.606 | 7.6673
29 | 23.1 | 晴 | 155926 | 79.4 | 23.38 | 0 | 275 | 4914 | 53700 | 0 | 0 | 2343 | 816 | 0 | 0 | 5520 | 150406 |  | 单耗（g/m3） | 0 |  |  |  |  | 102.78 | 0 | 0.051195 | 0 | 0.0072904 | 0.030219 | 0.088704 | 21.7894 | 12.6208
30 | 22.9 | 晴 | 127616 | 34.9 | 216.18 | 0 | 275 | 5366 | 48700 | 0 | 0.2 | 2130 | 768 | 0 | 0 | 5512 | 122104 | [7 empty] | 251.08 | 0 | 0.063061 | 1.7035e-05 | 0.0081639 | 0.035034 | 0.10628 | 53.48 | 5.1421
平均 | 21.27 | / | 174491.8667 | 108.2033 | 64.89 | 2.4933 | 241.6667 | 5388.0667 | 54440 | 404 | 0.086667 | 3767.7333 | 1288.8 | 0 | 0 | 5499.5667 | 168992.3
合计 | / | / | 5234756 | 3246.1 | 1946.7 | 74.8 | 7250 | / | 1633200 | 12120 | 2.6 | 113032 | 38664 | 0 | 0 | 164987 | 5069769 | [7 empty] | 5267.6 | [5 empty] | 0.094286
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-05-04
[12 empty] | 35039.92 | [5 empty] | 0.00051284
[9 empty] | 1633200 | [6 empty] | 最大 | 189373
[9 empty] | 1106297.3573 |  |  |  |  | 0 |  | 最小 | 122104 | 0

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-04-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 5069769 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 5267.6 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1633200 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.32214 | 除臭用水量
| 日均处理量 | 168992.3 |  | 絮凝剂用量（kg） | 7250 |  | 日均用电量（度） |  | 54440 |  | CODcr（度/kg） | 1.0246 | 除臭用电量
|  |  |  | 含水率（%） | 78.54 |  | 用水量（T） |  | 5262
| 最高日处理量 | 189373 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.4135 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 113.032 |  | BOD5（度/kg） | 2.0987
| 最低日处理量 | 122104 |  | 产泥率(g/m３) | 222.9741 |  | 药单耗(g/m3) |  | 22.2953 |  | SS（度/kg） | 2.7621
| 负荷率（%） | 84.4962 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 12.12 |  | 氯酸钠（T） |  | 38.664 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 0
| 进水水温(℃) | 21.27 |  | 药单耗(g/m3) | 2.3906 |  | 药单耗(g/m3) |  | 7.6264 |  | 药单耗(g/m3) | 0
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 341 |  | 26.6 |  | 92.1994 |  | 1593935.3736 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 3246.1 | 26.6 | 5069769 | 134.8559 | CODcr
| BOD5 | 156 |  | 2.5 |  | 98.3974 |  | 778209.5415 |  |  | 英科环境 | 1946.7 | 2.5 | 5069769 | 12.6744 | BOD5
| SS | 122 |  | 5.37 |  | 95.5984 |  | 591287.1585 |  |  | 其它 | 74.8 | 5.37 | 5069769 | 27.2247 | SS
| TP | 2.62 |  | 0.18 |  | 93.1298 |  | 12370.2364 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.18 | 5069769 | 0.91256 | TP
| TN | 32.9 |  | 6.95 |  | 78.8754 |  | 131560.5056 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 6.95 | 5069769 | 35.2349 | TN
| NH3-N | 26.1 |  | 0.43 |  | 98.3525 |  | 130140.9702 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.43 | 5069769 | 2.18 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼5267.60吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1946.70吨，国电常州发电有限公司3246.10吨，江苏腾业新材料有限公司24.48吨，外运接种：江苏盈天化学有限公司50.32吨。
审核： 制表： 制表日期：2023/5/4

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-04-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 300 | 136 | 144 | 3.83 | 24.2 | 30.6 | 39 | 3.03 | 16 | 0.52 | 0.44 | 6.5 | 33 | 2.66 | 6 | 0.17 | 0.41 | 5.46 | 78.4 | <20 | 82.16%
2 | 421 | 190 | 120 | 3.14 | 25.8 | 32.7 | 48 | 3.34 | 18 | 0.54 | 0.62 | 7.27 | 30 | 2.69 | 5 | 0.18 | 0.52 | 7.2 | 78.5 | <20 | 77.98%
3 | 412 | 186 | 138 | 2.68 | 30.9 | 37.2 | 46 | 3.45 | 18 | 0.52 | 0.61 | 8.33 | 27 | 2.26 | 5 | 0.25 | 0.53 | 7.4 | 78.2 | <20 | 80.11%
4 | 400 | 183 | 154 | 2.07 | 24.2 | 31.3 | 38 | 3 | 17 | 0.53 | 0.73 | 7.51 | 27 | 2.32 | 7 | 0.18 | 0.52 | 5.84 | 78.7 | 80 | 81.34%
5 | 292 | 133 | 106 | 2.27 | 15.5 | 22.2 | 43 | 3.25 | 16 | 0.51 | 0.51 | 7.9 | 26 | 2.39 | 6 | 0.23 | 0.49 | 6.4 | 78.8 | <20 | 71.17%
6 | 308 | 140 | 124 | 2.34 | 24.8 | 31.5 | 44 | 3.4 | 18 | 0.54 | 0.43 | 6.64 | 25 | 2.71 | 5 | 0.2 | 0.39 | 6.04 | 78.4 | <20 | 80.83%
7 | 434 | 197 | 142 | 2.91 | 29 | 36.6 | 32 | 2.96 | 17 | 0.52 | 0.32 | 7.66 | 21 | 2.22 | 6 | 0.17 | 0.25 | 6.76 | 78.6 | 40 | 81.53%
8 | 150 | 68.2 | 92 | 1.69 | 15.3 | 22.2 | 32 | 2.61 | 16 | 0.51 | 0.31 | 7.37 | 22 | 2.14 | 5 | 0.17 | 0.25 | 5.94 | 78.8 | <20 | 73.24%
9 | 304 | 138 | 102 | 2.6 | 30.6 | 36.8 | 31 | 2.39 | 13 | 0.5 | 0.55 | 7.46 | 24 | 2.26 | 5 | 0.18 | 0.37 | 7.2 | 78.7 | <20 | 80.43%
10 | 354 | 160 | 108 | 2.34 | 26.1 | 30.9 | 38 | 2.89 | 16 | 0.53 | 0.49 | 7.37 | 23 | 2.44 | 6 | 0.17 | 0.33 | 6.58 | 78.5 | <20 | 78.71%
11 | 322 | 146 | 112 | 2.91 | 28.1 | 34.7 | 31 | 2.78 | 14 | 0.55 | 0.45 | 6.76 | 28 | 2.51 | 5 | 0.19 | 0.42 | 5.68 | 78.3 | 120 | 83.63%
12 | 164 | 74.2 | 120 | 2.39 | 24.2 | 30.7 | 26 | 2.47 | 13 | 0.5 | 0.54 | 7 | 24 | 2.21 | 5 | 0.18 | 0.18 | 6.26 | 78.4 | <20 | 79.61%
13 | 278 | 126 | 106 | 2.19 | 26.3 | 32.9 | 30 | 3.02 | 15 | 0.53 | 0.48 | 7.88 | 24 | 2.61 | 5 | 0.17 | 0.38 | 6.98 | 78.2 | <20 | 78.78%
14 | 518 | 234 | 102 | 2.17 | 24.4 | 30.8 | 31 | 3.02 | 12 | 0.5 | 0.52 | 7.2 | 28 | 2.52 | 5 | 0.19 | 0.42 | 6.02 | 78.5 | <20 | 80.45%
15 | 390 | 177 | 160 | 3.18 | 27.2 | 34 | 46 | 3.41 | 17 | 0.56 | 0.51 | 7.66 | 28 | 2.65 | 6 | 0.19 | 0.41 | 7.22 | 78.6 | 70 | 78.76%
16 | 252 | 116 | 100 | 2.54 | 31.8 | 37.6 | 40 | 3.62 | 15 | 0.54 | 0.59 | 7.28 | 29 | 2.72 | 6 | 0.24 | 0.56 | 5.69 | 78.3 | <20 | 84.87%
17 | 392 | 178 | 118 | 3.01 | 30.1 | 39.1 | 39 | 3.14 | 16 | 0.52 | 0.67 | 8.74 | 36 | 3.05 | 5 | 0.23 | 0.62 | 7.3 | 78.7 | <20 | 81.33%
18 | 418 | 190 | 172 | 4.3 | 39 | 45.6 | 39 | 2.96 | 17 | 0.56 | 0.6 | 8.64 | 27 | 2.25 | 5 | 0.16 | 0.52 | 6.71 | 78.9 | <20 | 85.29%
19 | 378 | 175 | 144 | 2.63 | 28.6 | 34.3 | 36 | 2.41 | 17 | 0.55 | 0.57 | 9.12 | 26 | 2.25 | 6 | 0.17 | 0.5 | 7.74 | 78.6 | 40 | 77.43%
20 | 220 | 104 | 116 | 1.61 | 19.5 | 25.6 | 36 | 2.74 | 16 | 0.52 | 0.47 | 7.28 | 23 | 2.44 | 6 | 0.21 | 0.46 | 6.66 | 78.5 | <20 | 73.98%
21 | 310 | 144 | 128 | 2.08 | 24.3 | 31.1 | 35 | 2.99 | 17 | 0.51 | 0.54 | 6.91 | 26 | 2.65 | 5 | 0.18 | 0.2 | 6.16 | 78.4 | <20 | 80.19%
22 | 328 | 151 | 144 | 3.29 | 28 | 35.8 | 42 | 3.38 | 16 | 0.56 | 0.5 | 8.27 | 26 | 2.51 | 5 | 0.15 | 0.39 | 7.38 | 78.6 | 20 | 79.39%
23 | 388 | 177 | 104 | 3.22 | 23.8 | 30.5 | 40 | 3.13 | 14 | 0.53 | 0.52 | 9.49 | 27 | 2.25 | 5 | 0.14 | 0.46 | 6.84 | 78.3 | <20 | 77.57%
24 | 252 | 116 | 72 | 2.11 | 28.4 | 35.4 | 42 | 3.33 | 16 | 0.51 | 0.56 | 9.49 | 26 | 2.71 | 5 | 0.14 | 0.46 | 6.84 | 78.6 | <20 | 80.68%
25 | 295 | 138 | 128 | 2.37 | 28.7 | 35.8 | 32 | 2.71 | 14 | 0.54 | 0.51 | 9.01 | 25 | 2.55 | 5 | 0.14 | 0.47 | 7.3 | 78.4 | <20 | 79.61%
26 | 400 | 188 | 158 | 2.7 | 25.3 | 33 | 39 | 3.02 | 15 | 0.52 | 0.53 | 8.81 | 24 | 2.61 | 6 | 0.16 | 0.35 | 8.74 | 78.7 | <20 | 73.52%
27 | 436 | 200 | 106 | 3.26 | 28 | 36.2 | 46 | 3.36 | 15 | 0.55 | 0.53 | 9.3 | 26 | 2.25 | 5 | 0.17 | 0.42 | 8.74 | 78.5 | 100 | 75.86%
28 | 266 | 122 | 100 | 2.1 | 24 | 28.9 | 33 | 2.91 | 14 | 0.51 | 0.56 | 10.1 | 29 | 2.77 | 5 | 0.16 | 0.55 | 9.76 | 78.7 | <20 | 66.23%
29 | 432 | 196 | 102 | 2.01 | 24.1 | 33.9 | 41 | 3.03 | 14 | 0.55 | 0.58 | 8.91 | 30 | 2.66 | 5 | 0.17 | 0.53 | 8.01 | 78.8 | <20 | 76.37%
30 | 408 | 186 | 144 | 2.51 | 21.5 | 28.8 | 45 | 3.25 | 16 | 0.53 | 0.49 | 8.08 | 29 | 2.71 | 5 | 0.25 | 0.43 | 7.52 | 78.7 | <20 | 73.89%
平均 | 341 | 156 | 122 | 2.62 | 26.1 | 32.9 | 38 | 3.03 | 15.6 | 0.53 | 0.52 | 8 | 26.6 | 2.5 | 5.37 | 0.18 | 0.43 | 6.95 | 78.54 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/5/7
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 341 | 518 | 150 | 26.6 | 36 | 21 | 92.2% |  | B/C | 0.45748
| BOD5 | 156 | 234 | 68.2 | 2.5 | 3.05 | 2.14 | 98.72% |  | B/TN | 4.7416
| SS | 122 | 172 | 72 | 5.37 | 7 | 5 | 95.6% |  | B/TP | 59.542
| TP | 2.62 | 4.3 | 1.61 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 93.13%
| NH3-N | 26.1 | 39 | 15.3 | 0.43 | 0.62 | 0.18 | 98.35%
| TN | 32.9 | 45.6 | 22.2 | 6.95 | 9.76 | 5.46 | 78.88%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 11日加油保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 11日加油保养
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 11日加油保养
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 11日加油保养
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 684 | 95% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 692 | 96.11% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 7日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 706 | 98.06% | 100% | 7日保养
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 393 | 54.58% | 100% | 17日加油
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 367 | 50.97% | 100% | 11日更换滤网
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 364 | 50.56% | 100% | 4日更换滤网、17日加油
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 372 | 51.67% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 332 | 46.11% | 100% | 11日更换滤网、17日加油
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 10日配合修理（正常）
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 624 | 86.67% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20-21日真空泵修理
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 621 | 86.25% | 100% | 24日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 24日保养
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 24日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 24日保养
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 24日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 24日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 710 | 98.61% | 100% | 24日保养
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 264 | 36.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 552 | 76.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 264 | 36.67% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 552 | 76.67% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99.72% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 4 | 0.5556% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 4 | 0.5556% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 4 | 0.5556% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 4 | 0.5556% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 4 | 0.5556% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 10 | 1.389% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 10 | 1.389% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 4 | 0.5556% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 6 | 0.8333% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 6 | 0.8333% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 7日更换排气阀电磁阀一只
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 47.6 | 6.611% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 17日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 48.2 | 6.694% | 100% | 17日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 37.2 | 5.167% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 34.9 | 4.847% | 100% | 17日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 33.8 | 4.694% | 100% | 17日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 706 | 98.06% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 678 | 94.17% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 18日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 492 | 68.33% | 100% | 18日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 64 | 8.889% | 100% | 18日保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 188 | 26.11% | 100% | 18日保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 186 | 25.83% | 100% | 18日保养、23日更换氯酸钠计量泵、背压阀
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 204 | 28.33% | 100% | 18日保养、23日更换氯酸钠计量泵
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 200 | 27.78% | 100% | 18日保养
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 558 | 77.5% | 100% | 18日保养
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 18日保养
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 24日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 24日保养
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 596 | 82.78% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99.72% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 596 | 82.78% | 100% | 28日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 28日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/5/7

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-04-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 1#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
二期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 1#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-20 2023-04-27
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/5/5
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-04-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-04-19
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-04-19
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-04-19
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-04-19
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/5/5
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期南 |  |  |  | 采样时间：2023-04-27
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.85 | 9.41 | 2.95 | 0分钟 | 6.68 | 0分钟 | 1.18
15分钟 | 2.93 | 7.2 | 1.84 | 15分钟 | 5.32 | 30分钟 | 2.49
30分钟 | 5.25 | 2.69 | 1.38 | 30分钟 | 3.8 | 60分钟 | 2.66
60分钟 | 7.97 | 1.21 | 0.6 | 45分钟 | 2.32 | 90分钟 | 3.85
MLSS(mg/l) | 6012 |  |  | 60分钟 | 1.96 | MLSS(mg/l) | 6234
|  |  |  | 90分钟 | 1.07
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 5820
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/05/5