## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-06-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1036184.08 |  | 0.67618 | 0.27684 | 0.67841 | 2023-01-03 | 污泥量合计
1 | 25.9 | 阴 | 200087 | 130 | 14.1 | 0 | 175 | 4952 | 58400 | 13440 | 0 | 3905 | 1296 | 1.56 | 0 | 5512 | 194575 | 聚丙烯酰阳离子 | 112000 |  | 28000 | 0.72263 | 28000 | 2022-04-05 | 144.1 | 0.028735 | 0.025183 | 0 | 0.0093925 | 0.0371 | 0.10041 | 31.1256 | 5.6224
2 | 25 | 晴 | 182004 | 134.32 | 46.38 | 0 | 175 | 4536 | 54900 | 6120 | 0.2 | 2485 | 864 | 1.6 | 0 | 5496 | 176508 | 聚丙烯酰阴离子 | 37.44 | 112037.44 | 10400 | 0.00065037 | 10400 | 2022-04-05 | 180.7 | 0.014424 | 0.027761 | 1.1784e-05 | 0.0065888 | 0.027265 | 0.07605 | 38.8505 | 4.5044
3 | 25.2 | 阴 | 158437 | 114.64 | 48.22 | 0 | 175 | 4262 | 49300 | 15960 | 0.2 | 2485 | 840 | 1.52 | 0 | 5504 | 152933 | 工业盐酸 | 51071.436 |  | 468 | 19.7146 | 445 | 2022-04-05 | 162.86 | 0.043414 | 0.03204 | 1.3601e-05 | 0.0076045 | 0.030594 | 0.11367 | 35.3406 | 4.9518
4 | 25.8 | 阴 | 143456 | 117.88 | 46.16 | 0 | 200 | 4480 | 51700 | 18852 | 0 | 2982 | 1056 | 1.68 | 0 | 5527 | 137929 | 工业氯酸钠 | 204931.44 | 256002.876 | 5570 | 6.6467 | 6495 | 2022-12-05 | 164.04 | 0.056858 | 0.040601 | 0 | 0.010118 | 0.042645 | 0.15022 | 34.7765 | 5.751
5 | 26.5 | 雨 | 208096 | 134.96 | 46.44 | 0 | 175 | 4562 | 52400 | 17160 | 0 | 5396 | 1800 | 2.2 | 0 | 5705 | 202391 | 混凝药剂 | 82917.12 |  | 416 | 36.0086 | 526 | 2022-04-05 | 181.4 | 0.035271 | 0.024211 | 0 | 0.012477 | 0.049538 | 0.1215 | 39.7266 | 4.4051
6 | 26.1 | 晴 | 208224 | 130.22 | 45.54 | 0 | 200 | 4696 | 53700 | 17208 | 0 | 4544 | 1560 | 2.32 | 0 | 5272 | 202952 | 污泥外运 | 38056.7 | 计算见下表 |  |  |  |  | 175.76 | 0.035272 | 0.027593 | 0 | 0.010478 | 0.042814 | 0.11616 | 37.4369 | 5.3423
7 | 25.6 | 晴 | 209504 | 134.66 | 45.82 | 0 | 200 | 4764 | 55200 | 8940 | 0 | 5680 | 1800 | 2.32 | 0 | 5488 | 204016 | 自来水 | 19420.8 |  | 4.2 |  |  |  | 180.48 | 0.018229 | 0.027449 | 0 | 0.01303 | 0.049143 | 0.10785 | 38.0813 | 5.2519
8 | 26.2 | 晴 | 191680 | 170 | 46.02 | 0 | 175 | 4786 | 54000 | 0 | 0 | 3763 | 1296 | 1.76 | 0 | 5488 | 186192 | [7 empty] | 216.02 | 0 | 0.026317 | 0 | 0.0094584 | 0.03877 | 0.074546 | 46.0123 | 3.8033
9 | 26.4 | 晴 | 159264 | 148.12 | 0 | 0 | 175 | 4734 | 50700 | 228 | 0.6 | 2201 | 768 | 1.12 | 0 | 5472 | 153792 |  | 0.081469 | [5 empty] | 148.12 | 0.00061673 | 0.031861 | 4.0574e-05 | 0.0066978 | 0.027815 | 0.067032 | 31.8458 | 5.4952
10 | 25.9 | 晴 | 173984 | 163.54 | 0 | 0 | 200 | 4228 | 53700 | 12 | 0.2 | 1420 | 504 | 1.16 | 0 | 5472 | 168512 | 总药剂 | 450957.436 | 除磷药剂 | 82954.56 |  |  |  | 163.54 | 2.9624e-05 | 0.033232 | 1.2343e-05 | 0.0039437 | 0.016659 | 0.053877 | 35.6517 | 5.6098
11 | 25.5 | 阴 | 138336 | 183.04 | 0 | 0 | 175 | 4190 | 52000 | 10440 | 0 | 3905 | 1296 | 2 | 0 | 5472 | 132864 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 183.04 | 0.032688 | 0.03688 | 0 | 0.013755 | 0.054332 | 0.13765 | 39.5366 | 4.4263
12 | 25.6 | 晴 | 162638 | 115.94 | 0 | 0 | 200 | 3820 | 53000 | 8880 | 0.2 | 4899 | 1632 | 2.36 | 0 | 5496 | 157142 | 3964.24 | 1301.92 | 2662.32 | 0 |  |  |  | 115.94 | 0.023508 | 0.035637 | 1.3236e-05 | 0.01459 | 0.057847 | 0.1316 | 25.043 | 7.9863
13 | 27.4 | 晴 | 183563 | 82.86 | 46.26 | 0 | 75 | 4048 | 53200 | 0 | 0 | 3976 | 1392 | 1.16 | 0 | 5488 | 178075 | 江边费用 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  | 129.12 | 0 | 0.011793 | 0 | 0.010449 | 0.04354 | 0.065782 | 27.6317 | 2.7143
14 | 27.6 | 晴 | 158798 | 49.24 | 46.68 | 0 | 100 | 3200 | 49500 | 0 | 0.2 | 3550 | 1224 | 1.88 | 0 | 5488 | 153310 | 38056.7 | 12498.43 | 25558.27 |  |  |  |  | 95.92 | 0 | 0.018264 | 1.3567e-05 | 0.010837 | 0.04447 | 0.073584 | 20.6228 | 4.849
15 | 27.9 | 晴 | 173370 | 0 | 53.18 | 0 | 75 | 4214 | 50300 | 0 | 0.2 | 2982 | 1056 | 2.2 | 0 | 5496 | 167874 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 53.18 | 0 | 0.012509 | 1.239e-05 | 0.0083132 | 0.035038 | 0.055873 | 11.3805 | 6.5902
16 | 27.8 | 晴 | 175527 | 34.26 | 113.1 | 0 | 75 | 4696 | 51530 | 0 | 0 | 2556 | 840 | 2.28 | 0 | 5480 | 170047 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 147.36 | 0 | 0.01235 | 0 | 0.0070346 | 0.027515 | 0.046899 | 31.093 | 2.4121
17 | 27.7 | 雨 | 181113 | 68.36 | 65.74 | 0 | 125 | 4412 | 50770 | 5520 | 0.2 | 1420 | 504 | 1.64 | 0 | 5496 | 175617 | 总运费 | 总单价 | 9.6 | 核对 |  |  |  | 134.1 | 0.013076 | 0.01993 | 1.1844e-05 | 0.0037841 | 0.015985 | 0.052787 | 28.5633 | 4.3762
18 | 25.5 | 雨 | 210065 | 32.48 | 31.6 | 0 | 75 | 4000 | 51900 | 8400 | 0 | 4615 | 1536 | 1.16 | 0 | 5496 | 204569 | 38056.7 |  |  | 0 |  |  |  | 64.08 | 0.017082 | 0.010265 | 0 | 0.010558 | 0.041822 | 0.079727 | 13.7772 | 5.4438
19 | 26 | 雨 | 210793 | 51.66 | 67 | 0 | 75 | 4132 | 42500 | 15480 | 0.2 | 5112 | 1680 | 1.56 | 0 | 5504 | 205289 | [7 empty] | 118.66 | 0.031369 | 0.010229 | 1.0132e-05 | 0.011654 | 0.045583 | 0.098845 | 25.7492 | 2.9127
20 | 25.8 | 晴 | 207499 | 34.86 | 67.38 | 0 | 100 | 3944 | 43600 | 24960 | 0.2 | 3550 | 1224 | 2.58 | 0 | 5472 | 202027 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4000 | 3.6 |  |  |  | 102.24 | 0.051396 | 0.01386 | 1.0296e-05 | 0.0082237 | 0.033746 | 0.10724 | 21.8794 | 4.5705
21 | 26.7 | 晴 | 207923 | 34.54 | 61.52 | 0 | 100 | 4874 | 47400 | 24600 | 0 | 2485 | 792 | 2.12 | 0 | 5472 | 202451 |  | 单耗（kg/T） | 4.7019 | 0.00065037 |  |  |  | 96.06 | 0.050549 | 0.013831 | 0 | 0.0057445 | 0.02179 | 0.091914 | 20.2687 | 4.9337
22 | 26.5 | 晴 | 213282 | 34 | 49.24 | 0 | 75 | 4610 | 49400 | 3120 | 0.2 | 3692 | 1200 | 0.48 | 0 | 5480 | 207802 | 混凝剂 | 用量（kg） | 199320 |  |  |  |  | 83.24 | 0.0062459 | 0.010106 | 1.001e-05 | 0.0083149 | 0.032165 | 0.056842 | 17.6469 | 4.25
23 | 26.6 | 晴 | 173042 | 35.32 | 69.54 | 0 | 75 | 4250 | 46800 | 0 | 0.2 | 2840 | 936 | 0 | 0 | 5472 | 167570 |  | 单耗（g/m3） | 36 |  |  |  |  | 104.86 | 0 | 0.012532 | 1.2413e-05 | 0.0079317 | 0.031112 | 0.051589 | 22.6498 | 3.3113
24 | 25.5 | 雨 | 207192 | 34.76 | 34.2 | 0 | 125 | 3686 | 52200 | 0 | 0 | 4686 | 1560 | 0 | 0 | 5480 | 201712 | 盐酸 | 用量（kg） | 109127 |  |  |  |  | 68.96 | 0 | 0.017351 | 0 | 0.010872 | 0.043077 | 0.071301 | 14.7574 | 8.4703
25 | 26.7 | 雨 | 210184 | 35.5 | 50.32 | 0 | 75 | 3822 | 50300 | 0 | 0.2 | 3905 | 1368 | 0 | 0 | 5496 | 204688 |  | 单耗（g/m3） | 19.7 |  |  |  |  | 85.82 | 0 | 0.01026 | 1.0162e-05 | 0.0089284 | 0.037226 | 0.056424 | 18.2797 | 4.1029
26 | 26.5 | 雨 | 208943 | 17.02 | 104.9 | 0 | 75 | 4958 | 48400 | 0 | 0 | 5325 | 1752 | 0 | 0 | 5496 | 203447 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 36792 |  |  |  |  | 121.92 | 0 | 0.010322 | 0 | 0.012249 | 0.047966 | 0.070538 | 26.2128 | 2.8612
27 | 26.7 | 晴 | 209912 | 50.8 | 34.76 | 0 | 75 | 4476 | 49900 | 0 | 0.2 | 4260 | 1488 | 0 | 0 | 5488 | 204424 |  | 单耗（g/m3） | 6.65 |  |  |  |  | 85.56 | 0 | 0.010273 | 1.0175e-05 | 0.0097527 | 0.040544 | 0.06058 | 18.481 | 4.0582
28 | 27.3 | 晴 | 209862 | 17.12 | 67.82 | 0 | 150 | 4950 | 51400 | 0 | 0.2 | 3550 | 1224 | 0 | 0 | 5488 | 204374 | 乙酸 | 用量（T） | 38.66 |  |  |  |  | 84.94 | 0 | 0.020551 | 1.0177e-05 | 0.0081292 | 0.033359 | 0.062049 | 18.432 | 8.138
29 | 27.8 | 晴 | 211508 | 220.96 | 0 | 0 | 175 | 4024 | 54200 | 0 | 0 | 3763 | 1248 | 0 | 0 | 5488 | 206020 |  | 单耗（g/m3） | 6.98 |  |  |  |  | 220.96 | 0 | 0.023784 | 0 | 0.0085481 | 0.033741 | 0.066073 | 47.2854 | 3.7009
30 | 27.4 | 雨 | 211718 | 151.26 | 0 | 0 | 150 | 4104 | 50100 | 0 | 0.2 | 3195 | 1056 | 0 | 0 | 5480 | 206238 | [7 empty] | 151.26 | 0 | 0.020365 | 1.0085e-05 | 0.0072502 | 0.02852 | 0.056145 | 32.5209 | 4.6124
平均 | 26.4367 | / | 190000.1333 | 88.744 | 43.3973 | 0 | 133.3333 | 4347 | 51080 | 6644 | 0.12 | 3637.5667 | 1226.4 | 1.2887 | 0 | 5488.8 | 184511.3333
合计 | / | / | 5700004 | 2662.32 | 1301.92 | 0 | 4000 | / | 1532400 | 199320 | 3.6 | 109127 | 36792 | 38.66 | 0 | 164664 | 5535340 | [7 empty] | 3964.24 | [5 empty] | 0.082491
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-07-03
[12 empty] | 33829.37 | [5 empty] | 0.00065037
[9 empty] | 1532400 | [6 empty] | 最大 | 207802
[9 empty] | 1036184.0847 |  |  |  |  | 38660 |  | 最小 | 132864 | 38660

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-06-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 5535340 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3964.24 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1532400 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.27684 | 除臭用水量
| 日均处理量 | 184511.3333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4000 |  | 日均用电量（度） |  | 51080 |  | CODcr（度/kg） | 1.6942 | 除臭用电量
|  |  |  | 含水率（%） | 78.54 |  | 用水量（T） |  | 4624
| 最高日处理量 | 207802 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.7019 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 109.127 |  | BOD5（度/kg） | 3.4347
| 最低日处理量 | 132864 |  | 产泥率(g/m３) | 153.6899 |  | 药单耗(g/m3) |  | 19.7146 |  | SS（度/kg） | 3.4792
| 负荷率（%） | 92.2557 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 199.32 |  | 氯酸钠（T） |  | 36.792 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 38.66
| 进水水温(℃) | 26.4367 |  | 药单耗(g/m3) | 36.0086 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.6467 |  | 药单耗(g/m3) | 6.9842
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 186 |  | 22.6 |  | 87.8495 |  | 904474.556 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2662.32 | 22.6 | 5535340 | 125.0987 | CODcr
| BOD5 | 83 |  | 2.4 |  | 97.1084 |  | 446148.404 |  |  | 英科环境 | 1301.92 | 2.4 | 5535340 | 13.2848 | BOD5
| SS | 85 |  | 5.43 |  | 93.6118 |  | 440447.0038 |  |  | 其它 | 0 | 5.43 | 5535340 | 30.0569 | SS
| TP | 2.1 |  | 0.18 |  | 91.4286 |  | 10627.8528 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.18 | 5535340 | 0.99636 | TP
| TN | 27.1 |  | 7.07 |  | 73.9114 |  | 110872.8602 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 7.07 | 5535340 | 39.1349 | TN
| NH3-N | 20.2 |  | 0.36 |  | 98.2178 |  | 109821.1456 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.36 | 5535340 | 1.9927 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼3964.24吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1301.92吨，国电常州发电有限公司2662.32吨，本月无外运接种。
审核： 制表： 制表日期：2023/7/3

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-06-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 197 | 59.2 | 112 | 2.39 | 19.7 | 28.5 | 28 | 2.46 | 15 | 0.54 | 0.38 | 9.27 | 23 | 2.32 | 5 | 0.19 | 0.33 | 8.66 | 78.4 | <20 | 69.61%
2 | 160 | 73.3 | 68 | 2.54 | 17.9 | 25.4 | 30 | 2.77 | 14 | 0.54 | 0.43 | 7.19 | 27 | 2.58 | 5 | 0.3 | 0.39 | 5.98 | 78.5 | <20 | 76.46%
3 | 172 | 79.5 | 98 | 2.07 | 20.2 | 28.5 | 33 | 3.02 | 17 | 0.56 | 0.34 | 6.99 | 26 | 2.65 | 6 | 0.23 | 0.32 | 6.52 | 78.3 | <20 | 77.12%
4 | 182 | 83.4 | 104 | 2.93 | 25.9 | 37.1 | 33 | 2.99 | 16 | 0.57 | 0.4 | 8.68 | 25 | 2.6 | 5 | 0.22 | 0.35 | 8.66 | 78.8 | 80 | 76.66%
5 | 152 | 69.4 | 66 | 1.4 | 21 | 26.2 | 34 | 3.11 | 13 | 0.54 | 0.45 | 8.68 | 23 | 2.45 | 5 | 0.17 | 0.33 | 7.88 | 78.1 | <20 | 69.92%
6 | 136 | 63.2 | 76 | 1.85 | 18.3 | 24.3 | 32 | 3.07 | 16 | 0.55 | 0.52 | 8.58 | 21 | 2.25 | 6 | 0.18 | 0.45 | 8.36 | 78.7 | <20 | 65.6%
7 | 132 | 62.2 | 66 | 2.25 | 23.3 | 29.6 | 33 | 2.79 | 12 | 0.53 | 0.31 | 6.65 | 18 | 2.55 | 5 | 0.1 | 0.25 | 6.62 | 78.9 | 40 | 77.64%
8 | 242 | 112 | 112 | 1.76 | 22.3 | 30.5 | 28 | 2.81 | 14 | 0.52 | 0.41 | 7.88 | 23 | 2.65 | 6 | 0.1 | 0.33 | 7.86 | 78.7 | <20 | 74.23%
9 | 265 | 122 | 100 | 2.34 | 22 | 31 | 34 | 3.02 | 14 | 0.5 | 0.34 | 8.83 | 24 | 2.61 | 6 | 0.15 | 0.29 | 7.76 | 78.5 | <20 | 74.97%
10 | 272 | 120 | 126 | 2.49 | 22.1 | 29.5 | 34 | 2.89 | 15 | 0.51 | 0.3 | 6.45 | 30 | 2.79 | 6 | 0.18 | 0.26 | 5.68 | 78.2 | <20 | 80.75%
11 | 170 | 78.3 | 92 | 2.25 | 23.8 | 29 | 44 | 3.25 | 14 | 0.54 | 0.51 | 9.84 | 28 | 2.29 | 7 | 0.22 | 0.5 | 9.67 | 78.4 | <20 | 66.66%
12 | 200 | 92.2 | 82 | 2.01 | 24.7 | 29.7 | 45 | 3.36 | 12 | 0.56 | 0.54 | 8.3 | 26 | 2.27 | 5 | 0.19 | 0.42 | 8.03 | 78.4 | <20 | 72.96%
13 | 301 | 132 | 130 | 3.47 | 33 | 39.2 | 42 | 3.16 | 17 | 0.53 | 0.57 | 10.1 | 22 | 2.27 | 5 | 0.12 | 0.51 | 8.87 | 78.6 | 120 | 77.37%
14 | 251 | 114 | 106 | 2.79 | 26.5 | 33.7 | 48 | 3.37 | 18 | 0.53 | 0.62 | 9 | 23 | 2.51 | 6 | 0.17 | 0.52 | 8.63 | 78.5 | <20 | 74.39%
15 | 186 | 82.4 | 78 | 2.28 | 23.3 | 30.4 | 32 | 2.88 | 13 | 0.5 | 0.47 | 8.77 | 26 | 2.31 | 6 | 0.2 | 0.36 | 8.58 | 78.6 | <20 | 71.78%
16 | 204 | 90.4 | 98 | 2.31 | 25.7 | 32.5 | 35 | 2.94 | 14 | 0.54 | 0.39 | 8.34 | 25 | 2.41 | 5 | 0.26 | 0.33 | 7.8 | 78.9 | <20 | 76%
17 | 256 | 117 | 114 | 2.19 | 25.3 | 31.6 | 41 | 3.05 | 18 | 0.53 | 0.35 | 6.72 | 28 | 2.44 | 6 | 0.27 | 0.27 | 5.68 | 78.7 | <20 | 82.03%
18 | 246 | 111 | 108 | 3.07 | 30.1 | 37 | 36 | 2.91 | 15 | 0.5 | 0.62 | 8.14 | 25 | 2.34 | 5 | 0.24 | 0.45 | 7.75 | 78.5 | 60 | 79.05%
19 | 170 | 77.3 | 40 | 1.86 | 9.59 | 17.1 | 34 | 2.74 | 13 | 0.51 | 0.61 | 6.02 | 26 | 2.36 | 5 | 0.21 | 0.42 | 5.08 | 78.3 | <20 | 70.29%
20 | 96 | 43.6 | 40 | 0.78 | 4.67 | 9.95 | 24 | 2.38 | 15 | 0.52 | 0.35 | 4.4 | 16 | 2.2 | 5 | 0.29 | 0.32 | 4.17 | 78.6 | <20 | 58.09%
21 | 150 | 69.5 | 44 | 1.67 | 6.51 | 11.2 | 22 | 2.19 | 13 | 0.54 | 0.33 | 4.88 | 16 | 2.1 | 5 | 0.23 | 0.32 | 4.04 | 78.9 | <20 | 63.93%
22 | 172 | 78.4 | 68 | 2.66 | 12.7 | 17.9 | 27 | 2.79 | 14 | 0.56 | 0.32 | 5.28 | 20 | 2.55 | 5 | 0.15 | 0.22 | 4.9 | 78.8 | 100 | 72.63%
23 | 176 | 80.2 | 74 | 1.4 | 17.9 | 23.2 | 28 | 2.67 | 13 | 0.5 | 0.35 | 5.68 | 23 | 2.39 | 5 | 0.1 | 0.31 | 4.8 | 78.4 | <20 | 79.31%
24 | 189 | 86.1 | 80 | 1.8 | 19.3 | 27.6 | 26 | 2.77 | 14 | 0.5 | 0.37 | 8.11 | 17 | 2.51 | 5 | 0.12 | 0.3 | 7.92 | 78.6 | <20 | 71.3%
25 | 223 | 102 | 110 | 2.2 | 21.3 | 28 | 24 | 2.39 | 17 | 0.51 | 0.4 | 7.85 | 19 | 2.27 | 6 | 0.13 | 0.28 | 7.35 | 78.7 | <20 | 73.75%
26 | 102 | 47.4 | 60 | 1.66 | 16.2 | 24 | 27 | 2.62 | 16 | 0.53 | 0.53 | 9.67 | 17 | 2.33 | 7 | 0.15 | 0.52 | 9.24 | 78.5 | 80 | 61.5%
27 | 100 | 46.2 | 44 | 1.28 | 14.4 | 19.4 | 23 | 2.37 | 12 | 0.56 | 0.4 | 6.29 | <16 | 2.3 | 5 | 0.16 | 0.32 | 5.76 | 78.4 | <20 | 70.31%
28 | 117 | 55.2 | 66 | 1.45 | 17.1 | 23.8 | 25 | 2.6 | 13 | 0.51 | 0.41 | 5.38 | <16 | 2.26 | 5 | 0.17 | 0.33 | 5.1 | 78.3 | 40 | 78.57%
29 | 198 | 90.3 | 90 | 1.77 | 20.1 | 27.5 | 26 | 2.39 | 12 | 0.53 | 0.44 | 7.6 | 19 | 2.17 | 5 | 0.16 | 0.42 | 7.38 | 78.6 | <20 | 73.16%
30 | 148 | 67.1 | 86 | 1.96 | 19.9 | 28.6 | 22 | 2.3 | 12 | 0.52 | 0.31 | 7.45 | 16 | 2.11 | 5 | 0.17 | 0.3 | 7.38 | 78.5 | <20 | 74.2%
平均 | 186 | 83 | 85 | 2.1 | 20.2 | 27.1 | 31.7 | 2.8 | 14.37 | 0.53 | 0.43 | 7.6 | 22.6 | 2.4 | 5.43 | 0.18 | 0.36 | 7.07 | 78.54 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/7/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 186 | 301 | 96 | 22.6 | 30 | 16 | 87.85% |  | B/C | 0.44624
| BOD5 | 83 | 132 | 43.6 | 2.4 | 2.79 | 2.1 | 97.59% |  | B/TN | 3.0627
| SS | 85 | 130 | 40 | 5.43 | 7 | 5 | 93.61% |  | B/TP | 39.5238
| TP | 2.1 | 3.47 | 0.78 | 0.18 | 0.3 | 0.1 | 91.43%
| NH3-N | 20.2 | 33 | 4.67 | 0.36 | 0.52 | 0.22 | 98.22%
| TN | 27.1 | 39.2 | 9.95 | 7.07 | 9.67 | 4.04 | 73.91%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 422 | 58.61% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 14 | 1.944% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 448 | 62.22% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99.72% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 0 | 0% | 0%
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 337 | 46.81% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 95 | 13.19% | 100% | 25日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 25日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 617 | 85.69% | 100% | 25日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 368 | 51.11% | 100% | 25日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 99% | 1日更换1-2链条
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 303 | 42.08% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 516 | 71.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 688 | 95.56% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 602 | 83.61% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 442 | 61.39% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 632 | 87.78% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 658 | 91.39% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 442 | 61.39% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 99% | 21日更换2-2行走轮电机
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 318 | 44.17% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 688 | 95.56% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 662 | 91.94% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 648 | 90% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 414 | 57.5% | 99% | 11日更换热继电器一只
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 674 | 93.61% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 600 | 83.33% | 99% | 6日安装减速机电机
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 138 | 19.17% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 258 | 35.83% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 716 | 32.5% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 186 | 25.83% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 258 | 35.83% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 234 | 32.5% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 186 | 25.83% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 162 | 22.5% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3
2023-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门保养
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 46.6 | 6.472% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 47.6 | 6.611% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 36.7 | 5.097% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 34.8 | 4.833% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 34.5 | 4.792% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 700 | 97.22% | 99% | 20日更换温控探头一只
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 594 | 82.5% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 34 | 4.722% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 118 | 16.39% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 118 | 16.39% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 82 | 11.39% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 448 | 62.22% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 480 | 66.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 290 | 40.28% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 300 | 41.67% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 27日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 350 | 48.61% | 100% | 27日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/7/3

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-06-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 1#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
二期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 1#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-20 2023-06-27
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/7/3
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-06-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-06-15
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-06-15
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-06-15
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-06-15
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/7/3
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2023-06-22
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.58 | 8.41 | 3.95 | 0分钟 | 7.23 | 0分钟 | 1.85
15分钟 | 2.89 | 6.92 | 2.23 | 15分钟 | 6.34 | 30分钟 | 2.01
30分钟 | 5.36 | 2.53 | 1.53 | 30分钟 | 4.21 | 60分钟 | 3.12
60分钟 | 7.83 | 1.18 | 0.71 | 45分钟 | 2.11 | 90分钟 | 3.88
MLSS(mg/l) | 4022 |  |  | 60分钟 | 1.58 | MLSS(mg/l) | 4282
|  |  |  | 90分钟 | 1.15
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4141
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/07/4