## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-01-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 895717.69 |  | 0.67566 | 0.34468 | 2023-02-03 | 污泥量合计
1 | 16.5 | 阴 | 133466 | 109.54 | 0 | 0 | 150 | 4494 | 43100 | 3240 | 0 | 1846 | 576 | 2.775 | 0 | 5208 | 128258 | 聚丙烯酰阳离子 | 98700 |  | 28000 | 0.9165 | 2022-04-01 | 109.54 | 0.010509 | 0.032746 | 0 | 0.0067359 | 0.027143 | 0.077134 | 23.2225 | 6.4593
2 | 16.5 | 阴 | 124768 | 107.92 | 0 | 0 | 150 | 4104 | 43100 | 5400 | 0.2 | 4260 | 1488 | 2.625 | 0 | 5224 | 119544 | 聚丙烯酰阴离子 | 24.96 | 98724.96 | 10400 | 0.000624 | 2021-03-01 | 107.92 | 0.018791 | 0.035134 | 1.7399e-05 | 0.016677 | 0.075231 | 0.14585 | 22.987 | 6.5254
3 | 16.9 | 晴 | 134077 | 34.94 | 34.1 | 0 | 150 | 4122 | 44100 | 6240 | 0 | 3763 | 1320 | 4.45 | 0 | 5216 | 128861 | 工业盐酸 | 36318.204 |  | 468 | 20.1768 | 2023-01-01 | 69.04 | 0.020144 | 0.032593 | 0 | 0.013667 | 0.061912 | 0.12832 | 14.8436 | 10.1054
4 | 16.9 | 晴 | 129049 | 71.72 | 37.78 | 0 | 175 | 4440 | 43200 | 6720 | 0.2 | 5325 | 1752 | 5.112 | 0 | 5216 | 123833 | 工业氯酸钠 | 163333.056 | 199651.26 | 6044 | 7.0263 | 2023-01-03 | 109.5 | 0.022575 | 0.039569 | 1.6797e-05 | 0.020125 | 0.085511 | 0.1678 | 24.1995 | 7.2316
5 | 16.5 | 阴 | 129517 | 0 | 105.74 | 0 | 150 | 4600 | 41600 | 0 | 0 | 2982 | 1056 | 4.998 | 0 | 5216 | 124301 | 混凝药剂 | 43530.24 |  | 416 | 27.2065 | 2023-01-01 | 105.74 | 0 | 0.033789 | 0 | 0.011227 | 0.051347 | 0.096363 | 22.9456 | 6.5372
6 | 17.3 | 晴 | 141570 | 105.64 | 0 | 0 | 175 | 4530 | 45000 | 7920 | 0 | 1207 | 480 | 3.525 | 0 | 5216 | 136354 | 污泥外运 | 23846.53 | 计算见下表 |  |  |  | 105.64 | 0.024163 | 0.035936 | 0 | 0.0041427 | 0.021276 | 0.085518 | 22.9239 | 7.634
7 | 16.8 | 晴 | 173813 | 34.66 | 72.1 | 0 | 150 | 4876 | 51200 | 0 | 0.2 | 1207 | 480 | 2.7 | 0 | 5224 | 168589 | 自来水 | 14716.8 |  | 4.2 |  |  | 106.76 | 0 | 0.024913 | 1.2338e-05 | 0.0033506 | 0.017208 | 0.045484 | 23.1669 | 6.4747
8 | 17.5 | 晴 | 153247 | 73.68 | 36.84 | 0 | 125 | 3746 | 45600 | 18840 | 0 | 1420 | 504 | 2.925 | 0 | 4888 | 148359 | [6 empty] | 110.52 | 0.052828 | 0.023591 | 0 | 0.0044794 | 0.020532 | 0.10143 | 23.9828 | 5.2121
9 | 17.3 | 晴 | 107216 | 0 | 35.8 | 0 | 100 | 3944 | 37200 | 20040 | 0 | 3550 | 1152 | 3.975 | 0 | 4114 | 103102 |  | 0.088896 |  |  |  |  | 35.8 | 0.080858 | 0.027158 | 0 | 0.016114 | 0.067532 | 0.19166 | 7.8044 | 12.8133
10 | 17.4 | 晴 | 149198 | 0 | 169.84 | 0 | 150 | 4596 | 46300 | 3960 | 0.2 | 3195 | 1128 | 3.45 | 0 | 5171 | 144027 | 总药剂 | 341906.46 | 除磷药剂 | 43555.2 |  |  | 169.84 | 0.011438 | 0.029161 | 1.4442e-05 | 0.010382 | 0.047336 | 0.098331 | 36.3458 | 4.127
11 | 17.5 | 晴 | 152728 | 0 | 105.88 | 0 | 125 | 4596 | 46400 | 0 | 0 | 3905 | 1296 | 2.7 | 0 | 5180 | 147548 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  | 105.88 | 0 | 0.023721 | 0 | 0.012386 | 0.053088 | 0.089195 | 22.4466 | 5.5688
12 | 17.5 | 晴 | 167128 | 0 | 69.6 | 0 | 175 | 4326 | 49900 | 0 | 0.2 | 3763 | 1320 | 2.7 | 0 | 5168 | 161960 | 2433.32 | 1461.04 | 972.28 | 0 |  |  | 69.6 | 0 | 0.030254 | 1.2843e-05 | 0.010874 | 0.04926 | 0.0904 | 14.616 | 11.9732
13 | 17.3 | 阴 | 160869 | 53.76 | 34.36 | 0 | 125 | 4496 | 49800 | 0 | 0 | 2201 | 792 | 2.7 | 0 | 3167 | 157702 | 江边费用 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 88.12 | 0 | 0.022194 | 0 | 0.0065317 | 0.030354 | 0.059079 | 18.5933 | 6.7228
14 | 17.3 | 雨 | 177050 | 51.3 | 35.02 | 0 | 175 | 4080 | 50800 | 0 | 0 | 1775 | 552 | 2.775 | 0 | 5224 | 171826 | 23846.53 | 14318.19 | 9528.34 |  |  |  | 86.32 | 0 | 0.028517 | 0 | 0.0048345 | 0.019417 | 0.052768 | 18.3862 | 9.518
15 | 17.1 | 雨 | 162227 | 49.5 | 32.78 | 0 | 175 | 4652 | 47500 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 2.55 | 0 | 5276 | 156951 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  | 82.28 | 0 | 0.03122 | 1.3253e-05 | 0.0084684 | 0.038817 | 0.078518 | 17.6079 | 9.9387
16 | 16.2 | 晴 | 152319 | 53.64 | 33.38 | 0 | 125 | 3604 | 49100 | 0 | 0 | 4544 | 1560 | 2.625 | 0 | 5445 | 146874 | 0 |  | 0 |  |  |  | 87.02 | 0 | 0.02383 | 0 | 0.014479 | 0.064195 | 0.1025 | 18.8833 | 6.6196
17 | 15.8 | 晴 | 128670 | 53.04 | 32.68 | 0 | 150 | 3462 | 42500 | 0 | 0.2 | 3479 | 1200 | 2.7 | 0 | 5423 | 123247 | 总运费 | 总单价 | 9.8 | 核对 |  |  | 85.72 | 0 | 0.034078 | 1.6877e-05 | 0.013211 | 0.058848 | 0.10615 | 18.1726 | 8.2542
18 | 15.6 | 晴 | 121698 | 0 | 66.38 | 0 | 150 | 4186 | 42800 | 0 | 0 | 2201 | 792 | 2.625 | 0 | 5465 | 116233 | 23846.53 |  |  | 0 |  |  | 66.38 | 0 | 0.036134 | 0 | 0.0088621 | 0.041183 | 0.08618 | 14.2717 | 10.5103
19 | 15.5 | 晴 | 109865 | 0 | 65.62 | 0 | 50 | 4632 | 37500 | 0 | 0.2 | 1988 | 720 | 2.7 | 0 | 5461 | 104404 | [6 empty] | 65.62 | 0 | 0.013409 | 1.9923e-05 | 0.0089114 | 0.041681 | 0.064022 | 13.9771 | 3.5773
20 | 15.7 | 晴 | 104044 | 0 | 69 | 0 | 75 | 4988 | 37500 | 0 | 0 | 1420 | 528 | 2.625 | 0 | 5441 | 98603 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 3525 | 2.4 |  |  | 69 | 0 | 0.021298 | 0 | 0.0067398 | 0.032364 | 0.060402 | 14.766 | 5.0792
21 | 15.6 | 雨 | 106422 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4492 | 37600 | 0 | 0 | 1207 | 432 | 2.7 | 0 | 5427 | 100995 |  | 单耗（kg/T） | 6.7536 | 0.000624 |  |  | 0 | 0 | 0.013862 | 0 | 0.0055931 | 0.025853 | 0.045308 | 0 | #DIV/0!
22 | 15.3 | 雨 | 101397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 35700 | 0 | 0.2 | 1065 | 408 | 2.7 | 0 | 5451 | 95946 | 混凝剂 | 用量（kg） | 104640 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1679e-05 | 0.0051948 | 0.025701 | 0.030918 | 0 | #DIV/0!
23 | 15.5 | 雨 | 94974 | 0 | 99.02 | 0 | 100 | 4832 | 35300 | 0 | 0 | 1420 | 504 | 2.625 | 0 | 5415 | 89559 |  | 单耗（g/m3） | 27.2 |  |  |  | 99.02 | 0 | 0.031264 | 0 | 0.0074204 | 0.034013 | 0.072698 | 21.4873 | 4.6539
24 | 13.8 | 晴 | 119429 | 0 | 70.98 | 0 | 125 | 5044 | 40100 | 0 | 0.2 | 1207 | 432 | 3.45 | 0 | 5444 | 113985 | 盐酸 | 用量（kg） | 77603 |  |  |  | 70.98 | 0 | 0.030706 | 1.8248e-05 | 0.0049557 | 0.022907 | 0.058586 | 15.1187 | 8.2679
25 | 15.2 | 晴 | 94725 | 0 | 35.8 | 0 | 100 | 3266 | 36500 | 0 | 0 | 1278 | 456 | 2.775 | 0 | 5431 | 89294 |  | 单耗（g/m3） | 20.2 |  |  |  | 35.8 | 0 | 0.031357 | 0 | 0.0066981 | 0.030865 | 0.06892 | 7.697 | 12.9921
26 | 14.6 | 晴 | 83427 | 0 | 35.62 | 0 | 150 | 3320 | 37700 | 18240 | 0 | 1278 | 456 | 4.425 | 0 | 5437 | 77990 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 27024 |  |  |  | 35.62 | 0.097292 | 0.053853 | 0 | 0.007669 | 0.035339 | 0.19415 | 7.7652 | 19.3171
27 | 14.2 | 晴 | 100979 | 36.06 | 101.24 | 0 | 150 | 3364 | 40600 | 14040 | 0.2 | 1775 | 648 | 5.4 | 0 | 5419 | 95560 |  | 单耗（g/m3） | 7.03 |  |  |  | 137.3 | 0.06112 | 0.043951 | 2.1766e-05 | 0.008693 | 0.040985 | 0.15477 | 29.5195 | 5.0814
28 | 14.3 | 晴 | 109760 | 34.28 | 81.48 | 0 | 50 | 4450 | 39800 | 0 | 0 | 3550 | 1176 | 5.475 | 0 | 5426 | 104334 | 乙酸 | 用量（T） | 108.76 |  |  |  | 115.76 | 0 | 0.013418 | 0 | 0.015924 | 0.068125 | 0.097467 | 24.6569 | 2.0278
29 | 14.4 | 晴 | 118487 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 4636 | 41000 | 0 | 0.2 | 3053 | 1056 | 5.475 | 0 | 5440 | 113047 |  | 单耗（g/m3） | 28.28 |  |  |  | 34.3 | 0 | 0 | 1.8399e-05 | 0.012639 | 0.056458 | 0.069116 | 7.2373 | 0
30 | 14.2 | 晴 | 126116 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 4832 | 42900 | 0 | 0 | 2627 | 936 | 5.25 | 0 | 5436 | 120680 | [6 empty] | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0.010188 | 0.046878 | 0.057065 | 7.2463 | 0
31 | 14.3 | 晴 | 139628 | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 44300 | 0 | 0 | 2272 | 816 | 5.25 | 0 | 5449 | 134179 | [6 empty] | 34.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0079245 | 0.036756 | 0.044681 | 7.3359 | 0
平均 | 16.0161 | / | 129285.9032 | 31.3639 | 47.1303 | 0 | 113.7097 | 4327.1613 | 42764.5161 | 3375.4839 | 0.077419 | 2503.3226 | 871.7419 | 3.5084 | 0 | 5216.7097 | 124069.1935
合计 | / | / | 4007863 | 972.28 | 1461.04 | 0 | 3525 | / | 1325700 | 104640 | 2.4 | 77603 | 27024 | 108.76 | 0 | 161718 | 3846145 | [6 empty] | 2433.32
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-02-02
24056.93
[16 empty] | 最大 | 171826 | [6 empty] | 521.9471
[14 empty] | 108760 |  | 最小 | 77990
0.000624
108760
0.000624

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-01-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 3846145 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2433.32 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1325700 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.34468 |  | 除臭用水量 | 1773.2 | 1730.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 124069.1935 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3525 |  | 日均用电量（度） |  | 42764.5161 |  | CODcr（度/kg） | 1.3629 |  | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.55 |  | 用水量（T） |  | 3504 | [8 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 171826 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.7536 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 77.603 |  | BOD5（度/kg） | 2.8119
| 最低日处理量 | 77990 |  | 产泥率(g/m３) | 135.7066 |  | 药单耗(g/m3) |  | 20.1768 |  | SS（度/kg） | 3.14
| 负荷率（%） | 62.0346 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 104.64 |  | 氯酸钠（T） |  | 27.024 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 108.76
| 进水水温(℃) | 16.0161 |  | 药单耗(g/m3) | 27.2065 |  | 药单耗(g/m3) |  | 7.0263 |  | 药单耗(g/m3) | 28.2777
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 274 |  | 21.1 |  | 92.2993 |  | 972690.0705 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 972.28 | 274 | 21.1 | 3846145 | 81.1537 | CODcr
| BOD5 | 125 |  | 2.42 |  | 98.064 |  | 471460.4541 |  |  | 英科环境 | 1461.04 | 125 | 2.42 | 3846145 | 9.3077 | BOD5
| SS | 115 |  | 5.23 |  | 95.4522 |  | 422191.3367 |  |  | 其它 | 0 | 115 | 5.23 | 3846145 | 20.1153 | SS
| TP | 2.96 |  | 0.15 |  | 94.9324 |  | 10807.6675 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 2.96 | 0.15 | 3846145 | 0.57692 | TP
| TN | 36 |  | 7.95 |  | 77.9167 |  | 107884.3672 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 36 | 7.95 | 3846145 | 30.5769 | TN
| NH3-N | 29.8 |  | 0.35 |  | 98.8255 |  | 113268.9702 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 29.8 | 0.35 | 3846145 | 1.3462 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼2433.32吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1461.04吨，国电常州发电有限公司972.28吨。 | [12 empty] | 521.9471
审核： 制表： 制表日期：2023/2/2

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-01-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 216 | 98.5 | 100 | 2.34 | 24.9 | 29.6 | 38 | 3.46 | 15 | 0.53 | 0.5 | 8.73 | 35 | 3.11 | 6 | 0.26 | 0.47 | 8.36 | 78.8 | <20 | 71.76%
2 | 248 | 112 | 90 | 2.38 | 28.4 | 34.8 | 36 | 3.25 | 13 | 0.52 | 0.53 | 9.17 | 25 | 2.67 | 5 | 0.18 | 0.47 | 8.32 | 78.7 | <20 | 76.09%
3 | 422 | 190 | 148 | 2.73 | 31.5 | 36.5 | 40 | 3.71 | 16 | 0.5 | 0.57 | 8.88 | 23 | 2.6 | 5 | 0.19 | 0.55 | 7.72 | 78.5 | 20 | 78.85%
4 | 328 | 149 | 186 | 4.6 | 31.9 | 37.2 | 30 | 3.05 | 17 | 0.56 | 0.68 | 9.27 | 22 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.58 | 8.56 | 77.9 | 50 | 76.99%
5 | 223 | 101 | 118 | 5.15 | 22.2 | 29.8 | 30 | 3.03 | 16 | 0.51 | 0.41 | 8.09 | 20 | 2.19 | 6 | 0.2 | 0.34 | 6.42 | 78.3 | <20 | 78.46%
6 | 224 | 104 | 124 | 2.54 | 26.1 | 33.2 | 30 | 3.08 | 15 | 0.52 | 0.51 | 7.95 | 21 | 2.51 | 6 | 0.19 | 0.37 | 6.94 | 78.3 | <20 | 79.1%
7 | 286 | 130 | 92 | 2.89 | 20.7 | 26.9 | 34 | 3.23 | 14 | 0.51 | 0.5 | 8.09 | 28 | 2.88 | 5 | 0.26 | 0.42 | 7.78 | 78.3 | <20 | 71.08%
8 | 416 | 189 | 184 | 4.03 | 29.1 | 34.6 | 39 | 3.78 | 18 | 0.56 | 0.53 | 9.62 | 27 | 2.69 | 5 | 0.31 | 0.38 | 7.24 | 78.3 | <20 | 79.08%
9 | 317 | 144 | 110 | 2.28 | 28.5 | 33.5 | 32 | 3.22 | 14 | 0.52 | 0.52 | 9.86 | 24 | 2.16 | 5 | 0.21 | 0.46 | 9.6 | 78.2 | 110 | 71.34%
10 | 198 | 91.4 | 88 | 2.12 | 27.8 | 33.9 | 39 | 3.44 | 13 | 0.51 | 0.74 | 9.72 | 24 | 2.46 | 5 | 0.13 | 0.58 | 8.9 | 78.6 | <20 | 73.75%
11 | 302 | 136 | 106 | 2.12 | 27.8 | 33.6 | 28 | 2.77 | 12 | 0.55 | 0.49 | 8.76 | 22 | 2.61 | 6 | 0.15 | 0.25 | 8.73 | 78.8 | <20 | 74.02%
12 | 344 | 156 | 156 | 2.83 | 28.7 | 33.4 | 34 | 3.14 | 16 | 0.54 | 0.6 | 9.3 | 25 | 2.52 | 6 | 0.14 | 0.59 | 8.73 | 79 | <20 | 73.86%
13 | 368 | 166 | 162 | 2.36 | 23.9 | 30.3 | 26 | 2.66 | 14 | 0.52 | 0.33 | 7.97 | 19 | 2.33 | 6 | 0.16 | 0.28 | 7.31 | 78.9 | <20 | 75.87%
14 | 276 | 126 | 124 | 2.11 | 29.7 | 36.4 | 41 | 3.84 | 17 | 0.51 | 0.35 | 7.88 | 25 | 2.39 | 6 | 0.11 | 0.28 | 7.36 | 78.7 | <20 | 79.78%
15 | 259 | 117 | 86 | 2.19 | 26.1 | 33 | 28 | 2.54 | 12 | 0.55 | 0.41 | 9.06 | 20 | 2.31 | 5 | 0.12 | 0.32 | 8.39 | 78.6 | 80 | 74.58%
16 | 328 | 150 | 100 | 2.01 | 30.1 | 36.7 | 33 | 3.09 | 15 | 0.51 | 0.43 | 9.8 | 18 | 2.51 | 5 | 0.11 | 0.31 | 6 | 78.3 | <20 | 83.65%
17 | 259 | 117 | 138 | 3.27 | 36 | 41.6 | 26 | 2.74 | 14 | 0.56 | 0.58 | 8.46 | 16 | 2.35 | 5 | 0.11 | 0.43 | 7.56 | 78.8 | <20 | 81.83%
18 | 238 | 110 | 84 | 2.3 | 26.9 | 32.4 | 21 | 2.55 | 13 | 0.53 | 0.56 | 8.64 | 17 | 2.4 | 5 | 0.11 | 0.33 | 7.81 | 78.5 | <20 | 75.9%
19 | 242 | 108 | 122 | 3.27 | 35.5 | 43.8 | 25 | 2.33 | 12 | 0.56 | 0.59 | 8.94 | 17 | 2.2 | 5 | 0.11 | 0.58 | 7.36 | 78.7 | <20 | 83.2%
20 | 368 | 167 | 120 | 2.24 | 26.8 | 33.7 | 25 | 2.34 | 12 | 0.54 | 0.22 | 6.82 | 16 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.19 | 6.45 | 78.6 | <20 | 80.86%
21 | 238 | 108 | 94 | 2.79 | 32 | 38.8 | 19 | 2.61 | 11 | 0.5 | 0.57 | 8.71 | 16 | 2.32 | 5 | 0.1 | 0.35 | 7.68 | 78.8 | 40 | 80.21%
22 | 248 | 113 | 116 | 4.44 | 31.4 | 37.8 | 19 | 2.25 | 12 | 0.51 | 0.33 | 8.16 | 16 | 2.14 | 5 | 0.13 | 0.24 | 8.08 | 78.5 | <20 | 78.62%
23 | 208 | 94.2 | 100 | 2.08 | 29.2 | 36.9 | 16 | 2.38 | 10 | 0.51 | 0.37 | 9.82 | <16 | 2.24 | 5 | 0.15 | 0.2 | 8.98 | 78.3 | <20 | 75.66%
24 | 254 | 116 | 88 | 4.24 | 34.2 | 39.7 | 20 | 2.31 | 11 | 0.5 | 0.4 | 7.71 | 17 | 2.11 | 5 | 0.11 | 0.22 | 6.92 | 78.7 | <20 | 82.57%
25 | 256 | 117 | 96 | 2.79 | 25.8 | 32.8 | 21 | 2.58 | 12 | 0.54 | 0.17 | 8.11 | 16 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.1 | 6.95 | 78.5 | <20 | 78.81%
26 | 196 | 89.3 | 82 | 3.14 | 37.9 | 45.1 | 23 | 2.39 | 11 | 0.52 | 0.5 | 12 | 18 | 2.3 | 5 | 0.12 | 0.38 | 11.7 | 78.2 | <20 | 74.06%
27 | 240 | 110 | 68 | 2.59 | 25.9 | 33.1 | 16 | 2.61 | 10 | 0.52 | 0.38 | 9.62 | <16 | 2.52 | 5 | 0.17 | 0.15 | 9.34 | 78.5 | <20 | 71.78%
28 | 230 | 104 | 132 | 3.64 | 33.1 | 39.6 | 16 | 2.37 | 10 | 0.5 | 0.39 | 9.01 | <16 | 2.22 | 5 | 0.2 | 0.25 | 8.04 | 78.7 | 80 | 79.7%
29 | 244 | 108 | 108 | 3.2 | 33 | 39.1 | 20 | 2.67 | 10 | 0.52 | 0.44 | 7.76 | <16 | 2.55 | 5 | 0.1 | 0.38 | 7.64 | 78.9 | <20 | 80.46%
30 | 235 | 107 | 122 | 3.8 | 40.9 | 46.1 | 19 | 2.51 | 12 | 0.53 | 0.31 | 7.81 | <16 | 2.4 | 5 | 0.07 | 0.12 | 7.68 | 78.7 | <20 | 83.34%
31 | 292 | 132 | 110 | 3.32 | 38.9 | 43.6 | 18 | 2.71 | 11 | 0.5 | 0.29 | 8.81 | <16 | 2.58 | 5 | 0.08 | 0.21 | 7.78 | 78.6 | <20 | 82.16%
平均 | 274 | 125 | 115 | 2.96 | 29.8 | 36 | 27.2 | 2.86 | 13.16 | 0.52 | 0.46 | 8.8 | 21.1 | 2.42 | 5.23 | 0.15 | 0.35 | 7.95 | 78.55 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/2/6
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 274 | 422 | 196 | 21.1 | 35 | 16 | 92.3% |  | B/C | 0.4562
| BOD5 | 125 | 190 | 89.3 | 2.42 | 3.11 | 2.11 | 98.4% |  | B/TN | 3.4722
| SS | 115 | 186 | 68 | 5.23 | 6 | 5 | 95.45% |  | B/TP | 42.2297
| TP | 2.96 | 5.15 | 2.01 | 0.15 | 0.31 | 0.07 | 94.93%
| NH3-N | 29.8 | 40.9 | 20.7 | 0.35 | 0.59 | 0.1 | 98.83%
| TN | 36 | 46.1 | 26.9 | 7.95 | 11.7 | 6 | 77.92%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 58% | 18日吊出检修
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 182 | 24.46% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 564 | 75.81% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 80 | 10.75% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 726 | 97.58% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 19日加油保养
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 19日加油保养
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 19日加油保养
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 12 | 16.13% | 100% | 19日加油保养
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 99% | 19日加油保养、30日更换保险螺丝
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 99% | 19日加油保养、30日更换保险螺丝
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 19日加油保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 19日加油保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 19日加油保养
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 526 | 70.7% | 100% | 4日进风滤网更换
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 406 | 54.57% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 218 | 29.3% | 100% | 10日进风滤网更换
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 70 | 9.409% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 262 | 35.22% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 208 | 27.96% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 352 | 47.31% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 352 | 47.31% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 352 | 47.31% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 390 | 52.42% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 216 | 29.03% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 680 | 91.4% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 508 | 68.28% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 712 | 95.7% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 508 | 68.28% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 704 | 94.62% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 656 | 88.17% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 610 | 81.99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 610 | 81.99% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 146 | 19.62% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100% | 20日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 642 | 86.29% | 100% | 20日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100% | 20日加油保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100% | 20日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 72 | 10% | 100% | 20日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100% | 20日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100% | 20日加油保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 72 | 10% | 100% | 20日加油保养
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100% | 20日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 142 | 19.09% | 100% | 20日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 716 | 19.09% | 100% | 20日加油保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100% | 20日加油保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 20日加油保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 20日加油保养
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 130 | 17.47% | 100% | 20日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 114 | 15.32% | 100% | 20日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 130 | 17.47% | 100% | 20日加油保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 130 | 17.47% | 100% | 20日加油保养
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 142 | 19.09% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 12日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 12日更换回油管、12日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日加油保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 10日更换气管
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 10日更换气管
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99% | 100% | 15日更换进水阀电磁阀
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 13日更换液位计
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48.1 | 6.465% | 100% | 12日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 46.1 | 6.196% | 100% | 12日加油保养
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 36.5 | 4.906% | 100% | 12日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 34.4 | 4.624% | 100% | 5日软启动器修理、12日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 34.6 | 4.651% | 100% | 12日加油保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 616 | 82.8% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100% | 16日更换加热管
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 198 | 26.61% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 122 | 16.4% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 54 | 7.258% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 80 | 10.75% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 6 | 0.8065% | 100% | 16日更换温控探头
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 714 | 95.97% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 306 | 41.13% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 430 | 57.8% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100% | 4日中心柱加油
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 530 | 71.24% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 234 | 31.45% | 100% | 12日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 370 | 49.73% | 90% | 3-6日干泥泵定转子更换、17日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/2/6

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-01-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-01-02 2023-01-09 2023-01-16 2023-01-30
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/2/6
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-01-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-01-11
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-01-11
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-01-11
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-01-11
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/2/6
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2023-1-11
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.95 | 7.63 | 4.32 | 0分钟 | 7.21 | 0分钟 | 1.98
15分钟 | 1.86 | 4.98 | 2.38 | 15分钟 | 6.84 | 30分钟 | 2.22
30分钟 | 3.81 | 3.02 | 1.23 | 30分钟 | 4.32 | 60分钟 | 3.48
60分钟 | 5.99 | 1.11 | 0.25 | 45分钟 | 2.53 | 90分钟 | 4.93
MLSS(mg/l) | 5284 |  |  | 60分钟 | 1.92 | MLSS(mg/l) | 4822
|  |  |  | 90分钟 | 1.12
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 5482
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/2/6