## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表 | [18 empty] | 993380.02 | 1472800
2023-10-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 单位电耗 | 电费 | 电成本 | 最新时间 |  |  | 3742 | PAC | PAC费用 | PAM阳 | PAM阳费用 | PAM阴 | PAM阴费用 | HCL | 盐酸费用 | NACLO3 | 氯酸钠费用 | 合计 |  | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 990412.29 |  | 0.67448 | 0.2778 |  |  |  | 2023-08-04 |  | 污泥量合计 | 120.7097
1 | 28.1 | 晴 | 213734 | 0 | 109.08 | 0 | 75 | 4216 | 50700 | 0 | 0 | 1775 | 480 | 2.34 | 0 | 5512 | 208222 | 聚丙烯酰阳离子 | 88200 |  | 28000 | 0.59594 | 0.24349 | 34196.3383 | 0.16423 | 2023-08-04 | 23.4522 | 109.08 | 120 | 0 | 0 | 0.010085 | 2100 | 0 | 0 | 0.0039895 | 830.7 | 0.012476 | 2597.76 | 0.026551 | 5528.46 | 23.4522 | 3.198
2 | 26.8 | 阴 | 176178 | 0 | 108.28 | 0 | 75 | 4238 | 47000 | 0 | 0.2 | 1278 | 504 | 0.845 | 0 | 5520 | 170658 | 聚丙烯酰阴离子 | 56.16 | 88256.16 | 10400 | 0.0010216 | 0.2754 | 31700.7475 | 0.18576 | 2023-08-04 | 23.4968 | 108.28 | 120 | 0 | 0 | 0.012305 | 2100 | 1.2188e-05 | 2.08 | 0.0035047 | 598.104 | 0.015983 | 2727.648 | 0.031805 | 5427.832 | 23.4968 | 3.1919
3 | 25.8 | 雨 | 206534 | 0 | 87.94 | 0 | 75 | 3740 | 52400 | 0 | 0.2 | 1065 | 336 | 0 | 0 | 5512 | 201022 | 工业盐酸 | 43827.732 |  | 468 | 17.7173 | 0.26067 | 35342.9611 | 0.17582 | 2023-08-04 | 18.7312 | 87.94 | 120 | 0 | 0 | 0.010447 | 2100 | 1.0347e-05 | 2.08 | 0.0024794 | 498.42 | 0.0090459 | 1818.432 | 0.021982 | 4418.932 | 18.7312 | 4.004
4 | 25.6 | 阴 | 210028 | 0 | 69.42 | 0 | 75 | 3112 | 50600 | 0 | 0.2 | 1633 | 480 | 0 | 0 | 3032 | 206996 | 工业氯酸钠 | 163788.768 | 207616.5 | 5412 | 5.7256 | 0.24445 | 34128.8899 | 0.16488 | 2023-11-01 | 15.0641 | 69.42 | 120 | 0 | 0 | 0.010145 | 2100 | 1.0049e-05 | 2.08 | 0.0036921 | 764.244 | 0.01255 | 2597.76 | 0.026397 | 5464.084 | 15.0641 | 4.9787
5 | 27.6 | 晴 | 194242 | 0 | 86.92 | 0 | 75 | 3300 | 49900 | 7560 | 0.2 | 1065 | 432 | 1.17 | 0 | 5424 | 188818 | 混凝药剂 | 168280.32 |  | 416 | 76.5303 | 0.26428 | 33656.7511 | 0.17825 | 2023-08-04 | 18.6878 | 86.92 | 120 | 0.016656 | 3144.96 | 0.011122 | 2100 | 1.1016e-05 | 2.08 | 0.0026397 | 498.42 | 0.012382 | 2337.984 | 0.042811 | 8083.444 | 18.6878 | 4.0133
6 | 26.8 | 晴 | 197550 | 16.8 | 69.5 | 0 | 75 | 3204 | 52700 | 3840 | 0.2 | 3905 | 1296 | 2.47 | 0 | 5520 | 192030 | 污泥外运 | 32303.61 | 计算见下表 |  |  | 0.27444 | 35545.3063 | 0.1851 |  | 18.5545 | 86.3 | 120 | 0.0083187 | 1597.44 | 0.010936 | 2100 | 1.0832e-05 | 2.08 | 0.009517 | 1827.54 | 0.036525 | 7013.952 | 0.065308 | 12541.012 | 18.5545 | 4.0421
7 | 26.9 | 雨 | 202131 | 0 | 67.5 | 0 | 75 | 5288 | 52000 | 0 | 0.2 | 4970 | 1560 | 2.34 | 0 | 3608 | 198523 | 自来水 | 12348 |  | 4.2 |  | 0.26193 | 35073.1675 | 0.17667 |  | 14.31 | 67.5 | 120 | 0 | 0 | 0.010578 | 2100 | 1.0477e-05 | 2.08 | 0.011716 | 2325.96 | 0.042528 | 8442.72 | 0.064833 | 12870.76 | 14.31 | 5.2411
8 | 26.7 | 晴 | 195833 | 35.64 | 16.46 | 0 | 75 | 4412 | 53400 | 11160 | 0.2 | 4757 | 1536 | 2.34 | 0 | 7496 | 188337 | [5 empty] | 0.28353 | 36017.445 | 0.19124 |  | 10.9931 | 52.1 | 120 | 0.02465 | 4642.56 | 0.01115 | 2100 | 1.1044e-05 | 2.08 | 0.011821 | 2226.276 | 0.044138 | 8312.832 | 0.09177 | 17283.748 | 10.9931 | 6.8225
9 | 26.5 | 晴 | 188469 | 0 | 122.38 | 0 | 75 | 5332 | 49700 | 11640 | 0.2 | 4615 | 1512 | 2.405 | 0 | 5544 | 182925 |  | 0.087812 |  |  |  | 0.2717 | 33521.8543 | 0.18325 |  | 26.0669 | 122.38 | 120 | 0.026471 | 4842.24 | 0.01148 | 2100 | 1.1371e-05 | 2.08 | 0.011807 | 2159.82 | 0.044734 | 8182.944 | 0.094504 | 17287.084 | 26.0669 | 2.8772
10 | 26.6 | 晴 | 179353 | 0 | 88.9 | 0 | 75 | 5296 | 52200 | 19920 | 0 | 4047 | 1392 | 2.34 | 0 | 5544 | 173809 | 总药剂 | 464152.98 | 除磷药剂 | 168336.48 |  | 0.30033 | 35208.0643 | 0.20257 |  | 19.0246 | 88.9 | 120 | 0.047677 | 8286.72 | 0.012082 | 2100 | 0 | 0 | 0.010897 | 1893.996 | 0.043344 | 7533.504 | 0.114 | 19814.22 | 19.0246 | 3.9423
11 | 26.2 | 晴 | 175189 | 34.64 | 89.5 | 0 | 150 | 3734 | 50400 | 24600 | 0.2 | 4615 | 1440 | 2.34 | 0 | 5536 | 169653 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  | 0.29708 | 33993.9931 | 0.20037 |  | 27.0625 | 124.14 | 120 | 0.060321 | 10233.6 | 0.024756 | 4200 | 1.226e-05 | 2.08 | 0.012731 | 2159.82 | 0.045937 | 7793.28 | 0.14376 | 24388.78 | 27.0625 | 5.5427
12 | 26.7 | 晴 | 177679 | 51 | 102.36 | 0 | 150 | 3962 | 49600 | 13920 | 0.2 | 4189 | 1368 | 2.405 | 0 | 5536 | 172143 | 3469.96 | 3159.92 | 205.04 | 105 |  | 0.28813 | 33454.4059 | 0.19434 |  | 33.2791 | 153.36 | 120 | 0.033639 | 5790.72 | 0.024398 | 4200 | 1.2083e-05 | 2.08 | 0.011389 | 1960.452 | 0.043009 | 7403.616 | 0.11245 | 19356.868 | 33.2791 | 4.5073
13 | 26.5 | 晴 | 197874 | 33.12 | 117.98 | 15 | 150 | 3706 | 53500 | 28680 | 0.2 | 4118 | 1440 | 4.81 | 0 | 5544 | 192330 | 江边费用 | 9.6 | 9.6 |  |  | 0.27817 | 36084.8934 | 0.18762 |  | 35.7115 | 166.1 | 120 | 0.062033 | 11930.88 | 0.021837 | 4200 | 1.0815e-05 | 2.08 | 0.01002 | 1927.224 | 0.04052 | 7793.28 | 0.13442 | 25853.464 | 35.7115 | 4.2003
14 | 26.2 | 晴 | 201942 | 0 | 136.12 | 30 | 150 | 3944 | 53000 | 20040 | 0.2 | 3337 | 1080 | 3.51 | 0 | 5536 | 196406 | 32303.61 | 30335.23 | 1968.38 |  |  | 0.26985 | 35747.6515 | 0.18201 |  | 35.8819 | 166.12 | 120 | 0.042446 | 8336.64 | 0.021384 | 4200 | 1.059e-05 | 2.08 | 0.0079515 | 1561.716 | 0.02976 | 5844.96 | 0.10155 | 19945.396 | 35.8819 | 4.1804
15 | 26.6 | 晴 | 183779 | 0 | 138.7 | 0 | 150 | 4732 | 48500 | 19200 | 0.2 | 4615 | 1440 | 2.405 | 0 | 5544 | 178235 | 排水承担 |  | 0 |  |  | 0.27211 | 32712.4735 | 0.18354 |  | 29.6818 | 138.7 | 120 | 0.044813 | 7987.2 | 0.023564 | 4200 | 1.167e-05 | 2.08 | 0.012118 | 2159.82 | 0.043725 | 7793.28 | 0.12423 | 22142.38 | 29.6818 | 5.0536
16 | 26.8 | 晴 | 180131 | 15.92 | 138.62 | 15 | 150 | 4866 | 48600 | 2160 | 0.2 | 4828 | 1560 | 2.47 | 0 | 5552 | 174579 | 0 |  | 0 |  |  | 0.27838 | 32779.9219 | 0.18777 |  | 35.7729 | 169.54 | 120 | 0.005147 | 898.56 | 0.024058 | 4200 | 1.1914e-05 | 2.08 | 0.012943 | 2259.504 | 0.04836 | 8442.72 | 0.09052 | 15802.864 | 35.7729 | 4.1931
17 | 26.9 | 晴 | 176593 | 0 | 104.64 | 15 | 100 | 3940 | 45000 | 3360 | 0.2 | 4970 | 1560 | 2.535 | 0 | 5544 | 171049 | 总运费 | 总单价 | 9.6 | 核对 |  | 0.26308 | 30351.7795 | 0.17744 |  | 25.603 | 119.64 | 120 | 0.0081717 | 1397.76 | 0.01637 | 2800 | 1.216e-05 | 2.08 | 0.013598 | 2325.96 | 0.049358 | 8442.72 | 0.08751 | 14968.52 | 25.603 | 3.9058
18 | 26.8 | 晴 | 181096 | 0 | 161.8 | 15 | 125 | 4586 | 48900 | 17400 | 0.2 | 2485 | 792 | 2.535 | 0 | 5536 | 175560 | 32303.61 |  |  | 0 |  | 0.27854 | 32982.2671 | 0.18787 |  | 38.012 | 176.8 | 120 | 0.04123 | 7238.4 | 0.019936 | 3500 | 1.1848e-05 | 2.08 | 0.0066244 | 1162.98 | 0.024415 | 4286.304 | 0.092218 | 16189.764 | 38.012 | 3.2884
19 | 26.5 | 晴 | 176335 | 17.92 | 152.74 | 0 | 150 | 3906 | 46600 | 17040 | 0.2 | 2130 | 600 | 2.47 | 0 | 1320 | 175015 | [5 empty] | 0.26626 | 31430.9539 | 0.17959 |  | 36.5212 | 170.66 | 120 | 0.040503 | 7088.64 | 0.023998 | 4200 | 1.1885e-05 | 2.08 | 0.0056957 | 996.84 | 0.018554 | 3247.2 | 0.088762 | 15534.76 | 36.5212 | 4.1072
20 | 26.4 | 晴 | 203580 | 0 | 157.12 | 0 | 150 | 2820 | 51700 | 33480 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 40 | 203540 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 3150 | 5.4 |  | 0.254 | 34870.8223 | 0.17132 |  | 33.3094 | 157.12 | 120 | 0.068427 | 13927.68 | 0.020635 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089062 | 18127.68 | 33.3094 | 4.5032
21 | 26.5 | 晴 | 172755 | 0 | 173.68 | 0 | 125 | 3360 | 46500 | 20880 | 0.2 | 1065 | 384 | 2.47 | 0 | 5496 | 167259 |  | 单耗（kg/T） | 4.248 | 0.0010216 |  | 0.27801 | 31363.5055 | 0.18751 |  | 37.1675 | 173.68 | 120 | 0.051932 | 8686.08 | 0.020926 | 3500 | 1.2436e-05 | 2.08 | 0.0029799 | 498.42 | 0.012425 | 2078.208 | 0.088275 | 14764.788 | 37.1675 | 3.3632
22 | 25.2 | 晴 | 168642 | 0 | 70.1 | 15 | 75 | 4018 | 47600 | 9960 | 0.2 | 4260 | 1320 | 2.405 | 0 | 5504 | 163138 | 混凝剂 | 用量（kg） | 404520 |  |  | 0.29178 | 32105.4379 | 0.1968 |  | 17.9561 | 85.1 | 120 | 0.025398 | 4143.36 | 0.012873 | 2100 | 1.275e-05 | 2.08 | 0.012221 | 1993.68 | 0.04379 | 7143.84 | 0.094294 | 15382.96 | 17.9561 | 4.1769
23 | 26.3 | 晴 | 127017 | 0 | 86.28 | 0 | 100 | 3674 | 39800 | 9600 | 0.2 | 2698 | 888 | 2.08 | 0 | 3480 | 123537 |  | 单耗（g/m3） | 76.5 |  |  | 0.32217 | 26844.4628 | 0.2173 |  | 18.0325 | 86.28 | 120 | 0.032327 | 3993.6 | 0.022665 | 2800 | 1.6837e-05 | 2.08 | 0.010221 | 1262.664 | 0.038902 | 4805.856 | 0.10413 | 12864.2 | 18.0325 | 5.5455
24 | 26.6 | 晴 | 148015 | 0 | 79.82 | 0 | 75 | 3974 | 42600 | 9360 | 0.2 | 3550 | 1152 | 2.08 | 0 | 4480 | 143535 | 盐酸 | 用量（kg） | 93649 |  |  | 0.29679 | 28733.018 | 0.20018 |  | 16.9218 | 79.82 | 120 | 0.027128 | 3893.76 | 0.014631 | 2100 | 1.4491e-05 | 2.08 | 0.011575 | 1661.4 | 0.043436 | 6234.624 | 0.096784 | 13891.864 | 16.9218 | 4.4321
25 | 26.3 | 晴 | 150312 | 0 | 85.46 | 0 | 75 | 3186 | 42400 | 19440 | 0.2 | 4047 | 1320 | 2.47 | 0 | 5512 | 144800 |  | 单耗（g/m3） | 17.7 |  |  | 0.29282 | 28598.1212 | 0.1975 |  | 18.0321 | 85.46 | 120 | 0.05585 | 8087.04 | 0.014503 | 2100 | 1.4365e-05 | 2.08 | 0.01308 | 1893.996 | 0.049336 | 7143.84 | 0.13278 | 19226.956 | 18.0321 | 4.1593
26 | 26.5 | 晴 | 146445 | 0 | 88.82 | 0 | 75 | 3510 | 43700 | 15360 | 0.2 | 3550 | 1152 | 2.6 | 0 | 5504 | 140941 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 30264 |  |  | 0.31006 | 29474.9503 | 0.20913 |  | 18.9187 | 88.82 | 120 | 0.045336 | 6389.76 | 0.0149 | 2100 | 1.4758e-05 | 2.08 | 0.011788 | 1661.4 | 0.044236 | 6234.624 | 0.11627 | 16387.864 | 18.9187 | 3.9643
27 | 26.3 | 晴 | 125761 | 0 | 89.34 | 0 | 75 | 3568 | 36000 | 13920 | 0.2 | 3195 | 960 | 2.47 | 0 | 5512 | 120249 |  | 单耗（g/m3） | 5.73 |  |  | 0.29938 | 24281.4236 | 0.20193 |  | 19.1188 | 89.34 | 120 | 0.048156 | 5790.72 | 0.017464 | 2100 | 1.7297e-05 | 2.08 | 0.012435 | 1495.26 | 0.043206 | 5195.52 | 0.12128 | 14583.58 | 19.1188 | 3.9228
28 | 26.4 | 晴 | 143565 | 0 | 83.14 | 0 | 75 | 3500 | 38500 | 22680 | 0.2 | 2982 | 960 | 2.47 | 0 | 128 | 143437 | 乙酸 | 用量（T） | 70.59 |  |  | 0.26841 | 25967.6336 | 0.18104 |  | 17.8751 | 83.14 | 120 | 0.065777 | 9434.88 | 0.014641 | 2100 | 1.4501e-05 | 2.08 | 0.0097295 | 1395.576 | 0.036222 | 5195.52 | 0.12638 | 18128.056 | 17.8751 | 4.1958
29 | 26.3 | 晴 | 145328 | 0 | 84.92 | 0 | 100 | 4272 | 44100 | 23160 | 0.2 | 2485 | 816 | 2.47 | 0 | 3744 | 141584 |  | 单耗（g/m3） | 13.35 |  |  | 0.31148 | 29744.7439 | 0.21009 |  | 18.003 | 84.92 | 120 | 0.068048 | 9634.56 | 0.019776 | 2800 | 1.4691e-05 | 2.08 | 0.0082141 | 1162.98 | 0.031191 | 4416.192 | 0.12724 | 18015.812 | 18.003 | 5.5546
30 | 26.2 | 晴 | 139432 | 0 | 104.2 | 0 | 100 | 3956 | 41300 | 14160 | 0 | 1420 | 504 | 2.47 | 0 | 1512 | 137920 | [5 empty] | 0.29945 | 27856.1888 | 0.20197 |  | 22.2988 | 104.2 | 120 | 0.04271 | 5890.56 | 0.020302 | 2800 | 0 | 0 | 0.0048184 | 664.56 | 0.019777 | 2727.648 | 0.087607 | 12082.768 | 22.2988 | 4.4845
31 | 26.4 | 晴 | 139500 | 0 | 88.2 | 0 | 100 | 3920 | 39500 | 12000 | 0.2 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 139500 | [5 empty] | 0.28315 | 26642.1176 | 0.19098 |  | 18.6102 | 88.2 | 142 | 0.035785 | 4992 | 0.020072 | 2800 | 1.491e-05 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055872 | 7794.08 | 18.6102 | 5.3734
平均 | 26.5161 | / | 175000.7097 | 6.6142 | 101.9329 | 3.3871 | 101.6129 | 3976.5161 | 47367.7419 | 13049.0323 | 0.17419 | 3020.9355 | 976.2581 | 2.2771 | 0 | 4492.6452 | 170508.0645
合计 | / | / | 5425022 | 205.04 | 3159.92 | 105 | 3150 | / | 1468400 | 404520 | 5.4 | 93649 | 30264 | 70.59 | 0 | 139272 | 5285750 | [10 empty] | 3469.96
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-11-02
29031.19
[16 empty] | 最大 | 208222 | [10 empty] | 741.5305
[14 empty] | 70590 |  | 最小 | 120249
0.0010216
70590
0.0010216

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-10-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 5285750 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3469.96 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1468400 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.2778 |  | 除臭用水量 | 1773.2 | 1166.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 170508.0645 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3150 |  | 日均用电量（度） |  | 47367.7419 |  | CODcr（度/kg） | 1.8745 |  | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.63 |  | 用水量（T） |  | 2940 | [8 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 208222 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.248 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 93.649 |  | BOD5（度/kg） | 3.538
| 最低日处理量 | 120249 |  | 产泥率(g/m３) | 140.2886 |  | 药单耗(g/m3) |  | 17.7173 |  | SS（度/kg） | 3.4377
| 负荷率（%） | 85.254 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 404.52 |  | 氯酸钠（T） |  | 30.264 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 70.59
| 进水水温(℃) | 26.5161 |  | 药单耗(g/m3) | 76.5303 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.7256 |  | 药单耗(g/m3) | 13.3548
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 171 |  | 22.8 |  | 86.6667 |  | 783348.15 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 205.04 | 171 | 22.8 | 5285750 | 120.5151 | CODcr
| BOD5 | 81 |  | 2.48 |  | 96.9383 |  | 415037.09 |  |  | 英科环境 | 3159.92 | 81 | 2.48 | 5285750 | 13.1087 | BOD5
| SS | 86 |  | 5.19 |  | 93.9651 |  | 427141.4575 |  |  | 其它 | 105 | 86 | 5.19 | 5285750 | 27.433 | SS
| TP | 2.28 |  | 0.2 |  | 91.2281 |  | 10994.36 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 2.28 | 0.2 | 5285750 | 1.0572 | TP
| TN | 29 |  | 7.3 |  | 74.8276 |  | 114700.775 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 29 | 7.3 | 5285750 | 38.586 | TN
| NH3-N | 22.8 |  | 0.37 |  | 98.3772 |  | 118559.3725 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 22.8 | 0.37 | 5285750 | 1.9557 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼3469.96吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司3159.92吨，国电常州发电有限公司205.04吨，外运接种105.00吨，江苏永宏亿丰新材料有限公司15.00吨，江苏永迈循环科技有限公司75.00吨，常州吉庆纺织植绒材料有限公司15.00吨。 | [12 empty] | 741.5305
审核： 制表： 制表日期：2023/11/2

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-10-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  |  | COD(mg/L) |  |  | BOD(mg/L) |  |  | SS(mg/L) |  |  | NH3-N |  |  | TN |  |  | TP
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L) |  | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水
1 | 128 | 56.2 | 66 | 2.5 | 21.6 | 26.7 | 25 | 2.98 | 12 | 0.52 | 1.91 | 9.1 | 23 | 2.53 | 5 | 0.14 | 1.02 | 8.1 | 78.5 | 20 | 69.66% | 128 | 25 | 23 | 56.2 | 2.98 | 2.53 | 66 | 12 | 5 | 21.6 | 1.91 | 1.02 | 26.7 | 9.1 | 8.1 | 2.5 | 0.52 | 0.14 | 78.5 | 20
2 | 204 | 87.7 | 102 | 2.27 | 21.3 | 27.6 | 27 | 2.87 | 13 | 0.54 | 0.31 | 7.15 | 22 | 2.26 | 5 | 0.21 | 0.23 | 6.64 | 78.3 | <20 | 75.94% | 204 | 27 | 22 | 87.7 | 2.87 | 2.26 | 102 | 13 | 5 | 21.3 | 0.31 | 0.23 | 27.6 | 7.15 | 6.64 | 2.27 | 0.54 | 0.21 | 78.3 | <20
3 | 137 | 61.6 | 84 | 2.31 | 23.3 | 29.6 | 25 | 2.85 | 14 | 0.5 | 0.62 | 8.17 | 16 | 2.27 | 5 | 0.11 | 0.4 | 7.46 | 78.7 | 20 | 74.8% | 137 | 25 | 16 | 61.6 | 2.85 | 2.27 | 84 | 14 | 5 | 23.3 | 0.62 | 0.4 | 29.6 | 8.17 | 7.46 | 2.31 | 0.5 | 0.11 | 78.7 | 20
4 | 122 | 57.2 | 60 | 2.13 | 24.9 | 30.4 | 19 | 2.78 | 10 | 0.53 | 0.56 | 7.73 | 15 | 2.35 | 5 | 0.12 | 0.25 | 7.52 | 78.3 | <20 | 75.26% | 122 | 19 | 15 | 57.2 | 2.78 | 2.35 | 60 | 10 | 5 | 24.9 | 0.56 | 0.25 | 30.4 | 7.73 | 7.52 | 2.13 | 0.53 | 0.12 | 78.3 | <20
5 | 134 | 59 | 52 | 2.1 | 23.5 | 29.4 | 21 | 2.97 | 11 | 0.54 | 0.24 | 8.02 | 14 | 2.4 | 5 | 0.14 | 0.19 | 7.85 | 78.5 | <20 | 73.3% | 134 | 21 | 14 | 59 | 2.97 | 2.4 | 52 | 11 | 5 | 23.5 | 0.24 | 0.19 | 29.4 | 8.02 | 7.85 | 2.1 | 0.54 | 0.14 | 78.5 | <20
6 | 150 | 69 | 78 | 1.87 | 21 | 27.4 | 26 | 3.23 | 13 | 0.53 | 0.6 | 8.22 | 17 | 2.37 | 5 | 0.2 | 0.22 | 7.56 | 78.5 | <20 | 72.41% | 150 | 26 | 17 | 69 | 3.23 | 2.37 | 78 | 13 | 5 | 21 | 0.6 | 0.22 | 27.4 | 8.22 | 7.56 | 1.87 | 0.53 | 0.2 | 78.5 | <20
7 | 138 | 64.8 | 80 | 2.46 | 25.5 | 31.1 | 32 | 3.44 | 12 | 0.51 | 0.82 | 7.97 | 21 | 2.52 | 5 | 0.19 | 0.36 | 7.42 | 78.8 | 20 | 76.14% | 138 | 32 | 21 | 64.8 | 3.44 | 2.52 | 80 | 12 | 5 | 25.5 | 0.82 | 0.36 | 31.1 | 7.97 | 7.42 | 2.46 | 0.51 | 0.19 | 78.8 | 20
8 | 171 | 80.3 | 66 | 2.39 | 24.5 | 30.4 | 28 | 3.11 | 13 | 0.54 | 0.43 | 8.71 | 21 | 2.52 | 5 | 0.23 | 0.37 | 8.48 | 78.9 | <20 | 72.11% | 171 | 28 | 21 | 80.3 | 3.11 | 2.52 | 66 | 13 | 5 | 24.5 | 0.43 | 0.37 | 30.4 | 8.71 | 8.48 | 2.39 | 0.54 | 0.23 | 78.9 | <20
9 | 143 | 60.1 | 102 | 2.24 | 23.9 | 32.1 | 29 | 3.09 | 11 | 0.52 | 0.35 | 7.97 | 18 | 2.48 | 5 | 0.27 | 0.31 | 7.7 | 78.7 | <20 | 76.01% | 143 | 29 | 18 | 60.1 | 3.09 | 2.48 | 102 | 11 | 5 | 23.9 | 0.35 | 0.31 | 32.1 | 7.97 | 7.7 | 2.24 | 0.52 | 0.27 | 78.7 | <20
10 | 179 | 86 | 112 | 2.2 | 26.2 | 33.1 | 29 | 3.34 | 12 | 0.51 | 0.47 | 8.61 | 20 | 2.56 | 5 | 0.25 | 0.4 | 8.34 | 78.6 | <20 | 74.8% | 179 | 29 | 20 | 86 | 3.34 | 2.56 | 112 | 12 | 5 | 26.2 | 0.47 | 0.4 | 33.1 | 8.61 | 8.34 | 2.2 | 0.51 | 0.25 | 78.6 | <20
11 | 184 | 82.8 | 92 | 2.53 | 23.9 | 29.3 | 37 | 3.77 | 14 | 0.53 | 0.36 | 8.82 | 24 | 2.49 | 5 | 0.27 | 0.27 | 8.22 | 78.2 | <20 | 71.95% | 184 | 37 | 24 | 82.8 | 3.77 | 2.49 | 92 | 14 | 5 | 23.9 | 0.36 | 0.27 | 29.3 | 8.82 | 8.22 | 2.53 | 0.53 | 0.27 | 78.2 | <20
12 | 148 | 68.1 | 86 | 2.05 | 22.7 | 28.7 | 33 | 3.37 | 15 | 0.52 | 0.44 | 7.17 | 23 | 2.38 | 5 | 0.15 | 0.33 | 6.95 | 78.3 | <20 | 75.78% | 148 | 33 | 23 | 68.1 | 3.37 | 2.38 | 86 | 15 | 5 | 22.7 | 0.44 | 0.33 | 28.7 | 7.17 | 6.95 | 2.05 | 0.52 | 0.15 | 78.3 | <20
13 | 130 | 67.6 | 80 | 2.5 | 24.9 | 29 | 37 | 3.7 | 13 | 0.54 | 0.42 | 6.98 | 22 | 3.32 | 5 | 0.34 | 0.35 | 6.03 | 78.5 | 20 | 79.21% | 130 | 37 | 22 | 67.6 | 3.7 | 3.32 | 80 | 13 | 5 | 24.9 | 0.42 | 0.35 | 29 | 6.98 | 6.03 | 2.5 | 0.54 | 0.34 | 78.5 | 20
14 | 204 | 116 | 106 | 2.74 | 29.1 | 35.7 | 33 | 3.42 | 16 | 0.54 | 0.41 | 7.46 | 27 | 2.47 | 6 | 0.25 | 0.4 | 6.61 | 78.4 | 40 | 81.48% | 204 | 33 | 27 | 116 | 3.42 | 2.47 | 106 | 16 | 6 | 29.1 | 0.41 | 0.4 | 35.7 | 7.46 | 6.61 | 2.74 | 0.54 | 0.25 | 78.4 | 40
15 | 183 | 95.1 | 80 | 2.41 | 26.1 | 30.4 | 38 | 3.76 | 16 | 0.52 | 0.55 | 8.44 | 29 | 2.82 | 6 | 0.17 | 0.54 | 8.22 | 78.6 | <20 | 72.96% | 183 | 38 | 29 | 95.1 | 3.76 | 2.82 | 80 | 16 | 6 | 26.1 | 0.55 | 0.54 | 30.4 | 8.44 | 8.22 | 2.41 | 0.52 | 0.17 | 78.6 | <20
16 | 135 | 75.6 | 68 | 3.46 | 26.6 | 31.2 | 29 | 2.98 | 15 | 0.55 | 0.51 | 9.16 | 22 | 2.3 | 5 | 0.17 | 0.29 | 8.85 | 78.9 | <20 | 71.63% | 135 | 29 | 22 | 75.6 | 2.98 | 2.3 | 68 | 15 | 5 | 26.6 | 0.51 | 0.29 | 31.2 | 9.16 | 8.85 | 3.46 | 0.55 | 0.17 | 78.9 | <20
17 | 217 | 97.6 | 120 | 2.32 | 26.8 | 32 | 31 | 3.26 | 16 | 0.54 | 0.49 | 8.06 | 21 | 2.41 | 5 | 0.16 | 0.27 | 7.66 | 78.6 | <20 | 76.06% | 217 | 31 | 21 | 97.6 | 3.26 | 2.41 | 120 | 16 | 5 | 26.8 | 0.49 | 0.27 | 32 | 8.06 | 7.66 | 2.32 | 0.54 | 0.16 | 78.6 | <20
18 | 169 | 89.6 | 74 | 2.06 | 23.4 | 28.9 | 34 | 3.5 | 14 | 0.53 | 0.51 | 8.2 | 25 | 2.48 | 5 | 0.29 | 0.37 | 7.76 | 78.5 | <20 | 73.15% | 169 | 34 | 25 | 89.6 | 3.5 | 2.48 | 74 | 14 | 5 | 23.4 | 0.51 | 0.37 | 28.9 | 8.2 | 7.76 | 2.06 | 0.53 | 0.29 | 78.5 | <20
19 | 345 | 197 | 66 | 1.78 | 22.9 | 28.7 | 58 | 4.2 | 18 | 0.52 | 0.41 | 6.88 | 26 | 2.68 | 6 | 0.18 | 0.35 | 6.47 | 78.6 | <20 | 77.46% | 345 | 58 | 26 | 197 | 4.2 | 2.68 | 66 | 18 | 6 | 22.9 | 0.41 | 0.35 | 28.7 | 6.88 | 6.47 | 1.78 | 0.52 | 0.18 | 78.6 | <20
20 | 172 | 86.1 | 70 | 1.7 | 17.2 | 22.9 | 45 | 3.26 | 17 | 0.54 | 0.4 | 6.6 | 33 | 2.47 | 6 | 0.27 | 0.35 | 5.52 | 78.8 | 20 | 75.9% | 172 | 45 | 33 | 86.1 | 3.26 | 2.47 | 70 | 17 | 6 | 17.2 | 0.4 | 0.35 | 22.9 | 6.6 | 5.52 | 1.7 | 0.54 | 0.27 | 78.8 | 20
21 | 182 | 80.1 | 100 | 3.62 | 22.6 | 27.8 | 37 | 3.32 | 16 | 0.53 | 0.47 | 6.28 | 25 | 2.74 | 6 | 0.26 | 0.3 | 5.4 | 78.6 | <20 | 80.58% | 182 | 37 | 25 | 80.1 | 3.32 | 2.74 | 100 | 16 | 6 | 22.6 | 0.47 | 0.3 | 27.8 | 6.28 | 5.4 | 3.62 | 0.53 | 0.26 | 78.6 | <20
22 | 170 | 78.2 | 88 | 2.87 | 20.5 | 25.1 | 37 | 2.98 | 13 | 0.52 | 0.42 | 8.42 | 25 | 2.3 | 5 | 0.14 | 0.29 | 7.92 | 78.9 | <20 | 68.45% | 170 | 37 | 25 | 78.2 | 2.98 | 2.3 | 88 | 13 | 5 | 20.5 | 0.42 | 0.29 | 25.1 | 8.42 | 7.92 | 2.87 | 0.52 | 0.14 | 78.9 | <20
23 | 182 | 78.3 | 74 | 2.1 | 19.1 | 27.2 | 44 | 3.16 | 16 | 0.51 | 0.33 | 7.52 | 24 | 2.45 | 5 | 0.17 | 0.32 | 6.88 | 79.1 | <20 | 74.71% | 182 | 44 | 24 | 78.3 | 3.16 | 2.45 | 74 | 16 | 5 | 19.1 | 0.33 | 0.32 | 27.2 | 7.52 | 6.88 | 2.1 | 0.51 | 0.17 | 79.1 | <20
24 | 145 | 82.6 | 106 | 1.96 | 16.5 | 22.8 | 39 | 3.03 | 17 | 0.53 | 0.36 | 10.4 | 21 | 2.41 | 5 | 0.18 | 0.28 | 8.82 | 78.8 | <20 | 61.32% | 145 | 39 | 21 | 82.6 | 3.03 | 2.41 | 106 | 17 | 5 | 16.5 | 0.36 | 0.28 | 22.8 | 10.4 | 8.82 | 1.96 | 0.53 | 0.18 | 78.8 | <20
25 | 130 | 62.5 | 88 | 2.06 | 23.1 | 30.6 | 37 | 3.42 | 16 | 0.52 | 0.35 | 9.04 | 24 | 2.5 | 5 | 0.22 | 0.23 | 8.3 | 78.9 | 20 | 72.88% | 130 | 37 | 24 | 62.5 | 3.42 | 2.5 | 88 | 16 | 5 | 23.1 | 0.35 | 0.23 | 30.6 | 9.04 | 8.3 | 2.06 | 0.52 | 0.22 | 78.9 | 20
26 | 208 | 91.5 | 98 | 2.01 | 21.1 | 27.3 | 32 | 2.86 | 17 | 0.53 | 0.52 | 6.52 | 24 | 2.24 | 5 | 0.23 | 0.45 | 6.02 | 78.7 | <20 | 77.95% | 208 | 32 | 24 | 91.5 | 2.86 | 2.24 | 98 | 17 | 5 | 21.1 | 0.52 | 0.45 | 27.3 | 6.52 | 6.02 | 2.01 | 0.53 | 0.23 | 78.7 | <20
27 | 179 | 75.2 | 78 | 1.71 | 14.5 | 22.6 | 40 | 3.86 | 15 | 0.54 | 0.5 | 9.51 | 25 | 2.58 | 6 | 0.18 | 0.43 | 8.73 | 78.6 | 50 | 61.37% | 179 | 40 | 25 | 75.2 | 3.86 | 2.58 | 78 | 15 | 6 | 14.5 | 0.5 | 0.43 | 22.6 | 9.51 | 8.73 | 1.71 | 0.54 | 0.18 | 78.6 | 50
28 | 172 | 79.1 | 84 | 1.29 | 15.3 | 26.9 | 34 | 3.24 | 15 | 0.53 | 0.4 | 10.1 | 24 | 2.45 | 5 | 0.2 | 0.35 | 6.78 | 78.5 | 40 | 74.8% | 172 | 34 | 24 | 79.1 | 3.24 | 2.45 | 84 | 15 | 5 | 15.3 | 0.4 | 0.35 | 26.9 | 10.1 | 6.78 | 1.29 | 0.53 | 0.2 | 78.5 | 40
29 | 144 | 64.8 | 88 | 2.32 | 20.3 | 26.4 | 34 | 3.26 | 13 | 0.52 | 0.44 | 6.62 | 28 | 2.34 | 5 | 0.2 | 0.36 | 5.98 | 78.8 | <20 | 77.35% | 144 | 34 | 28 | 64.8 | 3.26 | 2.34 | 88 | 13 | 5 | 20.3 | 0.44 | 0.36 | 26.4 | 6.62 | 5.98 | 2.32 | 0.52 | 0.2 | 78.8 | <20
30 | 181 | 77.8 | 110 | 1.92 | 29.8 | 35.1 | 36 | 3.34 | 12 | 0.54 | 1.13 | 9.89 | 27 | 2.37 | 5 | 0.26 | 0.8 | 6.88 | 78.6 | <20 | 80.4% | 181 | 36 | 27 | 77.8 | 3.34 | 2.37 | 110 | 12 | 5 | 29.8 | 1.13 | 0.8 | 35.1 | 9.89 | 6.88 | 1.92 | 0.54 | 0.26 | 78.6 | <20
31 | 201 | 96.5 | 104 | 2.66 | 26.2 | 32.4 | 29 | 2.96 | 15 | 0.51 | 0.47 | 8.33 | 20 | 2.36 | 5 | 0.11 | 0.26 | 5.12 | 78.9 | <20 | 84.2% | 201 | 29 | 20 | 96.5 | 2.96 | 2.36 | 104 | 15 | 5 | 26.2 | 0.47 | 0.26 | 32.4 | 8.33 | 5.12 | 2.66 | 0.51 | 0.11 | 78.9 | <20
平均 | 171 | 81 | 86 | 2.28 | 22.8 | 29 | 33.4 | 3.27 | 14.19 | 0.53 | 0.52 | 8.1 | 22.8 | 2.48 | 5.19 | 0.2 | 0.37 | 7.3 | 78.63 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/11/2
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 171 | 345 | 122 | 22.8 | 33 | 14 | 86.67% |  | B/C | 0.47368
| BOD5 | 81 | 197 | 56.2 | 2.48 | 3.32 | 2.24 | 97.53% |  | B/TN | 2.7931
| SS | 86 | 120 | 52 | 5.19 | 6 | 5 | 93.97% |  | B/TP | 35.5263
| TP | 2.28 | 3.62 | 1.29 | 0.2 | 0.34 | 0.11 | 91.23%
| NH3-N | 22.8 | 29.8 | 14.5 | 0.37 | 1.02 | 0.19 | 98.38%
| TN | 29 | 35.7 | 22.6 | 7.3 | 8.85 | 5.12 | 74.83%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 728 | 97.85% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 70 | 9.409% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 522 | 70.16% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 732 | 98.39% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 99% | 100% | 27日更换保险螺丝
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 0 | 0% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 637 | 85.62% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 156 | 20.97% | 74% | 8日-16日发外修理
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 520 | 69.89% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 42 | 5.645% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 20日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 326 | 43.82% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 99.7% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 86 | 11.56% | 100% | 17日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 86 | 11.56% | 100% | 17日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日保养
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 726 | 97.58% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 422 | 56.72% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 446 | 59.95% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 100% | 100% | 23日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 23日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 520 | 69.89% | 100% | 23日保养
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 22.58% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 716 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 320 | 43.01% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 436 | 58.6% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 436 | 58.6% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 13日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 13日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 49 | 6.586% | 100% | 27日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 46.6 | 6.263% | 100% | 27日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 35.6 | 4.785% | 100% | 27日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.9 | 4.825% | 100% | 27日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 36.5 | 4.906% | 100% | 27日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 114 | 15.32% | 99% | 16日更换温控探头
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 528 | 70.97% | 99% | 4日更换温控探头
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 99% | 24日更换温控探头
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 114 | 15.32% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 150 | 20.16% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 148 | 19.89% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 550 | 73.92% | 99% | 8日更换温控探头
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 26 | 3.495% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 5日更换备用泵
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 504 | 67.74% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 478 | 64.25% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 504 | 67.74% | 100% | 10日干泥泵更换万向节、25日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/11/7

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-10-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-10-07 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/11/2
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-10-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-10-12
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-10-12
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-10-12
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-10-12
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/11/2
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2023-10-24
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.95 | 7.32 | 3.42 | 0分钟 | 7.84 | 0分钟 | 2.12
15分钟 | 2.91 | 5.31 | 2.39 | 15分钟 | 6.75 | 30分钟 | 2.63
30分钟 | 5.79 | 3.21 | 1.52 | 30分钟 | 4.33 | 60分钟 | 3.51
60分钟 | 8.78 | 1.12 | 0.97 | 45分钟 | 2.12 | 90分钟 | 4.32
MLSS(mg/l) | 4012 |  |  | 60分钟 | 1.45 | MLSS(mg/l) | 4246
|  |  |  | 90分钟 | 1.01
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4224
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/11/2