## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表 | [20 empty] | 1577700 | 1012264.68
2023-11-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） |  | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 |  | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  |  | 电量 | 1016755.93 |  | 0.64161 | 0.28287 | 0.67841 | 2023-01-03 |  | 污泥量合计
1 | 26.5 | 晴 | 185684 | 0 | 159.62 | 0 | 75 | 3576 | 48000 | 12264 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 185684 | 1980 | 聚丙烯酰阳离子 | 87500 |  | 28000 | 0.55781 | 28000 | 2022-04-05 | 30797.176 | 159.62 | 0.027476 | 0.01131 | 0 | 0 | 0 | 0.038785 | 7201.824 | 34.3183 | 2.1854
2 | 26.1 | 晴 | 204615 | 0 | 91.06 | 0 | 100 | 4368 | 50000 | 11304 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 204615 | 1320 | 聚丙烯酰阴离子 | 0 | 87500 | 10400 | 0 | 10400 | 2022-04-05 | 32080.3917 | 91.06 | 0.022982 | 0.013684 | 0 | 0 | 0 | 0.036666 | 7502.464 | 19.76 | 5.0607
3 | 26.2 | 晴 | 202679 | 0 | 104.98 | 0 | 100 | 3232 | 50500 | 11616 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 202679 | 1800 | 工业盐酸 | 12693.096 |  | 468 | 4.8412 | 445 | 2022-04-05 | 32401.1956 | 104.98 | 0.023842 | 0.013815 | 0 | 0 | 0 | 0.037657 | 7632.256 | 22.6757 | 4.41
4 | 25.8 | 晴 | 200081 | 0 | 106.04 | 0 | 75 | 4106 | 51400 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 200081 | 2160 | 工业氯酸钠 | 50017.272 | 62710.368 | 5773 | 1.5465 | 6495 | 2022-12-05 | 32978.6427 | 106.04 | 0.017265 | 0.010496 | 0 | 0 | 0 | 0.027761 | 5554.464 | 23.0107 | 3.2594
5 | 26.3 | 晴 | 209249 | 0 | 119.98 | 0 | 100 | 3706 | 55200 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 209249 | 2340 | 混凝药剂 | 75209.472 |  | 416 | 32.271 | 526 | 2022-04-05 | 35416.7524 | 119.98 | 0.024405 | 0.013381 | 0 | 0 | 0 | 0.037787 | 7906.816 | 25.6757 | 3.8947
6 | 25.6 | 晴 | 191662 | 0 | 32.28 | 30 | 75 | 3256 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 191662 | 2220 | 污泥外运 | 32897.86 | 计算见下表 |  |  |  |  | 34133.5368 | 62.28 | 0 | 0.010957 | 0 | 0 | 0 | 0.010957 | 2100 | 13.1411 | 5.7073
7 | 25.4 | 晴 | 162807 | 121.2 | 0 | 0 | 100 | 3396 | 46500 | 936 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2 | 162805 | 2220 | 自来水 | 18190.2 |  | 4.2 |  |  |  | 29834.7643 | 121.2 | 0.0023917 | 0.017198 | 0 | 0 | 0 | 0.01959 | 3189.376 | 25.6944 | 3.8919
8 | 25.1 | 晴 | 197085 | 0 | 104.98 | 15 | 75 | 4342 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 197085 | 2220 | [7 empty] | 33556.0897 | 119.98 | 0 | 0.010655 | 0 | 0 | 0 | 0.010655 | 2100 | 25.7957 | 2.9075
9 | 25 | 阴 | 190664 | 17.34 | 66.66 | 0 | 100 | 4472 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 294 | 190370 | 2280 |  | 0.040237 | [5 empty] | 34454.3407 | 84 | 0 | 0.014708 | 0 | 0 | 0 | 0.014708 | 2800 | 17.976 | 5.563
10 | 24.9 | 雨 | 194129 | 35.14 | 68.7 | 0 | 75 | 4248 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 194129 | 2160 | 总药剂 | 225419.84 | 除磷药剂 | 75209.472 |  |  |  | 34582.6623 | 103.84 | 0 | 0.010818 | 0 | 0 | 0 | 0.010818 | 2100 | 21.9102 | 3.4231
11 | 24.7 | 多云 | 193419 | 52.98 | 53.66 | 0 | 75 | 4836 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 193419 | 2180 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 34133.5368 | 106.64 | 0 | 0.010857 | 0 | 0 | 0 | 0.010857 | 2100 | 22.821 | 3.2865
12 | 24 | 阴 | 184541 | 0 | 104.2 | 0 | 100 | 3932 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 151 | 184390 | 2700 | 3535.1 | 3200.2 | 226.66 | 108.24 |  |  |  | 34454.3407 | 104.2 | 0 | 0.015185 | 0 | 0 | 0 | 0.015185 | 2800 | 22.0904 | 4.5269
13 | 23.6 | 晴 | 188675 | 0 | 125.98 | 0 | 75 | 3442 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 188675 | 2220 | 江边费用 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  | 33812.7329 | 125.98 | 0 | 0.01113 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 2100 | 27.4636 | 2.7309
14 | 23.1 | 晴 | 200801 | 0 | 110.04 | 0 | 100 | 4010 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 200801 | 3300 | 32897.86 | 30721.92 | 2175.94 |  |  |  |  | 34775.1446 | 110.04 | 0 | 0.013944 | 0 | 0 | 0 | 0.013944 | 2800 | 23.7686 | 4.2072
15 | 23.4 | 晴 | 175404 | 0 | 108.74 | 0 | 75 | 4232 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 175404 | 4440 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 32401.1956 | 108.74 | 0 | 0.011972 | 0 | 0 | 0 | 0.011972 | 2100 | 23.3791 | 3.208
16 | 23.1 | 晴 | 200014 | 0 | 100.46 | 0 | 100 | 4474 | 53100 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 200014 | 4200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34069.376 | 100.46 | 0.016972 | 0.013999 | 0 | 0 | 0 | 0.030971 | 6194.56 | 21.2975 | 4.6954
17 | 23.2 | 晴 | 194201 | 0 | 122 | 0 | 75 | 4450 | 53200 | 13008 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 194201 | 3360 | 总运费 | 总单价 | 9.6 | 核对 |  |  |  | 34133.5368 | 122 | 0.027865 | 0.010814 | 0 | 0 | 0 | 0.038678 | 7511.328 | 26.23 | 2.8593
18 | 23.1 | 晴 | 181019 | 0 | 105.14 | 0 | 75 | 4210 | 51400 | 12696 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 181019 | 2100 | 32897.86 |  |  | -2.1316e-13 |  |  |  | 32978.6427 | 105.14 | 0.029177 | 0.011601 | 0 | 0 | 0 | 0.040778 | 7381.536 | 22.8154 | 3.2873
19 | 23.6 | 晴 | 172907 | 0 | 105.28 | 0 | 100 | 4374 | 50600 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 172907 | 2380 | [7 empty] | 32465.3564 | 105.28 | 0.030488 | 0.016194 | 0 | 0 | 0 | 0.046681 | 8071.552 | 22.951 | 4.3571
20 | 26.3 | 晴 | 161127 | 0 | 103.94 | 0 | 75 | 4216 | 48800 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 161127 | 2520 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 3125 | 0 |  |  |  | 31310.4623 | 103.94 | 0.032407 | 0.013033 | 0 | 0 | 0 | 0.04544 | 7321.632 | 22.8668 | 3.2799
21 | 25.7 | 晴 | 180637 | 0 | 83.78 | 0 | 100 | 5068 | 53700 | 12612 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 180637 | 3420 |  | 单耗（kg/T） | 4.1001 | 0 |  |  |  | 34454.3407 | 83.78 | 0.029045 | 0.015501 | 0 | 0 | 0 | 0.044546 | 8046.592 | 18.264 | 5.4752
22 | 22.3 | 晴 | 200391 | 0 | 101.5 | 0 | 75 | 4520 | 53800 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 200391 | 2100 | 混凝剂 | 用量（kg） | 180792 |  |  |  |  | 34518.5015 | 101.5 | 0.0089681 | 0.01048 | 0 | 0 | 0 | 0.019448 | 3897.12 | 22.0255 | 3.4051
23 | 23 | 晴 | 203233 | 0 | 85.92 | 0 | 100 | 4242 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 203233 | 2160 |  | 单耗（g/m3） | 32.3 |  |  |  |  | 36186.6818 | 85.92 | 0 | 0.013777 | 0 | 0 | 0 | 0.013777 | 2800 | 18.7306 | 5.3389
24 | 23.6 | 晴 | 192956 | 0 | 102.34 | 0 | 150 | 4894 | 55400 | 9372 | 0 | 2485 | 720 | 2.94 | 0 | 4537 | 188419 | 2940 | 盐酸 | 用量（kg） | 27122 |  |  |  |  | 35545.074 | 102.34 | 0.020692 | 0.022291 | 0 | 0.0061723 | 0.02206 | 0.071215 | 13418.292 | 22.5148 | 6.6623
25 | 22.2 | 晴 | 180746 | 0 | 158.16 | 0 | 150 | 4502 | 55800 | 12756 | 0 | 3266 | 1032 | 2.28 | 0 | 5483 | 175263 | 2280 |  | 单耗（g/m3） | 4.8 |  |  |  |  | 35801.7171 | 158.16 | 0.030277 | 0.023964 | 0 | 0.0087211 | 0.033993 | 0.096956 | 16992.72 | 34.637 | 4.3306
26 | 22.3 | 晴 | 176831 | 0 | 126.38 | 0 | 175 | 5130 | 54000 | 12804 | 0 | 4970 | 1632 | 2.32 | 0 | 5528 | 171303 | 2320 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 8664 |  |  |  |  | 34646.823 | 126.38 | 0.031094 | 0.028604 | 0 | 0.013578 | 0.054999 | 0.12828 | 21973.96 | 27.2981 | 6.4107
27 | 22.8 | 晴 | 175173 | 0 | 224.32 | 16.02 | 175 | 4156 | 54600 | 12300 | 0 | 4828 | 1608 | 2.22 | 0 | 5555 | 169618 | 2220 |  | 单耗（g/m3） | 1.55 |  |  |  |  | 35031.7877 | 240.34 | 0.030167 | 0.028888 | 0 | 0.013321 | 0.054729 | 0.1271 | 21559.288 | 51.6731 | 3.3867
28 | 21.6 | 晴 | 180173 | 0 | 102.4 | 47.22 | 150 | 4618 | 55900 | 840 | 0 | 4615 | 1512 | 3.12 | 0 | 5520 | 174653 | 3120 | 乙酸 | 用量（T） | 79.54 |  |  |  |  | 35865.8779 | 149.62 | 0.0020008 | 0.024048 | 0 | 0.012366 | 0.049978 | 0.088393 | 15438.036 | 32.0187 | 4.6848
29 | 22.1 | 晴 | 168422 | 0 | 224 | 0 | 175 | 4780 | 53200 | 0 | 0 | 3763 | 1200 | 4.44 | 0 | 5534 | 162888 | 4440 |  | 单耗（g/m3） | 14.2 |  |  |  |  | 34133.5368 | 224 | 0 | 0.030082 | 0 | 0.010812 | 0.04253 | 0.083423 | 13588.684 | 48.832 | 3.5837
30 | 21.7 | 晴 | 191205 | 0 | 97.66 | 0 | 150 | 3912 | 55800 | 0 | 0 | 3195 | 960 | 4.44 | 0 | 5629 | 185576 | 4440 | [7 empty] | 35801.7171 | 97.66 | 0 | 0.022632 | 0 | 0.0080574 | 0.029864 | 0.060554 | 11237.34 | 20.8992 | 7.1773
平均 | 24.0767 | / | 188017.6667 | 7.5553 | 106.6733 | 3.608 | 104.1667 | 4223.3333 | 52823.3333 | 6026.4 | 0 | 904.0667 | 288.8 | 2.6513 | 0 | 1274.4333 | 186743.2333
合计 | / | / | 5640530 | 226.66 | 3200.2 | 108.24 | 3125 | / | 1584700 | 180792 | 0 | 27122 | 8664 | 79.54 | 0 | 38233 | 5602297 | [9 empty] | 3535.1 | [5 empty] | 0.04149
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-12-04
[12 empty] | 8407.82 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 1584700 | [6 empty] | 最大 | 209249
[9 empty] | 1016755.9348 |  |  |  |  | 79540 |  | 最小 | 161127 |  | 79540

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-11-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 5602297 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3535.1 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1584700 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.28287 | 除臭用水量
| 日均处理量 | 186743.2333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3125 |  | 日均用电量（度） |  | 52823.3333 |  | CODcr（度/kg） | 1.539 | 除臭用电量
|  |  |  | 含水率（%） | 78.44 |  | 用水量（T） |  | 4331
| 最高日处理量 | 209249 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.1001 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 27.122 |  | BOD5（度/kg） | 2.8457
| 最低日处理量 | 161127 |  | 产泥率(g/m３) | 136.0455 |  | 药单耗(g/m3) |  | 4.8412 |  | SS（度/kg） | 3.4665
| 负荷率（%） | 93.3716 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 180.792 |  | 氯酸钠（T） |  | 8.664 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 79.54
| 进水水温(℃) | 24.0767 |  | 药单耗(g/m3) | 32.271 |  | 药单耗(g/m3) |  | 1.5465 |  | 药单耗(g/m3) | 14.1977
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 209 |  | 25.2 |  | 87.9426 |  | 1029702.1886 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 226.66 | 25.2 | 5602297 | 141.1779 | CODcr
| BOD5 | 102 |  | 2.6 |  | 97.451 |  | 556868.3218 |  |  | 英科环境 | 3200.2 | 2.6 | 5602297 | 14.566 | BOD5
| SS | 87 |  | 5.4 |  | 93.7931 |  | 457147.4352 |  |  | 其它 | 108.24 | 5.4 | 5602297 | 30.2524 | SS
| TP | 2.92 |  | 0.17 |  | 94.1781 |  | 15406.3167 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.17 | 5602297 | 0.95239 | TP
| TN | 30.4 |  | 7.96 |  | 73.8158 |  | 125715.5447 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 7.96 | 5602297 | 44.5943 | TN
| NH3-N | 24.3 |  | 0.34 |  | 98.6008 |  | 134231.0361 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.34 | 5602297 | 1.9048 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼3535.10吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司3200.20吨，国电常州发电有限公司226.66吨，本月外运接种108.24吨，其中常州吉庆纺织植绒材料有限公司30.00吨,常州市巨朋纺织印染有限公司15.00吨，江苏盈天化学有限公司63.24吨。
审核： 制表： 制表日期：2023/12/4

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-11-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 161 | 74.1 | 84 | 1.99 | 24.2 | 30.6 | 34 | 3.42 | 14 | 0.54 | 0.36 | 6.44 | 26 | 2.61 | 5 | 0.13 | 0.25 | 5.88 | 78.5 | <20 | 80.78%
2 | 158 | 68 | 90 | 2.15 | 21.6 | 27.6 | 32 | 3.22 | 16 | 0.53 | 0.4 | 7.76 | 25 | 2.5 | 5 | 0.16 | 0.34 | 7.44 | 78.3 | <20 | 73.04%
3 | 226 | 106 | 94 | 2.15 | 21.4 | 29.2 | 35 | 3.5 | 18 | 0.51 | 0.3 | 6.73 | 30 | 2.94 | 5 | 0.13 | 0.14 | 6.02 | 78.4 | 20 | 79.38%
4 | 239 | 103 | 100 | 2.2 | 20.6 | 26.7 | 40 | 3.98 | 17 | 0.54 | 0.37 | 8.49 | 24 | 2.44 | 6 | 0.26 | 0.36 | 7 | 78.3 | 40 | 73.78%
5 | 174 | 78.3 | 90 | 2.44 | 21.2 | 30.7 | 33 | 3.31 | 16 | 0.5 | 0.45 | 7.96 | 23 | 2.53 | 5 | 0.09 | 0.41 | 7.5 | 78.6 | 20 | 75.57%
6 | 170 | 81.6 | 78 | 2.36 | 21.7 | 30.4 | 37 | 3.67 | 16 | 0.52 | 0.75 | 9.13 | 26 | 2.66 | 6 | 0.11 | 0.68 | 8.08 | 78.9 | <20 | 73.42%
7 | 192 | 82.4 | 82 | 3.52 | 26.3 | 32 | 37 | 3.7 | 16 | 0.52 | 0.37 | 10.8 | 24 | 2.48 | 6 | 0.11 | 0.28 | 10.5 | 78.8 | <20 | 67.19%
8 | 173 | 96.8 | 76 | 4 | 25.8 | 31.1 | 36 | 3.36 | 12 | 0.51 | 0.43 | 7.81 | 23 | 2.65 | 5 | 0.14 | 0.33 | 7.4 | 78.5 | <20 | 76.21%
9 | 156 | 82.6 | 70 | 3.93 | 24.9 | 29.1 | 29 | 2.9 | 11 | 0.52 | 0.56 | 8.25 | 23 | 2.36 | 5 | 0.28 | 0.34 | 7.5 | 78.6 | <20 | 74.23%
10 | 171 | 97.4 | 72 | 3.33 | 27.9 | 31.2 | 29 | 2.96 | 14 | 0.5 | 0.47 | 8.05 | 25 | 2.55 | 6 | 0.2 | 0.24 | 7.64 | 78.9 | 20 | 75.51%
11 | 236 | 125 | 66 | 2.23 | 22.2 | 29.1 | 33 | 3.31 | 16 | 0.53 | 0.32 | 8.32 | 27 | 2.7 | 6 | 0.16 | 0.27 | 8.1 | 78.6 | 20 | 72.16%
12 | 170 | 91.7 | 74 | 2.6 | 22.1 | 28.9 | 36 | 3.36 | 18 | 0.52 | 0.52 | 8.42 | 26 | 2.62 | 6 | 0.16 | 0.43 | 8.1 | 78.8 | 40 | 71.97%
13 | 265 | 154 | 104 | 5.14 | 26.8 | 31 | 35 | 3.6 | 16 | 0.51 | 0.38 | 10.5 | 26 | 2.62 | 5 | 0.28 | 0.27 | 9.52 | 78.2 | 50 | 69.29%
14 | 192 | 106 | 110 | 4.07 | 25.9 | 32.2 | 32 | 3.22 | 15 | 0.52 | 0.37 | 9.98 | 29 | 2.8 | 5 | 0.22 | 0.31 | 8.54 | 78.4 | <20 | 73.48%
15 | 195 | 109 | 78 | 2.53 | 28.5 | 35.6 | 35 | 3.68 | 14 | 0.52 | 0.33 | 9.1 | 29 | 2.9 | 5 | 0.16 | 0.32 | 7.81 | 78.5 | <20 | 78.06%
16 | 211 | 112 | 96 | 4.25 | 30.1 | 35.6 | 38 | 3.68 | 16 | 0.54 | 0.45 | 8.83 | 25 | 2.58 | 5 | 0.23 | 0.38 | 8.28 | 78.8 | 20 | 76.74%
17 | 210 | 116 | 92 | 2.19 | 22.5 | 27.1 | 38 | 3.38 | 17 | 0.53 | 0.39 | 8.04 | 26 | 2.6 | 5 | 0.21 | 0.36 | 7.01 | 78.5 | 40 | 74.13%
18 | 204 | 114 | 74 | 2.22 | 21.7 | 27.8 | 39 | 3.64 | 16 | 0.52 | 0.31 | 8.88 | 23 | 2.74 | 5 | 0.16 | 0.22 | 7.54 | 78.3 | 50 | 72.88%
19 | 297 | 136 | 86 | 2.49 | 22.8 | 28.8 | 41 | 3.88 | 17 | 0.53 | 0.39 | 8.88 | 24 | 2.46 | 6 | 0.13 | 0.28 | 7.06 | 78.2 | 40 | 75.49%
20 | 209 | 96.1 | 108 | 2.5 | 29.1 | 34.9 | 47 | 3.74 | 16 | 0.54 | 0.47 | 8.94 | 25 | 2.52 | 5 | 0.2 | 0.34 | 8.07 | 78 | <20 | 76.88%
21 | 225 | 99 | 100 | 1.75 | 20.7 | 26.5 | 36 | 3.6 | 16 | 0.52 | 0.35 | 9.86 | 23 | 2.43 | 6 | 0.2 | 0.28 | 9.36 | 78.2 | <20 | 64.68%
22 | 174 | 81.6 | 66 | 2.78 | 26.5 | 31.5 | 35 | 3.5 | 18 | 0.54 | 0.42 | 8.86 | 23 | 2.38 | 6 | 0.19 | 0.3 | 7.84 | 78.3 | 20 | 75.11%
23 | 234 | 105 | 96 | 2.56 | 27.6 | 32.3 | 31 | 3.1 | 15 | 0.52 | 0.42 | 8.49 | 24 | 2.42 | 5 | 0.15 | 0.35 | 8.2 | 78.2 | <20 | 74.61%
24 | 367 | 158 | 144 | 2.54 | 27.5 | 36.9 | 46 | 3.94 | 17 | 0.53 | 0.47 | 9.02 | 28 | 2.78 | 6 | 0.2 | 0.32 | 8.14 | 78 | 40 | 77.94%
25 | 124 | 70.6 | 48 | 2.12 | 16.1 | 21.9 | 51 | 4.06 | 16 | 0.53 | 0.37 | 8.33 | 26 | 2.66 | 5 | 0.15 | 0.32 | 7.56 | 78.1 | 70 | 65.48%
26 | 179 | 85.9 | 94 | 2.56 | 20.9 | 26.4 | 38 | 3.68 | 14 | 0.54 | 0.58 | 8.17 | 24 | 2.47 | 5 | 0.12 | 0.55 | 7.94 | 78.4 | 20 | 69.92%
27 | 262 | 110 | 98 | 3.08 | 24 | 30.9 | 51 | 4.26 | 18 | 0.53 | 0.52 | 9.91 | 25 | 2.62 | 6 | 0.11 | 0.4 | 8.88 | 78.5 | <20 | 71.26%
28 | 277 | 130 | 96 | 3.45 | 25.8 | 31.3 | 52 | 4.84 | 16 | 0.54 | 0.49 | 8.86 | 22 | 2.32 | 6 | 0.11 | 0.32 | 8.56 | 78.6 | <20 | 72.65%
29 | 246 | 101 | 88 | 4.89 | 25.7 | 32.7 | 37 | 3.7 | 14 | 0.53 | 0.38 | 9.39 | 24 | 2.45 | 5 | 0.14 | 0.33 | 8.83 | 78.2 | <20 | 73%
30 | 175 | 83.6 | 68 | 3.5 | 26.4 | 31.1 | 36 | 3.62 | 13 | 0.54 | 0.47 | 8.65 | 29 | 2.69 | 5 | 0.25 | 0.34 | 8.41 | 78.6 | 20 | 72.96%
平均 | 209 | 102 | 87 | 2.92 | 24.3 | 30.4 | 37.6 | 3.59 | 15.6 | 0.53 | 0.43 | 8.7 | 25.2 | 2.6 | 5.4 | 0.17 | 0.34 | 7.96 | 78.44 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/12/4
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 209 | 367 | 124 | 25.2 | 30 | 22 | 87.94% |  | B/C | 0.48804
| BOD5 | 102 | 158 | 68 | 2.6 | 2.94 | 2.32 | 98.04% |  | B/TN | 3.3553
| SS | 87 | 144 | 48 | 5.4 | 6 | 5 | 93.79% |  | B/TP | 34.9315
| TP | 2.92 | 5.14 | 1.75 | 0.17 | 0.28 | 0.09 | 94.18%
| NH3-N | 24.3 | 30.1 | 16.1 | 0.34 | 0.68 | 0.14 | 98.6%
| TN | 30.4 | 36.9 | 21.9 | 7.96 | 10.5 | 5.88 | 73.82%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 297 | 41.25% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 422 | 58.61% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99.72% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 38.4 | 100% | 53%
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 0 | 0% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 160 | 22.22% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 338 | 46.94% | 100% | 20日更换滤网
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 644 | 89.44% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 272 | 37.78% | 100% | 3日更换滤网
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 624 | 86.67% | 100% | 7日更换1-3行走轮电机
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 310 | 43.06% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 716 | 99.44% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 408 | 56.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 716 | 99.44% | 100% | 15日更换接线柱
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 168 | 23.33% | 100% | 10日更换接线柱、21日更换软启动器
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 624 | 86.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 712 | 98.89% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 712 | 98.89% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 624 | 86.67% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 714 | 99.17% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 694 | 96.39% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 324 | 45% | 100% | 2日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 324 | 45% | 100% | 2日保养
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 2日保养
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 6日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 6日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 6日更换进水阀电磁阀
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 1日更换进水阀气管
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4
2023-11-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 29日更换进水阀电磁阀及气压调节阀
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 9日更换进水阀电磁阀
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 48.9 | 6.792% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 48.9 | 6.792% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 35.8 | 4.972% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 37.8 | 5.25% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 36.3 | 5.042% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 92 | 12.78% | 100% | 23日更换加热管2根
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 142 | 19.72% | 100% | 23日更换温控探头1只
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 28 | 3.889% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 32 | 4.444% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 12 | 1.667% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 32 | 4.444% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日保养
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 30日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100% | 30日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 30日保养
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 164 | 22.78% | 100% | 30日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 30日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/12/4

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-11-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 1#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
二期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 1#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-11-06 2023-11-13 2023-11-20 2023-11-27
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/12/5
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-11-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-11-15
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-11-15
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-11-15
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-11-15
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/12/5
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2023-11-22
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.01 | 8.22 | 3.35 | 0分钟 | 8.22 | 0分钟 | 2.13
15分钟 | 2.75 | 6.61 | 2.13 | 15分钟 | 7.24 | 30分钟 | 2.45
30分钟 | 5.12 | 2.31 | 1.38 | 30分钟 | 4.32 | 60分钟 | 3.53
60分钟 | 7.68 | 1.24 | 0.71 | 45分钟 | 3.28 | 90分钟 | 4.82
MLSS(mg/l) | 4528 |  |  | 60分钟 | 2.42 | MLSS(mg/l) | 4842
|  |  |  | 90分钟 | 1.88
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4622
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/12/5