## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023年 2月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） |  | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  |  | 电量 | 968456.46 |  | 0.68019 | 0.30725 |  | 2023-02-03 | 污泥量合计
1 | 14.4 | 晴 | 144613 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5008 | 49700 | 0 | 0.2 | 1491 | 576 | 3.5 | 0 | 5432 | 139181 | 190000 | 聚丙烯酰阳离子 | 123900 |  | 28000 | 0.95491 |  | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0.025147 | 1.4945e-05 | 0.0050135 | 0.025013 | 0.055189 | 0 | #DIV/0!
2 | 13 | 阴 | 147687 | 35.72 | 34.1 | 0 | 100 | 4742 | 46000 | 0 | 0 | 2627 | 840 | 3.35 | 0 | 5438 | 142249 | 190000 | 聚丙烯酰阴离子 | 22.88 | 123922.88 | 10400 | 0.00047476 |  | 2021-03-01 | 69.82 | 0 | 0.019684 | 0 | 0.0086428 | 0.035691 | 0.064017 | 15.0113 | 6.6616
3 | 14.4 | 晴 | 143268 | 35.5 | 34.24 | 0 | 100 | 5432 | 45400 | 0 | 0 | 1775 | 648 | 3.2 | 0 | 5435 | 137833 | 190000 | 工业盐酸 | 38677.392 |  | 468 | 17.8345 |  | 2023-01-01 | 69.74 | 0 | 0.020314 | 0 | 0.0060269 | 0.028415 | 0.054756 | 14.7849 | 6.7637
4 | 14.3 | 晴 | 144783 | 36.14 | 52.36 | 30 | 100 | 5126 | 46600 | 0 | 0.2 | 1420 | 600 | 3.5 | 0 | 5433 | 139350 | 190000 | 工业氯酸钠 | 174647.424 | 213324.816 | 6044 | 6.2357 |  | 2023-01-03 | 118.5 | 0 | 0.020093 | 1.4926e-05 | 0.004769 | 0.026024 | 0.050901 | 25.7145 | 3.8889
5 | 14.5 | 阴 | 142460 | 54.04 | 51.66 | 15 | 125 | 5006 | 48500 | 0 | 0 | 2485 | 912 | 3.45 | 0 | 5525 | 136935 | 190000 | 混凝药剂 | 14027.52 |  | 416 | 7.2767 |  | 2023-01-01 | 120.7 | 0 | 0.02556 | 0 | 0.0084929 | 0.040254 | 0.074306 | 25.5884 | 4.885
6 | 14.2 | 雨 | 152134 | 87.22 | 16.52 | 0 | 75 | 4758 | 48500 | 0 | 0.2 | 3266 | 1128 | 3.35 | 0 | 5446 | 146688 | 190000 | 污泥外运 | 24358.69 | 计算见下表 |  |  |  |  | 103.74 | 0 | 0.014316 | 1.418e-05 | 0.01042 | 0.046477 | 0.071227 | 21.8891 | 3.4264
7 | 15.2 | 阴 | 147959 | 88.2 | 0 | 0 | 200 | 5394 | 47500 | 0 | 0 | 5325 | 1752 | 2.15 | 0 | 5446 | 142513 | 190000 | 自来水 | 14928.66 |  | 4.2 |  |  |  | 88.2 | 0 | 0.039295 | 0 | 0.017487 | 0.074303 | 0.13108 | 19.1394 | 10.4496
8 | 15.6 | 阴 | 150832 | 50.22 | 0 | 0 | 150 | 5728 | 48800 | 0 | 0 | 3266 | 1152 | 1.8 | 0 | 5348 | 145484 | 190000 | [7 empty] | 50.22 | 0 | 0.028869 | 0 | 0.010506 | 0.047859 | 0.087234 | 10.8977 | 13.7643
9 | 15.5 | 雨 | 157832 | 70.7 | 0 | 0 | 100 | 5322 | 49200 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 1.75 | 0 | 5906 | 151926 | 190000 |  | 0.075805 | [5 empty] | 70.7 | 0 | 0.01843 | 1.3691e-05 | 0.0087485 | 0.040101 | 0.067293 | 15.0591 | 6.6405
10 | 14 | 阴 | 178453 | 91.28 | 0 | 60 | 125 | 5188 | 49500 | 0 | 0 | 2698 | 864 | 0.55 | 0 | 5197 | 173256 | 190000 | 总药剂 | 351275.216 | 除磷药剂 | 14050.4 |  |  |  | 151.28 | 0 | 0.020201 | 0 | 0.0072879 | 0.03014 | 0.05763 | 32.2226 | 3.8793
11 | 15.2 | 雨 | 192947 | 37.16 | 0 | 0 | 125 | 4710 | 52400 | 0 | 0 | 1491 | 552 | 0 | 0 | 5463 | 187484 | 190000 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 37.16 | 0 | 0.018668 | 0 | 0.0037219 | 0.017795 | 0.040185 | 7.8779 | 15.8671
12 | 15.4 | 雨 | 187286 | 72.56 | 0 | 90 | 225 | 4264 | 51300 | 0 | 0.2 | 3124 | 1080 | 0 | 0 | 5489 | 181797 | 190000 | 2763.58 | 344.12 | 2141.46 | 278 |  |  |  | 162.56 | 0 | 0.034654 | 1.1441e-05 | 0.0080421 | 0.035906 | 0.078613 | 34.7878 | 6.4678
13 | 15.1 | 雨 | 185915 | 32.44 | 0 | 0 | 150 | 5112 | 50800 | 0 | 0 | 3266 | 1128 | 0 | 0 | 5468 | 180447 | 190000 | 江边费用 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  | 32.44 | 0 | 0.023276 | 0 | 0.0084706 | 0.037782 | 0.069528 | 7.007 | 21.407
14 | 14.7 | 晴 | 183062 | 71.1 | 0 | 0 | 125 | 4328 | 47700 | 1560 | 0.2 | 3337 | 1176 | 0 | 0 | 5484 | 177578 | 190000 | 24358.69 | 3372.38 | 20986.31 |  |  |  |  | 71.1 | 0.0036545 | 0.01971 | 1.1713e-05 | 0.0087945 | 0.040026 | 0.072196 | 15.1443 | 8.2539
15 | 15.2 | 晴 | 181934 | 72.52 | 0 | 8 | 125 | 4372 | 49800 | 0 | 0 | 3479 | 1200 | 0 | 0 | 5470 | 176464 | 190000 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 80.52 | 0 | 0.019834 | 0 | 0.0092267 | 0.041101 | 0.070161 | 17.3118 | 7.2205
16 | 15.5 | 晴 | 204424 | 85.14 | 17.04 | 30 | 125 | 4632 | 55600 | 0 | 0 | 3266 | 1128 | 0 | 0 | 5487 | 198937 | 198936 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 132.18 | 0 | 0.017594 | 0 | 0.0076833 | 0.03427 | 0.059547 | 28.8152 | 4.338
17 | 15.8 | 阴 | 201762 | 91.22 | 0 | 0 | 125 | 4544 | 56900 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 0 | 0 | 5188 | 196574 | 196570 | 总运费 | 总单价 | 9.8 | 核对 |  |  |  | 91.22 | 0 | 0.017805 | 1.0581e-05 | 0.0067614 | 0.030993 | 0.05557 | 19.7947 | 6.3148
18 | 15.5 | 阴 | 192924 | 106.26 | 0 | 30 | 200 | 4366 | 58200 | 0 | 0 | 852 | 360 | 0 | 0 | 4765 | 188159 | 190000 | 24358.69 |  |  | 0 |  |  |  | 136.26 | 0 | 0.029762 | 0 | 0.0021191 | 0.011564 | 0.043445 | 29.1596 | 6.8588
19 | 15.2 | 晴 | 188315 | 0 | 33.42 | 0 | 125 | 3888 | 56700 | 0 | 0.2 | 1775 | 720 | 0 | 0 | 5488 | 182827 | 190000 | [7 empty] | 33.42 | 0 | 0.019144 | 1.1377e-05 | 0.0045436 | 0.023802 | 0.047501 | 7.085 | 17.6428
20 | 16.3 | 晴 | 177606 | 85.94 | 36.56 | 0 | 125 | 4100 | 52000 | 0 | 0 | 2840 | 1032 | 0 | 0 | 5475 | 172131 | 190000 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4425 | 2.2 |  |  |  | 122.5 | 0 | 0.020333 | 0 | 0.0077216 | 0.036236 | 0.064291 | 26.3375 | 4.7461
21 | 16.5 | 晴 | 169823 | 83.34 | 0 | 15 | 125 | 4442 | 51400 | 0 | 0 | 4615 | 1536 | 0 | 0 | 5485 | 164338 | 190000 |  | 单耗（kg/T） | 7.4752 | 0.00047476 |  |  |  | 98.34 | 0 | 0.021298 | 0 | 0.013143 | 0.056491 | 0.090931 | 20.8481 | 5.9958
22 | 16.1 | 阴 | 164823 | 104.84 | 0 | 0 | 125 | 4416 | 50200 | 0 | 0.2 | 4828 | 1656 | 0 | 0 | 5482 | 159341 | 190000 | 混凝剂 | 用量（kg） | 33720 |  |  |  |  | 104.84 | 0 | 0.021965 | 1.3054e-05 | 0.01418 | 0.062814 | 0.098973 | 22.3309 | 5.5976
23 | 16.8 | 阴 | 165919 | 120.48 | 16.78 | 0 | 125 | 4714 | 50200 | 720 | 0 | 3408 | 1200 | 1.3 | 0 | 5468 | 160451 | 190000 |  | 单耗（g/m3） | 7.3 |  |  |  |  | 137.26 | 0.0018667 | 0.021814 | 0 | 0.0099404 | 0.045203 | 0.078823 | 29.6482 | 4.2161
24 | 16.5 | 阴 | 172893 | 102.8 | 0 | 0 | 250 | 4988 | 49000 | 9480 | 0.2 | 2556 | 912 | 1.95 | 0 | 5451 | 167442 | 190000 | 盐酸 | 用量（kg） | 82644 |  |  |  |  | 102.8 | 0.023553 | 0.041806 | 1.2422e-05 | 0.007144 | 0.03292 | 0.10543 | 22.3076 | 11.2069
25 | 16.5 | 晴 | 179001 | 138.16 | 0 | 0 | 300 | 5384 | 51700 | 8880 | 0 | 1775 | 648 | 2 | 0 | 5481 | 173520 | 190000 |  | 单耗（g/m3） | 17.8 |  |  |  |  | 138.16 | 0.021289 | 0.048409 | 0 | 0.0047873 | 0.022571 | 0.097057 | 29.7044 | 10.0995
26 | 16.7 | 晴 | 176902 | 98.32 | 34.86 | 0 | 250 | 5420 | 53100 | 0 | 0 | 3408 | 1176 | 0.1 | 0 | 5430 | 171472 | 190000 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 28896 |  |  |  |  | 133.18 | 0 | 0.040823 | 0 | 0.0093015 | 0.041451 | 0.091576 | 28.5005 | 8.7718
27 | 16.6 | 晴 | 176903 | 150.38 | 16.58 | 0 | 300 | 4500 | 52200 | 0 | 0.2 | 3621 | 1272 | 0 | 0 | 5463 | 171440 | 190000 |  | 单耗（g/m3） | 6.24 |  |  |  |  | 166.96 | 0 | 0.048997 | 1.2133e-05 | 0.0098847 | 0.044843 | 0.10374 | 35.3955 | 8.4756
28 | 16.8 | 晴 | 173582 | 139.78 | 0 | 0 | 300 | 4224 | 54900 | 13080 | 0 | 4970 | 1632 | 0 | 0 | 5447 | 168135 | 190000 | 乙酸 | 用量（T） | 31.95 |  |  |  |  | 139.78 | 0.032363 | 0.04996 | 0 | 0.013834 | 0.058666 | 0.15482 | 29.9129 | 10.0291
平均 | 15.4107 | / | 170930.0714 | 76.4807 | 12.29 | 0 | 158.0357 | 4789.5714 | 50850 | 1204.2857 | 0.078571 | 2951.5714 | 1032 | 1.1411 | 0 | 5431.7857 | 165498.2857
合计 | / | / | 4786042 | 2141.46 | 344.12 | 278 | 4425 | / | 1423800 | 33720 | 2.2 | 82644 | 28896 | 31.95 | 0 | 152090 | 4633952 | 5335506 | [7 empty] | 2763.58
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-03-06
25619.64
[16 empty] | 最大 | 198937 | [8 empty] | 591.9588
[14 empty] | 31950 |  | 最小 | 136935
0.00047476
0.00047476

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-02-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4633952 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2763.58 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1423800 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.30725 | 除臭用水量 | 1773.2 | 1772.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 165498.2857 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4425 |  | 日均用电量（度） |  | 50850 |  | CODcr（度/kg） | 1.1877 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.58 |  | 用水量（T） |  | 3546 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 198937 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 7.4752 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 82.644 |  | BOD5（度/kg） | 2.4289
| 最低日处理量 | 136935 |  | 产泥率(g/m３) | 127.7438 |  | 药单耗(g/m3) |  | 17.8345 |  | SS（度/kg） | 2.6593
| 负荷率（%） | 82.7491 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 33.72 |  | 氯酸钠（T） |  | 28.896 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 31.95
| 进水水温(℃) | 15.4107 |  | 药单耗(g/m3) | 7.2767 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.2357 |  | 药单耗(g/m3) | 6.8948
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 283 |  | 24.3 |  | 91.4134 |  | 1198803.3824 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2141.46 | 24.3 | 4633952 | 112.605 | CODcr
| BOD5 | 129 |  | 2.5 |  | 98.062 |  | 586194.928 |  |  | 英科环境 | 344.12 | 2.5 | 4633952 | 11.5849 | BOD5
| SS | 121 |  | 5.46 |  | 95.4876 |  | 535406.8141 |  |  | 其它 | 278 | 5.5 | 4633952 | 25.4867 | SS
| TP | 2.6 |  | 0.16 |  | 93.8462 |  | 11306.8429 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 28 | 0.2 | 4633952 | 0.92679 | TP
| TN | 31.5 |  | 6.87 |  | 78.1905 |  | 114134.2378 |  |  | 实际运行天数 | 28 | 6.9 | 4633952 | 31.9743 | TN
| NH3-N | 25 |  | 0.39 |  | 98.44 |  | 114041.5587 |  |  | 达标排放天数 | 28 | 0.4 | 4633952 | 1.8536 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼2763.58吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司344.12吨，国电常州发电有限公司2141.46吨，外运接种278.00吨：常州市百丈污水处理有限公司120.00吨、常州东方诺亚印染有限公司105.00吨、常州市华艺植绒材料有限公司8.00吨、常州西源污水处理有限公司30.00吨、常州千红生化制药股份有限公司15.00吨。 | [11 empty] | 591.9588
审核： 制表： 制表日期：2023/3/6
|  | 287 | 24.2 | 91.5679
|  | 136 | 2.3 | 98.3088
|  | 122 | 5.18 | 95.7541
|  | 2.6 | 0.16 | 93.8462
|  | 25 | 0.39 | 98.44
|  | 31.5 | 6.87 | 78.1905

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-02-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 253 | 113 | 118 | 2.66 | 30.6 | 36.8 | 18 | 2.55 | 12 | 0.56 | 0.2 | 8.24 | <16 | 2.33 | 5 | 0.11 | 0.14 | 8.16 | 78.7 | <20 | 78.2 | 77.83%
2 | 338 | 152 | 158 | 3.6 | 32.2 | 38.1 | 23 | 2.74 | 13 | 0.53 | 0.28 | 6.77 | 20 | 2.23 | 6 | 0.1 | 0.2 | 6.48 | 78.5 | <20 | 78 | 82.99%
3 | 192 | 87.5 | 92 | 5.15 | 32.3 | 38.8 | 23 | 2.44 | 12 | 0.55 | 0.69 | 8.94 | 18 | 2.2 | 6 | 0.12 | 0.36 | 8.72 | 78.8 | 60 | 78.3 | 77.53%
4 | 200 | 91.4 | 106 | 2.21 | 24.5 | 30.7 | 25 | 2.61 | 13 | 0.51 | 0.59 | 7.37 | 22 | 2.39 | 5 | 0.13 | 0.32 | 6.94 | 78.3 | <20 | 77.8 | 77.39%
5 | 318 | 144 | 166 | 3.87 | 33 | 42.6 | 32 | 3.1 | 12 | 0.51 | 0.46 | 9.6 | 25 | 2.67 | 5 | 0.13 | 0.43 | 8.34 | 78.8 | <20 | 78.3 | 80.42%
6 | 328 | 148 | 152 | 3.28 | 28.7 | 35.2 | 25 | 2.43 | 13 | 0.5 | 0.42 | 7.63 | 19 | 2.36 | 6 | 0.13 | 0.31 | 6.68 | 78.9 | <20 | 78.4 | 81.02%
7 | 306 | 136 | 150 | 2.52 | 40 | 46.5 | 26 | 2.25 | 14 | 0.52 | 0.52 | 7.98 | 19 | 2.16 | 5 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 78.3 | 90 | 77.8 | 85.16%
8 | 446 | 201 | 116 | 2.21 | 26.5 | 32 | 26 | 2.77 | 14 | 0.54 | 0.49 | 8.08 | 19 | 2.44 | 5 | 0.15 | 0.33 | 6.58 | 78.3 | <20 | 77.8 | 79.44%
9 | 274 | 126 | 124 | 3.45 | 23.5 | 34.6 | 43 | 3.69 | 16 | 0.54 | 0.42 | 8.08 | 30 | 2.94 | 6 | 0.09 | 0.4 | 7.86 | 78.7 | <20 | 78.2 | 77.28%
10 | 447 | 203 | 122 | 1.97 | 23.1 | 30.4 | 40 | 3.05 | 15 | 0.56 | 0.53 | 7.32 | 30 | 3 | 6 | 0.16 | 0.4 | 6.74 | 78.7 | <20 | 78.2 | 77.83%
11 | 180 | 82.4 | 98 | 1.96 | 20.3 | 24.6 | 35 | 2.88 | 13 | 0.52 | 0.43 | 6.74 | 25 | 2.76 | 5 | 0.15 | 0.34 | 5.9 | 78.8 | <20 | 78.3 | 76.02%
12 | 360 | 166 | 102 | 1.52 | 20 | 26.9 | 29 | 2.74 | 14 | 0.53 | 0.54 | 8.06 | 24 | 2.51 | 6 | 0.16 | 0.51 | 7.68 | 78.6 | 20 | 78.1 | 71.45%
13 | 290 | 133 | 128 | 2.63 | 21.9 | 27.2 | 28 | 2.65 | 16 | 0.5 | 0.58 | 6.48 | 22 | 2.4 | 6 | 0.09 | 0.43 | 6.01 | 78.4 | <20 | 77.9 | 77.9%
14 | 257 | 117 | 78 | 2.02 | 15.9 | 22.3 | 28 | 2.47 | 12 | 0.52 | 0.86 | 5.99 | 19 | 2.3 | 5 | 0.15 | 0.31 | 5.85 | 78.7 | <20 | 78.2 | 73.77%
15 | 162 | 74.6 | 90 | 1.97 | 18.7 | 25.7 | 41 | 3.77 | 11 | 0.51 | 0.5 | 7.37 | 18 | 2.26 | 5 | 0.13 | 0.39 | 6.87 | 78.5 | <20 | 78 | 73.27%
16 | 252 | 115 | 104 | 2.17 | 18.6 | 25.2 | 30 | 2.44 | 12 | 0.53 | 0.67 | 7.4 | 20 | 2.21 | 5 | 0.18 | 0.47 | 6.72 | 78.2 | <20 | 77.7 | 73.33%
17 | 222 | 101 | 128 | 2.03 | 22 | 29.7 | 30 | 2.38 | 14 | 0.55 | 0.53 | 7.5 | 23 | 2.2 | 5 | 0.17 | 0.4 | 6.62 | 78.3 | <20 | 77.8 | 77.71%
18 | 230 | 105 | 156 | 2.83 | 22.8 | 29.1 | 37 | 3.14 | 15 | 0.56 | 0.43 | 7.2 | 27 | 2.29 | 6 | 0.22 | 0.31 | 6.13 | 78.6 | <20 | 78.1 | 78.93%
19 | 232 | 109 | 136 | 2.72 | 24.2 | 30 | 26 | 2.82 | 12 | 0.51 | 0.53 | 8.68 | 22 | 2.65 | 6 | 0.17 | 0.43 | 8.31 | 78.8 | 100 | 78.3 | 72.3%
20 | 305 | 138 | 106 | 2.46 | 27.4 | 33.3 | 40 | 3.34 | 13 | 0.55 | 0.75 | 7.04 | 26 | 2.71 | 5 | 0.16 | 0.51 | 6.87 | 78.5 | <20 | 78 | 79.37%
21 | 330 | 150 | 100 | 2.46 | 24.9 | 30.3 | 40 | 3.6 | 13 | 0.53 | 0.54 | 8.41 | 24 | 2.31 | 5 | 0.19 | 0.37 | 7.1 | 78.8 | <20 | 78.3 | 76.57%
22 | 336 | 152 | 144 | 2.47 | 26.3 | 32.4 | 31 | 3.02 | 14 | 0.54 | 0.5 | 7.02 | 25 | 2.7 | 6 | 0.17 | 0.3 | 6.74 | 78.7 | 40 | 78.2 | 79.2%
23 | 181 | 83.2 | 88 | 1.95 | 24.9 | 30.1 | 37 | 3.33 | 11 | 0.51 | 0.7 | 6.87 | 27 | 2.41 | 5 | 0.2 | 0.42 | 5.06 | 78.4 | <20 | 77.9 | 83.19%
24 | 354 | 161 | 112 | 1.79 | 19.5 | 25.3 | 33 | 3.01 | 12 | 0.53 | 0.64 | 6.57 | 31 | 2.8 | 6 | 0.26 | 0.39 | 6.1 | 78.3 | <20 | 77.8 | 75.89%
25 | 219 | 99.8 | 112 | 2.02 | 19.2 | 26.2 | 41 | 3.15 | 16 | 0.54 | 0.43 | 7.32 | 37 | 2.94 | 6 | 0.21 | 0.32 | 6.97 | 78.5 | <20 | 78 | 73.4%
26 | 354 | 162 | 148 | 3.16 | 28.4 | 34.2 | 36 | 3.11 | 13 | 0.52 | 0.76 | 6.57 | 29 | 2.6 | 5 | 0.15 | 0.65 | 6.06 | 78.6 | 20 | 78.1 | 82.28%
27 | 190 | 86.4 | 116 | 2.16 | 20.4 | 26.3 | 41 | 3.73 | 12 | 0.56 | 0.75 | 6.57 | 28 | 2.61 | 5 | 0.16 | 0.51 | 6.1 | 78.8 | <20 | 78.3 | 76.81%
28 | 356 | 162 | 142 | 3.53 | 31.2 | 37.3 | 40 | 3.13 | 17 | 0.51 | 0.66 | 8.01 | 26 | 2.51 | 6 | 0.21 | 0.57 | 7.74 | 78.6 | <20 | 78.1 | 79.25%
平均 | 283 | 129 | 121 | 2.6 | 25 | 31.5 | 32.3 | 2.94 | 13.36 | 0.53 | 0.55 | 7.5 | 24.3 | 2.5 | 5.46 | 0.16 | 0.39 | 6.87 | 78.58 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/3/6
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 283 | 447 | 162 | 24.3 | 37 | 18 | 91.41% |  | B/C | 0.45583
| BOD5 | 129 | 203 | 74.6 | <2 | <2 | <2 | 98.45% |  | B/TN | 4.0952
| SS | 121 | 166 | 78 | 5.46 | 6 | 5 | 95.49% |  | B/TP | 49.6154
| TP | 2.6 | 5.15 | 1.52 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 93.85%
| NH3-N | 25 | 40 | 15.9 | 0.39 | 0.65 | 0.14 | 98.44%
| TN | 31.5 | 46.5 | 22.3 | 6.87 | 8.72 | 5.06 | 78.19%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 390 | 58.04% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 60 | 8.929% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 28 | 2.4 | 67.2 | 67.2 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 2.4 | 67.2 | 67.2 | 100% | 100%
|  | 3# | 28 | 2.4 | 67.2 | 67.2 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 2.4 | 67.2 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 28 | 2.4 | 67.2 | 67.2 | 100% | 100%
|  | 6# | 28 | 2.4 | 67.2 | 67.2 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 2 | 56 | 56 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 28 | 0.5 | 14 | 14 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 28 | 0.5 | 14 | 14 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 28 | 0.5 | 14 | 14 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 28 | 0.5 | 14 | 14 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 163 | 24.26% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 68 | 10.12% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 540 | 80.36% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 613 | 91.22% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 8 | 1.19% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 17日保养
| 中沉池 回流泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 7# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 8# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 9# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 10# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 12# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
|  | 13# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 14# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
|  | 15# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 16# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 17# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 18# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 19# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 20# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 21# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 22# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 24# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 25# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 26# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
|  | 27# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 28# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 648 | 96% | 96% | 14日配合更换1-1主动轴轴承、17日保养
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 670 | 99% | 99% | 17日保养、24日配合更换行走轮
| 剩余 污泥泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 22 | 3.274% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 422 | 62.8% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 538 | 80.06% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 608 | 90.48% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 248 | 36.9% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 248 | 36.9% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 608 | 90.48% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 9# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 10# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 11# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 12# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 13# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 14# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 15# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 16# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 17# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
|  | 18# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 20# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 21# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 22# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 23# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 24# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 25# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 26# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 27# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 28# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 29# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 30# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 0%
|  | 31# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 32# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 33# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 34# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 35# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
|  | 36# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，关停
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100% | 17日保养
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100% | 17日保养
| 外回 流泵 | 4# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 288 | 42.86% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 336 | 50% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 288 | 42.86% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 528 | 78.57% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 32 | 4.762% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 32 | 4.762% | 100% | 24日更换齿轮油
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 146 | 21.73% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 146 | 21.73% | 100% | 23日盘根更换
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 146 | 21.73% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 146 | 21.73% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 56 | 8.333% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 24 | 3.571% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 32 | 4.762% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 8 | 1.19% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 8 | 1.19% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100% | 14日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 670 | 99% | 99% | 1日更换清水阀气缸
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 670 | 99% | 99% | 20日更换排气阀电磁阀
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 7# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 8# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 10# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 11# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 12# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 13# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 14# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 15# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 16# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 44.6 | 6.637% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 43.2 | 6.429% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 33.6 | 5% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 33.71 | 5.016% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 30.7 | 4.568% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 636 | 94.64% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 4# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 5# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100%
|  | 6# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 28 | 24 | 672 | 212 | 31.55% | 100%
|  | 8# | 28 | 24 | 672 | 182 | 27.08% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 28 | 24 | 672 | 396 | 58.93% | 100%
|  | 10# | 28 | 24 | 672 | 144 | 21.43% | 100%
|  | 11# | 28 | 24 | 672 | 20 | 2.976% | 100%
|  | 12# | 28 | 24 | 672 | 662 | 98.51% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 22 | 3.274% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 646 | 96.13% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 42 | 6.25% | 89% | 24-26日配合更好浓缩机齿轮
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 672 | 100% | 100% | 16日保养
| 进泥泵 | 1# | 28 | 24 | 672 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 658 | 97.92% | 100%
|  | 3# | 28 | 24 | 672 | 96 | 14.29% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 28 | 24 | 672 | 88 | 13.1% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 28 | 24 | 672 | 666 | 99.11% | 100% | 24日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/3/6

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-02-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-02-07 2022-02-14 2022-02-21 2022-02-28
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/3/6
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-02-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-02-17
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-02-17
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-02-17
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-02-17
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/3/6
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2023-2-2
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 2.19 | 7.67 | 0.91 | 0分钟 | 6.02 | 0分钟 | 0.57
15分钟 | 2.79 | 6.91 | 0.8 | 15分钟 | 5.71 | 30分钟 | 0.81
30分钟 | 4.08 | 4.01 | 0.38 | 30分钟 | 4.32 | 60分钟 | 0.91
60分钟 | 6.16 | 3.29 | 0.2 | 45分钟 | 3.58 | 90分钟 | 1.53
MLSS(mg/l) | 4654 |  |  | 60分钟 | 2.92 | MLSS(mg/l) | 4252
|  |  |  | 90分钟 | 2.03
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4680
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/3/3