## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-05-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1097005.08 |  | 0.68486 | 0.3209 | 2023-06-02 | 污泥量合计
1 | 23 | 晴 | 92865 | 0 | 200.26 | 0 | 300 | 5260 | 42400 | 0 | 0 | 2485 | 816 | 0 | 0 | 5504 | 87361 | 聚丙烯酰阳离子 | 159600 |  | 28000 | 1.1419 | 2023-06-02 | 200.26 | 0 | 0.096153 | 0 | 0.013312 | 0.052027 | 0.16149 | 42.6554 | 7.0331
2 | 22 | 晴 | 127822 | 17.04 | 132.84 | 0 | 325 | 5576 | 46700 | 0 | 0.2 | 2343 | 720 | 0 | 0 | 5528 | 122294 | 聚丙烯酰阴离子 | 33.28 | 159633.28 | 10400 | 0.00064108 | 2023-06-02 | 149.88 | 0 | 0.074411 | 1.7008e-05 | 0.0089663 | 0.032793 | 0.11619 | 32.3741 | 10.0389
3 | 22.9 | 雨 | 164174 | 25.62 | 213.72 | 0 | 300 | 5554 | 56000 | 3120 | 0 | 5325 | 1752 | 2.28 | 0 | 5528 | 158646 | 工业盐酸 | 56587.284 |  | 468 | 24.2235 | 2023-06-02 | 239.34 | 0.0081812 | 0.052948 | 0 | 0.015709 | 0.061512 | 0.13835 | 51.4581 | 5.83
4 | 22.9 | 晴 | 179994 | 32.98 | 143.54 | 0 | 225 | 5862 | 56100 | 0 | 0.2 | 4615 | 1536 | 2.28 | 0 | 5512 | 174482 | 工业氯酸钠 | 225785.52 | 282372.804 | 5570 | 8.1209 | 2023-06-02 | 176.52 | 0 | 0.036107 | 1.1921e-05 | 0.012378 | 0.049034 | 0.097531 | 38.3048 | 5.8739
5 | 23 | 雨 | 192931 | 34.7 | 95.3 | 0 | 225 | 5608 | 54700 | 0 | 0 | 3266 | 1080 | 0 | 0 | 5512 | 187419 | 混凝药剂 | 1347.84 |  | 416 | 0.6491 | 2023-06-02 | 130 | 0 | 0.033615 | 0 | 0.0081555 | 0.032097 | 0.073867 | 27.82 | 8.0877
6 | 23.1 | 阴 | 210198 | 102.14 | 48.08 | 0 | 275 | 5084 | 54000 | 0 | 0.2 | 2911 | 1080 | 0 | 0 | 5504 | 204694 | 污泥外运 | 50247.17 | 计算见下表 |  |  |  | 150.22 | 0 | 0.037617 | 1.0162e-05 | 0.0066555 | 0.029388 | 0.073671 | 32.2973 | 8.5146
7 | 20.5 | 阴 | 206450 | 50.14 | 157.92 | 0 | 225 | 4954 | 59900 | 0 | 0 | 4260 | 1488 | 0 | 0 | 5520 | 200930 | 自来水 | 20941.2 |  | 4.2 |  |  | 208.06 | 0 | 0.031354 | 0 | 0.0099223 | 0.041249 | 0.082525 | 44.5248 | 5.0534
8 | 23.2 | 晴 | 202704 | 103.86 | 86.3 | 0 | 200 | 5564 | 59000 | 0 | 0.2 | 4970 | 1632 | 0 | 0 | 5512 | 197192 | [6 empty] | 190.16 | 0 | 0.028399 | 1.0548e-05 | 0.011795 | 0.046098 | 0.086303 | 40.5041 | 4.9378
9 | 23 | 晴 | 174673 | 87.22 | 83.56 | 0 | 225 | 5192 | 52200 | 0 | 0 | 4686 | 1560 | 0 | 0 | 5514 | 169159 |  | 0.088821 |  |  |  |  | 170.78 | 0 | 0.037243 | 0 | 0.012964 | 0.051367 | 0.10157 | 36.7177 | 6.1278
10 | 23.6 | 晴 | 157583 | 154.14 | 17.98 | 0 | 150 | 5590 | 51100 | 120 | 0.2 | 5680 | 1800 | 0 | 0 | 5494 | 152089 | 总药剂 | 443353.924 | 除磷药剂 | 1381.12 |  |  | 172.12 | 0.00032823 | 0.027615 | 1.3676e-05 | 0.017478 | 0.065922 | 0.11136 | 36.4894 | 4.1108
11 | 23.8 | 晴 | 142274 | 115.02 | 70.26 | 0 | 150 | 5786 | 49200 | 0 | 0 | 3550 | 1176 | 0 | 0 | 5536 | 136738 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  | 185.28 | 0 | 0.030716 | 0 | 0.01215 | 0.047904 | 0.09077 | 39.6499 | 3.7831
12 | 23.9 | 晴 | 130526 | 138.48 | 17.96 | 0 | 150 | 5780 | 46400 | 0 | 0.2 | 1917 | 720 | 0 | 0 | 5536 | 124990 | 5249.08 | 2116.26 | 3117.82 | 15 |  |  | 156.44 | 0 | 0.033603 | 1.6641e-05 | 0.0071778 | 0.032086 | 0.072883 | 33.791 | 4.439
13 | 23 | 晴 | 147248 | 86.36 | 70.26 | 0 | 150 | 5496 | 49000 | 0 | 0 | 1775 | 648 | 0 | 0 | 5504 | 141744 | 江边费用 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 156.62 | 0 | 0.029631 | 0 | 0.0058606 | 0.025464 | 0.060955 | 33.8299 | 4.4339
14 | 23.6 | 晴 | 137468 | 72.08 | 122.56 | 0 | 150 | 5150 | 49100 | 0 | 0.2 | 4260 | 1488 | 0 | 0 | 5504 | 131964 | 50247.17 | 20316.1 | 29931.07 |  |  |  | 194.64 | 0 | 0.031827 | 1.5762e-05 | 0.015108 | 0.062806 | 0.10976 | 41.8476 | 3.5844
15 | 24.9 | 晴 | 132839 | 122.96 | 68.94 | 0 | 150 | 5396 | 47000 | 0 | 0 | 5325 | 1776 | 0 | 0 | 5512 | 127327 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  | 191.9 | 0 | 0.032986 | 0 | 0.019572 | 0.077692 | 0.13025 | 41.6423 | 3.6021
16 | 25.6 | 晴 | 146022 | 70.12 | 101.96 | 0 | 100 | 5556 | 49200 | 0 | 0.2 | 4331 | 1536 | 0 | 0 | 5504 | 140518 | 0 |  | 0 |  |  |  | 172.08 | 0 | 0.019926 | 1.4802e-05 | 0.014425 | 0.060886 | 0.095251 | 36.8251 | 2.7155
17 | 25.4 | 阴 | 167632 | 86.88 | 33.48 | 0 | 75 | 5796 | 49300 | 0 | 0 | 3905 | 1296 | 0 | 0 | 5520 | 162112 | 总运费 | 总单价 | 9.6 | 核对 |  |  | 120.36 | 0 | 0.012954 | 0 | 0.011273 | 0.044529 | 0.068757 | 25.5163 | 2.9393
18 | 25.1 | 阴 | 153729 | 105.66 | 18.74 | 0 | 75 | 5120 | 48400 | 0 | 0.2 | 3479 | 1152 | 0 | 0 | 5520 | 148209 | 50247.17 |  |  | 0 |  |  | 124.4 | 0 | 0.014169 | 1.4034e-05 | 0.010986 | 0.043295 | 0.068463 | 26.4972 | 2.8305
19 | 25.2 | 晴 | 128426 | 106.6 | 0 | 0 | 125 | 5252 | 44400 | 0 | 0 | 3408 | 1128 | 0 | 0 | 5520 | 122906 | [6 empty] | 106.6 | 0 | 0.028477 | 0 | 0.012977 | 0.05112 | 0.092574 | 23.0256 | 5.4287
20 | 25.5 | 晴 | 151037 | 160.52 | 18.38 | 0 | 150 | 5384 | 48300 | 0 | 0.2 | 1917 | 672 | 0 | 0 | 5520 | 145517 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 5700 | 3.2 |  |  | 178.9 | 0 | 0.028863 | 1.4294e-05 | 0.0061653 | 0.025722 | 0.060765 | 38.4635 | 3.8998
21 | 24.2 | 阴 | 135169 | 157.9 | 18.84 | 0 | 150 | 5304 | 47300 | 0 | 0 | 4402 | 1440 | 0 | 0 | 5512 | 129657 |  | 单耗（kg/T） | 5.0437 | 0.00064108 |  |  | 176.74 | 0 | 0.032393 | 0 | 0.015889 | 0.061862 | 0.11014 | 38.5293 | 3.8931
22 | 25.5 | 雨 | 183538 | 154.62 | 0 | 0 | 150 | 5402 | 52400 | 0 | 0.2 | 5112 | 1752 | 0 | 0 | 3584 | 179954 | 混凝剂 | 用量（kg） | 3240 |  |  |  | 154.62 | 0 | 0.023339 | 1.1559e-05 | 0.013295 | 0.054229 | 0.090874 | 33.5525 | 4.4706
23 | 24.7 | 晴 | 171980 | 89.2 | 91.7 | 0 | 175 | 4884 | 50700 | 0 | 0 | 4260 | 1488 | 0 | 0 | 7464 | 164516 |  | 单耗（g/m3） | 0.6 |  |  |  | 180.9 | 0 | 0.029784 | 0 | 0.012118 | 0.050379 | 0.092282 | 38.7126 | 4.5205
24 | 24.9 | 阴 | 163403 | 120.18 | 53.44 | 0 | 150 | 4738 | 51500 | 0 | 0.2 | 2698 | 960 | 1.92 | 0 | 5520 | 157883 | 盐酸 | 用量（kg） | 120913 |  |  |  | 173.62 | 0 | 0.026602 | 1.3174e-05 | 0.0079975 | 0.033868 | 0.068481 | 37.3283 | 4.0184
25 | 25.1 | 晴 | 155648 | 140.48 | 48.58 | 0 | 175 | 5240 | 49800 | 0 | 0.2 | 3976 | 1320 | 2.4 | 0 | 5520 | 150128 |  | 单耗（g/m3） | 24.2 |  |  |  | 189.06 | 0 | 0.032639 | 1.3855e-05 | 0.012395 | 0.048974 | 0.094021 | 41.026 | 4.2656
26 | 25.1 | 晴 | 169955 | 129.54 | 46.54 | 0 | 175 | 5716 | 49300 | 0 | 0 | 3195 | 1032 | 2.34 | 0 | 5520 | 164435 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 40536 |  |  |  | 176.08 | 0 | 0.029799 | 0 | 0.0090933 | 0.034958 | 0.07385 | 38.0333 | 4.6012
27 | 25.5 | 晴 | 207359 | 129.7 | 15.52 | 15 | 200 | 5986 | 55500 | 0 | 0.2 | 2627 | 912 | 2.34 | 0 | 5512 | 201847 |  | 单耗（g/m3） | 8.12 |  |  |  | 160.22 | 0 | 0.027744 | 1.0305e-05 | 0.0060909 | 0.025167 | 0.059012 | 35.0882 | 5.6999
28 | 25.9 | 晴 | 202098 | 136.32 | 49.64 | 0 | 150 | 5186 | 56900 | 0 | 0 | 3195 | 1104 | 2.46 | 0 | 5512 | 196586 | 乙酸 | 用量（T） | 23.22 |  |  |  | 185.96 | 0 | 0.021365 | 0 | 0.0076061 | 0.03128 | 0.060251 | 40.5393 | 3.7001
29 | 25.7 | 晴 | 208967 | 128.8 | 46.7 | 0 | 200 | 3722 | 57600 | 0 | 0.2 | 6390 | 2040 | 2.4 | 0 | 5504 | 203463 |  | 单耗（g/m3） | 4.65 |  |  |  | 175.5 | 0 | 0.027523 | 1.0223e-05 | 0.014698 | 0.055847 | 0.098079 | 38.0835 | 5.2516
30 | 25.1 | 阴 | 208968 | 129.1 | 43.26 | 0 | 200 | 4994 | 60900 | 0 | 0 | 4970 | 1632 | 2.34 | 0 | 5520 | 203448 | [6 empty] | 172.36 | 0 | 0.027525 | 0 | 0.011433 | 0.044681 | 0.083639 | 37.0574 | 5.397
31 | 25.3 | 阴 | 208868 | 129.46 | 0 | 0 | 250 | 4940 | 57500 | 0 | 0.2 | 5680 | 1800 | 2.46 | 0 | 5512 | 203356 | [6 empty] | 129.46 | 0 | 0.034422 | 1.0228e-05 | 0.013072 | 0.049303 | 0.096807 | 27.9634 | 8.9403
平均 | 24.2 | / | 166533.8065 | 100.5748 | 68.2665 | 0.48387 | 183.871 | 5324.9032 | 51670.9677 | 104.5161 | 0.10323 | 3900.4194 | 1307.6129 | 0.74903 | 0 | 5515.6129 | 161018.1935
合计 | / | / | 5162548 | 3117.82 | 2116.26 | 15 | 5700 | / | 1601800 | 3240 | 3.2 | 120913 | 40536 | 23.22 | 0 | 170984 | 4991564 | [6 empty] | 5249.08
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-06-02
37483.03
[16 empty] | 最大 | 204694 | [6 empty] | 1130.1269
[14 empty] | 23220 |  | 最小 | 87361
0.00064108
23220
0.00064108

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-05-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4991564 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 5249.08 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1601800 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.3209 |  | 除臭用水量 | 1773.2 | 3212.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 161018.1935 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5700 |  | 日均用电量（度） |  | 51670.9677 |  | CODcr（度/kg） | 1.1828 |  | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.47 |  | 用水量（T） |  | 4986 | [8 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 204694 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.0437 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 120.913 |  | BOD5（度/kg） | 2.3855
| 最低日处理量 | 87361 |  | 产泥率(g/m３) | 226.4074 |  | 药单耗(g/m3) |  | 24.2235 |  | SS（度/kg） | 2.9598
| 负荷率（%） | 80.5091 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 3.24 |  | 氯酸钠（T） |  | 40.536 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 23.22
| 进水水温(℃) | 24.2 |  | 药单耗(g/m3) | 0.6491 |  | 药单耗(g/m3) |  | 8.1209 |  | 药单耗(g/m3) | 4.6518
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 298 |  | 26.7 |  | 91.0403 |  | 1354211.3132 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 3117.82 | 298 | 26.7 | 4991564 | 133.2748 | CODcr
| BOD5 | 137 |  | 2.48 |  | 98.1898 |  | 671465.1893 |  |  | 英科环境 | 2116.26 | 137 | 2.48 | 4991564 | 12.3791 | BOD5
| SS | 114 |  | 5.58 |  | 95.1053 |  | 541185.3689 |  |  | 其它 | 15 | 114 | 5.58 | 4991564 | 27.8529 | SS
| TP | 2.55 |  | 0.2 |  | 92.1569 |  | 11730.1754 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 2.55 | 0.2 | 4991564 | 0.99831 | TP
| TN | 32.9 |  | 7.34 |  | 77.69 |  | 127584.3758 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 32.9 | 7.34 | 4991564 | 36.6381 | TN
| NH3-N | 26.2 |  | 0.47 |  | 98.2061 |  | 128432.9417 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 26.2 | 0.47 | 4991564 | 2.346 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼5249.08吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2116.26吨，国电常州发电有限公司3117.82吨，外运接种15.00吨，常州市巨朋纺织印染有限公司15.00吨。 | [12 empty] | 1130.1269
审核： 制表： 制表日期：2023/6/2

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-05-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  |  | COD(mg/L) |  |  | BOD(mg/L) |  |  | SS(mg/L) |  |  | NH3-N |  |  | TN |  |  | TP
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L) |  | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水
1 | 398 | 182 | 102 | 1.81 | 20.1 | 27.4 | 45 | 3.11 | 16 | 0.56 | 0.68 | 8.1 | 29 | 2.6 | 5 | 0.21 | 0.42 | 6.3 | 78.7 | <20 | 77.01% | 398 | 45 | 29 | 182 | 3.11 | 2.6 | 102 | 16 | 5 | 20.1 | 0.68 | 0.42 | 27.4 | 8.1 | 6.3 | 1.81 | 0.56 | 0.21 | 78.9 | <20
2 | 258 | 120 | 148 | 3.48 | 37.5 | 43.4 | 44 | 3.37 | 17 | 0.56 | 0.6 | 8.46 | 29 | 2.57 | 5 | 0.23 | 0.49 | 6.4 | 78.4 | 80 | 85.25% | 258 | 44 | 29 | 120 | 3.37 | 2.57 | 148 | 17 | 5 | 37.5 | 0.6 | 0.49 | 43.4 | 8.46 | 6.4 | 3.48 | 0.56 | 0.23 | 78.4 | <20
3 | 402 | 183 | 162 | 4.04 | 40.2 | 47 | 32 | 2.78 | 18 | 0.52 | 0.63 | 8.35 | 30 | 2.41 | 6 | 0.25 | 0.47 | 8.28 | 78.5 | <20 | 82.38% | 402 | 32 | 30 | 183 | 2.78 | 2.41 | 162 | 18 | 6 | 40.2 | 0.63 | 0.47 | 47 | 8.35 | 8.28 | 4.04 | 0.52 | 0.25 | 78.5 | 70
4 | 334 | 155 | 174 | 3.16 | 37.4 | 41.1 | 39 | 2.91 | 17 | 0.55 | 0.71 | 10.9 | 22 | 2.5 | 5 | 0.17 | 0.53 | 8.94 | 78.3 | <20 | 78.25% | 334 | 39 | 22 | 155 | 2.91 | 2.5 | 174 | 17 | 5 | 37.4 | 0.71 | 0.53 | 41.1 | 10.9 | 8.94 | 3.16 | 0.55 | 0.17 | 78.9 | <20
5 | 442 | 202 | 188 | 3.13 | 37.4 | 44.8 | 31 | 2.47 | 18 | 0.53 | 0.49 | 8.96 | 27 | 2.25 | 6 | 0.22 | 0.49 | 8.61 | 78.6 | 50 | 80.78% | 442 | 31 | 27 | 202 | 2.47 | 2.25 | 188 | 18 | 6 | 37.4 | 0.49 | 0.49 | 44.8 | 8.96 | 8.61 | 3.13 | 0.53 | 0.22 | 78.7 | <20
6 | 211 | 95.4 | 78 | 2.19 | 21.5 | 25.4 | 32 | 2.69 | 16 | 0.5 | 0.57 | 7.39 | 24 | 2.45 | 5 | 0.15 | 0.56 | 7.06 | 78.5 | <20 | 72.2% | 211 | 32 | 24 | 95.4 | 2.69 | 2.45 | 78 | 16 | 5 | 21.5 | 0.57 | 0.56 | 25.4 | 7.39 | 7.06 | 2.19 | 0.5 | 0.15 | 78.4 | <20
7 | 190 | 87.5 | 128 | 2.07 | 22.3 | 28.3 | 31 | 2.42 | 16 | 0.5 | 0.37 | 7.08 | 21 | 2.2 | 5 | 0.16 | 0.36 | 5.42 | 78.6 | <20 | 80.85% | 190 | 31 | 21 | 87.5 | 2.42 | 2.2 | 128 | 16 | 5 | 22.3 | 0.37 | 0.36 | 28.3 | 7.08 | 5.42 | 2.07 | 0.5 | 0.16 | 78.6 | 40
8 | 266 | 124 | 140 | 2.75 | 22.7 | 36.7 | 35 | 2.57 | 18 | 0.51 | 0.55 | 7.95 | 21 | 2.36 | 6 | 0.16 | 0.45 | 7.32 | 78.7 | 170 | 80.05% | 266 | 35 | 21 | 124 | 2.57 | 2.36 | 140 | 18 | 6 | 22.7 | 0.55 | 0.45 | 36.7 | 7.95 | 7.32 | 2.75 | 0.51 | 0.16 | 78.7 | <20
9 | 304 | 140 | 80 | 2.84 | 29.7 | 36.4 | 35 | 2.78 | 12 | 0.5 | 0.48 | 7.29 | 24 | 2.6 | 5 | 0.14 | 0.48 | 6.24 | 78.5 | <20 | 82.86% | 304 | 35 | 24 | 140 | 2.78 | 2.6 | 80 | 12 | 5 | 29.7 | 0.48 | 0.48 | 36.4 | 7.29 | 6.24 | 2.84 | 0.5 | 0.14 | 78.4 | <20
10 | 188 | 86.2 | 90 | 2.84 | 25.7 | 31 | 37 | 2.99 | 15 | 0.5 | 0.39 | 8.1 | 24 | 2.51 | 6 | 0.14 | 0.34 | 7.42 | 78.8 | <20 | 76.06% | 188 | 37 | 24 | 86.2 | 2.99 | 2.51 | 90 | 15 | 6 | 25.7 | 0.39 | 0.34 | 31 | 8.1 | 7.42 | 2.84 | 0.5 | 0.14 | 78.5 | <20
11 | 279 | 129 | 86 | 2.4 | 25.3 | 32.6 | 33 | 2.81 | 14 | 0.55 | 0.54 | 9.02 | 26 | 2.55 | 5 | 0.19 | 0.37 | 9 | 78.6 | <20 | 72.39% | 279 | 33 | 26 | 129 | 2.81 | 2.55 | 86 | 14 | 5 | 25.3 | 0.54 | 0.37 | 32.6 | 9.02 | 9 | 2.4 | 0.55 | 0.19 | 78.3 | <20
12 | 439 | 200 | 142 | 3.32 | 25 | 34.3 | 45 | 3.14 | 16 | 0.54 | 0.54 | 6.32 | 26 | 2.6 | 6 | 0.23 | 0.4 | 6.2 | 78.4 | 40 | 81.92% | 439 | 45 | 26 | 200 | 3.14 | 2.6 | 142 | 16 | 6 | 25 | 0.54 | 0.4 | 34.3 | 6.32 | 6.2 | 3.32 | 0.54 | 0.23 | 78.8 | 130
13 | 444 | 202 | 104 | 1.75 | 27.3 | 36.6 | 45 | 3.25 | 16 | 0.54 | 0.45 | 6.73 | 33 | 2.58 | 5 | 0.24 | 0.4 | 6.34 | 78.4 | <20 | 82.68% | 444 | 45 | 33 | 202 | 3.25 | 2.58 | 104 | 16 | 5 | 27.3 | 0.45 | 0.4 | 36.6 | 6.73 | 6.34 | 1.75 | 0.54 | 0.24 | 78.4 | <20
14 | 276 | 127 | 126 | 2.12 | 22.6 | 28.9 | 47 | 3.51 | 16 | 0.51 | 0.56 | 9.73 | 30 | 2.77 | 5 | 0.21 | 0.46 | 6.66 | 78.5 | <20 | 76.96% | 276 | 47 | 30 | 127 | 3.51 | 2.77 | 126 | 16 | 5 | 22.6 | 0.56 | 0.46 | 28.9 | 9.73 | 6.66 | 2.12 | 0.51 | 0.21 | 78.7 | <20
15 | 302 | 139 | 78 | 4.18 | 24.2 | 29.2 | 45 | 3.21 | 17 | 0.52 | 0.63 | 8 | 29 | 2.7 | 6 | 0.21 | 0.51 | 6.12 | 78.3 | <20 | 79.04% | 302 | 45 | 29 | 139 | 3.21 | 2.7 | 78 | 17 | 6 | 24.2 | 0.63 | 0.51 | 29.2 | 8 | 6.12 | 4.18 | 0.52 | 0.21 | 78.6 | <20
16 | 382 | 177 | 160 | 2.62 | 28.1 | 34.6 | 38 | 2.93 | 18 | 0.55 | 0.61 | 8.86 | 27 | 2.61 | 6 | 0.22 | 0.6 | 8.68 | 78.6 | <20 | 74.91% | 382 | 38 | 27 | 177 | 2.93 | 2.61 | 160 | 18 | 6 | 28.1 | 0.61 | 0.6 | 34.6 | 8.86 | 8.68 | 2.62 | 0.55 | 0.22 | 78.7 | 80
17 | 429 | 196 | 148 | 3.31 | 27.5 | 34.1 | 39 | 2.88 | 17 | 0.52 | 0.55 | 8.96 | 27 | 2.64 | 6 | 0.24 | 0.49 | 8.64 | 78.8 | 120 | 74.66% | 429 | 39 | 27 | 196 | 2.88 | 2.64 | 148 | 17 | 6 | 27.5 | 0.55 | 0.49 | 34.1 | 8.96 | 8.64 | 3.31 | 0.52 | 0.24 | 78.4 | <20
18 | 180 | 82.6 | 96 | 1.75 | 19.9 | 26.8 | 43 | 3.09 | 16 | 0.51 | 0.49 | 9.71 | 30 | 2.76 | 6 | 0.25 | 0.43 | 9.14 | 78.7 | <20 | 65.9% | 180 | 43 | 30 | 82.6 | 3.09 | 2.76 | 96 | 16 | 6 | 19.9 | 0.49 | 0.43 | 26.8 | 9.71 | 9.14 | 1.75 | 0.51 | 0.25 | 78.2 | <20
19 | 294 | 136 | 124 | 2.52 | 24 | 32.9 | 36 | 2.78 | 17 | 0.55 | 0.59 | 9.71 | 30 | 2.47 | 5 | 0.2 | 0.49 | 8.18 | 78.4 | <20 | 75.14% | 294 | 36 | 30 | 136 | 2.78 | 2.47 | 124 | 17 | 5 | 24 | 0.59 | 0.49 | 32.9 | 9.71 | 8.18 | 2.52 | 0.55 | 0.2 | 78.2 | <20
20 | 370 | 169 | 104 | 1.4 | 18.8 | 25.6 | 44 | 3.33 | 15 | 0.54 | 0.51 | 6.65 | 29 | 2.58 | 5 | 0.25 | 0.47 | 5.98 | 78.5 | <20 | 76.64% | 370 | 44 | 29 | 169 | 3.33 | 2.58 | 104 | 15 | 5 | 18.8 | 0.51 | 0.47 | 25.6 | 6.65 | 5.98 | 1.4 | 0.54 | 0.25 | 78.3 | 50
21 | 374 | 171 | 112 | 3.21 | 30.6 | 36 | 42 | 3.16 | 16 | 0.56 | 0.62 | 10.6 | 32 | 2.49 | 6 | 0.23 | 0.58 | 9.61 | 78.2 | 70 | 73.31% | 374 | 42 | 32 | 171 | 3.16 | 2.49 | 112 | 16 | 6 | 30.6 | 0.62 | 0.58 | 36 | 10.6 | 9.61 | 3.21 | 0.56 | 0.23 | 78.5 | <20
22 | 190 | 87.6 | 84 | 1.34 | 23.3 | 29.1 | 46 | 3.11 | 17 | 0.52 | 0.58 | 5.82 | 28 | 2.62 | 6 | 0.21 | 0.47 | 5.09 | 78.3 | <20 | 82.51% | 190 | 46 | 28 | 87.6 | 3.11 | 2.62 | 84 | 17 | 6 | 23.3 | 0.58 | 0.47 | 29.1 | 5.82 | 5.09 | 1.34 | 0.52 | 0.21 | 78.6 | <20
23 | 198 | 90.2 | 150 | 2.3 | 30.2 | 38.9 | 37 | 3.87 | 18 | 0.5 | 0.56 | 6.72 | 27 | 2.38 | 7 | 0.19 | 0.54 | 6.05 | 78.6 | <20 | 84.45% | 198 | 37 | 27 | 90.2 | 3.87 | 2.38 | 150 | 18 | 7 | 30.2 | 0.56 | 0.54 | 38.9 | 6.72 | 6.05 | 2.3 | 0.5 | 0.19 | 78.7 | <20
24 | 280 | 129 | 134 | 1.77 | 24.7 | 32.1 | 35 | 2.47 | 18 | 0.5 | 0.56 | 10.9 | 22 | 2.22 | 5 | 0.18 | 0.43 | 9.06 | 78.5 | <20 | 71.78% | 280 | 35 | 22 | 129 | 2.47 | 2.22 | 134 | 18 | 5 | 24.7 | 0.56 | 0.43 | 32.1 | 10.9 | 9.06 | 1.77 | 0.5 | 0.18 | 78.6 | <20
25 | 240 | 110 | 100 | 2.35 | 21.1 | 28 | 37 | 2.39 | 16 | 0.53 | 0.55 | 7.7 | 26 | 2.13 | 5 | 0.17 | 0.52 | 7 | 78.3 | 170 | 75% | 240 | 37 | 26 | 110 | 2.39 | 2.13 | 100 | 16 | 5 | 21.1 | 0.55 | 0.52 | 28 | 7.7 | 7 | 2.35 | 0.53 | 0.17 | 78.8 | <20
26 | 151 | 69.4 | 96 | 1.95 | 23.1 | 28.9 | 32 | 2.78 | 15 | 0.54 | 0.52 | 7.92 | 29 | 2.32 | 6 | 0.21 | 0.52 | 7.6 | 78.4 | <20 | 73.7% | 151 | 32 | 29 | 69.4 | 2.78 | 2.32 | 96 | 15 | 6 | 23.1 | 0.52 | 0.52 | 28.9 | 7.92 | 7.6 | 1.95 | 0.54 | 0.21 | 78.6 | <20
27 | 192 | 89.3 | 90 | 1.96 | 21.8 | 28.5 | 39 | 3.02 | 16 | 0.51 | 0.37 | 6.68 | 28 | 2.61 | 6 | 0.23 | 0.35 | 6.1 | 78.1 | <20 | 78.6% | 192 | 39 | 28 | 89.3 | 3.02 | 2.61 | 90 | 16 | 6 | 21.8 | 0.37 | 0.35 | 28.5 | 6.68 | 6.1 | 1.96 | 0.51 | 0.23 | 78.5 | 100
28 | 238 | 110 | 96 | 4.05 | 25.8 | 30.1 | 38 | 2.92 | 15 | 0.51 | 0.56 | 7.42 | 24 | 2.36 | 5 | 0.2 | 0.52 | 7.3 | 78.2 | 50 | 75.75% | 238 | 38 | 24 | 110 | 2.92 | 2.36 | 96 | 15 | 5 | 25.8 | 0.56 | 0.52 | 30.1 | 7.42 | 7.3 | 4.05 | 0.51 | 0.2 | 78.2 | <20
29 | 352 | 166 | 76 | 2.2 | 23.7 | 30.1 | 44 | 3.15 | 17 | 0.53 | 0.55 | 8.78 | 28 | 2.27 | 7 | 0.19 | 0.42 | 8.16 | 78.3 | <20 | 72.89% | 352 | 44 | 28 | 166 | 3.15 | 2.27 | 76 | 17 | 7 | 23.7 | 0.55 | 0.42 | 30.1 | 8.78 | 8.16 | 2.2 | 0.53 | 0.19 | 78.4 | <20
30 | 218 | 99.3 | 70 | 1.97 | 25.2 | 31.5 | 33 | 2.76 | 15 | 0.54 | 0.41 | 7.38 | 23 | 2.34 | 6 | 0.22 | 0.35 | 7.05 | 78.5 | <20 | 77.62% | 218 | 33 | 23 | 99.3 | 2.76 | 2.34 | 70 | 15 | 6 | 25.2 | 0.41 | 0.35 | 31.5 | 7.38 | 7.05 | 1.97 | 0.54 | 0.22 | 78.7 | <20
31 | 412 | 188 | 78 | 2.39 | 26.1 | 30.8 | 36 | 3.02 | 16 | 0.51 | 0.54 | 7.78 | 24 | 2.47 | 5 | 0.18 | 0.52 | 7.6 | 78.4 | <20 | 75.32% | 412 | 36 | 24 | 188 | 3.02 | 2.47 | 78 | 16 | 5 | 26.1 | 0.54 | 0.52 | 30.8 | 7.78 | 7.6 | 2.39 | 0.51 | 0.18 | 78.5 | <20
平均 | 298 | 137 | 114 | 2.55 | 26.2 | 32.9 | 38.5 | 2.96 | 16.26 | 0.53 | 0.54 | 8.2 | 26.7 | 2.48 | 5.58 | 0.2 | 0.47 | 7.34 | 78.47 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/6/2
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 298 | 444 | 151 | 26.7 | 33 | 21 | 91.04% |  | B/C | 0.45973
| BOD5 | 137 | 202 | 69.4 | 2.48 | 2.77 | 2.13 | 98.54% |  | B/TN | 4.1641
| SS | 114 | 188 | 70 | 5.58 | 7 | 5 | 95.11% |  | B/TP | 53.7255
| TP | 2.55 | 4.18 | 1.34 | 0.2 | 0.25 | 0.14 | 92.16%
| NH3-N | 26.2 | 40.2 | 18.8 | 0.47 | 0.6 | 0.34 | 98.21%
| TN | 32.9 | 47 | 25.4 | 7.34 | 9.61 | 5.09 | 77.69%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 594 | 79.84% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 4 | 0.5376% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 644 | 86.56% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 132 | 17.74% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 700 | 94.09% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 9日更换轴承、22日保养
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 60 | 80.65% | 100% | 6日更换新细格栅
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 22日保养
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 22日保养
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 4 | 6.452% | 100% | 22日保养
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 22日保养
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 22日保养
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 22日保养
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 22日保养
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 22日保养
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 291 | 39.11% | 100% | 22日更换进风滤网
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 126 | 16.94% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 190 | 25.54% | 100% | 17日更换进风滤网
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 726 | 97.58% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 290 | 38.98% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 12日更换行走轮
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 621 | 83.47% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 472 | 63.44% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 608 | 81.72% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 644 | 86.56% | 100% | 4日更换备用泵
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 608 | 81.72% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 384 | 51.61% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 360 | 48.39% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 576 | 77.42% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 582 | 78.23% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 15日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 15日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100% | 15日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 15日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100% | 15日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100% | 15日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 15日保养
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 15日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 15日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 15日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 15日保养
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 116 | 15.59% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 116 | 15.59% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100% | 30日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 30日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 99% | 6日更换交流接触器
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 47.6 | 6.398% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 48.5 | 6.519% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 36.8 | 4.946% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 36.8 | 4.946% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 33.5 | 4.503% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 730 | 98.12% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 526 | 70.7% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 32 | 4.301% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 144 | 19.35% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 144 | 19.35% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 114 | 15.32% | 100% | 23日更换温控探头及信号线
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 148 | 19.89% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 566 | 76.08% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 730 | 98.12% | 99%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99% | 99% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99% | 99% | 19日保养
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 264 | 35.48% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 366 | 49.19% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 26日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 630 | 84.68% | 100% | 26日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/6/2

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-05-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-05-04 2023-05-11 2023-05-18 2023-05-25
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/6/2
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-05-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-05-17
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-05-17
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-05-17
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-05-17
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/6/2
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期北 |  |  |  | 采样时间：2023-5-22
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.12 | 9.51 | 5.12 | 0分钟 | 8.35 | 0分钟 | 2.15
15分钟 | 3.16 | 5.23 | 3.83 | 15分钟 | 6.72 | 30分钟 | 2.83
30分钟 | 7.18 | 3.33 | 2.02 | 30分钟 | 4.51 | 60分钟 | 4.21
60分钟 | 8.38 | 1.61 | 0.98 | 45分钟 | 3.01 | 90分钟 | 4.88
MLSS(mg/l) | 5242 |  |  | 60分钟 | 2.13 | MLSS(mg/l) | 5482
|  |  |  | 90分钟 | 1.21
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 5422
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/6/2