## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-07-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1049362.36 |  | 0.67366 | 0.24311 | 2023-08-04 | 污泥量合计
1 | 26 | 阴 | 212646 | 134.16 | 0 | 0 | 175 | 3952 | 49000 | 19800 | 0 | 3124 | 1008 | 0 | 0 | 5488 | 207158 | 聚丙烯酰阳离子 | 69300 |  | 28000 | 0.38628 | 2023-08-04 | 134.16 | 0.039761 | 0.023653 | 0 | 0.0070576 | 0.026991 | 0.097463 | 29.1127 | 6.0111
2 | 27.2 | 晴 | 216265 | 192.76 | 17.2 | 0 | 175 | 4104 | 51600 | 6480 | 0.2 | 3550 | 1248 | 0 | 0 | 5488 | 210777 | 聚丙烯酰阴离子 | 43.68 | 69343.68 | 10400 | 0.0006555 | 2023-08-04 | 209.96 | 0.012789 | 0.023247 | 9.8682e-06 | 0.0078823 | 0.032844 | 0.076772 | 45.1414 | 3.8767
3 | 27.3 | 晴 | 214809 | 120.42 | 0 | 0 | 75 | 3900 | 50700 | 6120 | 0.2 | 4402 | 1440 | 0 | 0 | 5488 | 209321 | 工业盐酸 | 50672.7 |  | 468 | 16.8986 | 2023-08-04 | 120.42 | 0.012163 | 0.010032 | 9.9369e-06 | 0.009842 | 0.03816 | 0.070207 | 26.0107 | 2.8834
4 | 27.6 | 晴 | 213592 | 135.92 | 0 | 0 | 75 | 3126 | 49600 | 240 | 0 | 4686 | 1560 | 0 | 0 | 5488 | 208104 | 工业氯酸钠 | 200091.384 | 250764.084 | 5547 | 5.6298 | 2023-08-04 | 135.92 | 0.00047976 | 0.010091 | 0 | 0.010538 | 0.041582 | 0.062691 | 28.951 | 2.5906
5 | 28 | 晴 | 209145 | 69.46 | 0 | 0 | 75 | 3648 | 50200 | 0 | 0.2 | 3195 | 1104 | 0 | 0 | 5512 | 203633 | 混凝药剂 | 83316.48 |  | 416 | 31.2579 | 2023-08-04 | 69.46 | 0 | 0.010313 | 1.0214e-05 | 0.0073429 | 0.030073 | 0.047739 | 15.0034 | 4.9989
6 | 27.7 | 晴 | 213922 | 104.32 | 17.3 | 0 | 75 | 4222 | 50100 | 0 | 0.2 | 2982 | 1032 | 0 | 0 | 5504 | 208418 | 污泥外运 | 27537.8 | 计算见下表 |  |  |  | 121.62 | 0 | 0.010076 | 9.9799e-06 | 0.006696 | 0.027466 | 0.044248 | 25.6618 | 2.9226
7 | 28.6 | 阴 | 218366 | 89.58 | 0 | 0 | 75 | 3094 | 51000 | 360 | 0 | 2698 | 888 | 0 | 0 | 5504 | 212862 | 自来水 | 15716.4 |  | 4.2 |  |  | 89.58 | 0.00070355 | 0.0098655 | 0 | 0.0059318 | 0.023141 | 0.039641 | 19.0805 | 3.9307
8 | 28.5 | 雨 | 214874 | 102.36 | 0 | 0 | 75 | 3840 | 45900 | 6720 | 0.2 | 1775 | 624 | 0 | 0 | 5496 | 209378 | [6 empty] | 102.36 | 0.013352 | 0.01003 | 9.9342e-06 | 0.0039675 | 0.016531 | 0.04389 | 21.905 | 3.4239
9 | 28 | 阴 | 209968 | 0 | 103.94 | 0 | 75 | 3152 | 45600 | 25560 | 0 | 2840 | 1008 | 2.76 | 0 | 5504 | 204464 |  | 0.062963 |  |  |  |  | 103.94 | 0.052004 | 0.010271 | 0 | 0.0065005 | 0.027347 | 0.096122 | 22.555 | 3.3252
10 | 27.6 | 雨 | 213283 | 84.84 | 16.86 | 0 | 75 | 3322 | 47000 | 11640 | 0.2 | 4615 | 1536 | 2.88 | 0 | 5504 | 207779 | 总药剂 | 403424.244 | 除磷药剂 | 83360.16 |  |  | 101.7 | 0.023305 | 0.010107 | 1.0011e-05 | 0.010395 | 0.041006 | 0.084822 | 21.7638 | 3.4461
11 | 26.7 | 晴 | 213344 | 0 | 84.66 | 0 | 75 | 4036 | 44800 | 0 | 0.2 | 4757 | 1560 | 2.42 | 0 | 5504 | 207840 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  | 84.66 | 0 | 0.010104 | 1.0008e-05 | 0.010711 | 0.041635 | 0.06246 | 18.2019 | 4.1204
12 | 27.5 | 晴 | 209834 | 16.14 | 68.24 | 0 | 100 | 3648 | 49200 | 0 | 0 | 2698 | 960 | 3.66 | 0 | 5496 | 204338 | 2898.52 | 1208.56 | 1659.96 | 30 |  |  | 84.38 | 0 | 0.013703 | 0 | 0.0061793 | 0.02606 | 0.045942 | 17.8886 | 5.5902
13 | 28.3 | 阴 | 212181 | 17.32 | 66.3 | 0 | 100 | 3550 | 52100 | 0 | 0.2 | 3905 | 1200 | 2.56 | 0 | 5496 | 206685 | 江边费用 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 83.62 | 0 | 0.013547 | 1.0064e-05 | 0.0088422 | 0.032206 | 0.054605 | 17.8111 | 5.6145
14 | 28.7 | 晴 | 214893 | 33.72 | 49.2 | 0 | 75 | 4246 | 50000 | 0 | 0.2 | 3266 | 1056 | 0 | 0 | 5496 | 209397 | 27537.8 | 11602.18 | 15935.62 |  |  |  | 82.92 | 0 | 0.010029 | 9.9333e-06 | 0.0072995 | 0.027974 | 0.045312 | 17.8278 | 4.2069
15 | 28.1 | 晴 | 212072 | 0 | 89.2 | 0 | 50 | 4348 | 50000 | 0 | 0.2 | 2130 | 672 | 0 | 0 | 5496 | 206576 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  | 89.2 | 0 | 0.0067772 | 1.0069e-05 | 0.0048255 | 0.018045 | 0.029657 | 19.0888 | 2.6193
16 | 28.8 | 晴 | 206332 | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 3046 | 52600 | 0 | 0 | 2840 | 1008 | 1.66 | 0 | 5496 | 200836 | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0066179 | 0.027841 | 0.034458 | 6.6541 | 0
17 | 28.7 | 晴 | 213665 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3610 | 53700 | 0 | 0.2 | 5325 | 1680 | 0 | 0 | 5504 | 208161 | 总运费 | 总单价 | 9.6 | 核对 |  |  | 0 | 0 | 0.010088 | 9.9923e-06 | 0.011972 | 0.044768 | 0.066838 | 0 | #DIV/0!
18 | 28.9 | 晴 | 207027 | 0 | 51.62 | 0 | 75 | 4108 | 55200 | 9120 | 0.2 | 4970 | 1632 | 0 | 0 | 5512 | 201515 | 27537.8 |  |  | 2.2737e-13 |  |  | 51.62 | 0.018827 | 0.010421 | 1.0322e-05 | 0.011542 | 0.044923 | 0.085724 | 11.2015 | 6.6955
19 | 29.3 | 晴 | 213806 | 0 | 85.24 | 0 | 75 | 3968 | 55300 | 15720 | 0 | 3834 | 1344 | 0 | 0 | 5496 | 208310 | [6 empty] | 85.24 | 0.031393 | 0.010081 | 0 | 0.0086137 | 0.035789 | 0.085877 | 18.1561 | 4.1308
20 | 29.1 | 阴 | 211263 | 0 | 71.54 | 0 | 75 | 4604 | 50300 | 9960 | 0.2 | 3905 | 1296 | 0 | 0 | 5504 | 205759 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 2475 | 4.2 |  |  | 71.54 | 0.020137 | 0.010206 | 1.0109e-05 | 0.0088819 | 0.034939 | 0.074174 | 15.3811 | 4.8761
21 | 28.8 | 晴 | 213577 | 85.38 | 0 | 0 | 75 | 4244 | 46200 | 19920 | 0.2 | 3408 | 1128 | 1.8 | 0 | 5496 | 208081 |  | 单耗（kg/T） | 3.9771 | 0.0006555 |  |  | 85.38 | 0.039824 | 0.010092 | 9.9961e-06 | 0.007665 | 0.03007 | 0.087662 | 18.4421 | 4.0668
22 | 28.5 | 晴 | 212104 | 52.64 | 0 | 0 | 75 | 4112 | 47400 | 24360 | 0.2 | 2201 | 720 | 2.22 | 0 | 5496 | 206608 | 混凝剂 | 用量（kg） | 200280 |  |  |  | 52.64 | 0.049048 | 0.010164 | 1.0067e-05 | 0.0049856 | 0.019331 | 0.083539 | 11.3176 | 6.6268
23 | 29.2 | 晴 | 214484 | 32.34 | 125.04 | 0 | 75 | 4326 | 50300 | 8280 | 0 | 2840 | 984 | 2.16 | 0 | 5512 | 208972 |  | 单耗（g/m3） | 31.3 |  |  |  | 157.38 | 0.016483 | 0.010049 | 0 | 0.0063603 | 0.02612 | 0.059012 | 34.1515 | 2.1961
24 | 29.5 | 晴 | 210046 | 69.2 | 17.2 | 0 | 75 | 4460 | 53100 | 0 | 0.2 | 4615 | 1536 | 2.52 | 0 | 5504 | 204542 | 盐酸 | 用量（kg） | 108275 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0.010267 | 1.0169e-05 | 0.010559 | 0.041655 | 0.062491 | 18.9216 | 3.9637
25 | 29.4 | 晴 | 214651 | 88.4 | 16.42 | 0 | 75 | 3880 | 53100 | 0 | 0.2 | 3550 | 1152 | 2.62 | 0 | 5496 | 209155 |  | 单耗（g/m3） | 16.9 |  |  |  | 104.82 | 0 | 0.01004 | 9.9448e-06 | 0.0079434 | 0.030552 | 0.048546 | 22.6411 | 3.3126
26 | 28.5 | 晴 | 210803 | 18.24 | 50.94 | 30 | 75 | 4176 | 50700 | 0 | 0 | 3692 | 1200 | 2.42 | 0 | 5504 | 205299 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 36072 |  |  |  | 99.18 | 0 | 0.010229 | 0 | 0.0084163 | 0.032423 | 0.051068 | 21.5221 | 3.4848
27 | 29.6 | 晴 | 212703 | 89.6 | 57.28 | 0 | 75 | 4878 | 49900 | 720 | 0.2 | 3053 | 1056 | 2.16 | 0 | 5504 | 207199 |  | 单耗（g/m3） | 5.63 |  |  |  | 146.88 | 0.0014456 | 0.010135 | 1.0039e-05 | 0.0068958 | 0.028271 | 0.046757 | 31.1386 | 2.4086
28 | 28.9 | 阴 | 211334 | 70.6 | 0 | 0 | 75 | 3786 | 49200 | 12000 | 0.2 | 3195 | 1032 | 2.22 | 0 | 5496 | 205838 | 乙酸 | 用量（T） | 38.92 |  |  |  | 70.6 | 0.024252 | 0.010202 | 1.0105e-05 | 0.0072643 | 0.027811 | 0.069539 | 15.1084 | 4.9641
29 | 28.8 | 阴 | 206689 | 52.56 | 17.18 | 0 | 75 | 4888 | 50400 | 9840 | 0.2 | 1775 | 552 | 2.16 | 0 | 5512 | 201177 |  | 单耗（g/m3） | 6.07 |  |  |  | 69.74 | 0.020347 | 0.010439 | 1.0339e-05 | 0.0041292 | 0.01522 | 0.050146 | 14.8546 | 5.0489
30 | 28.7 | 阴 | 209985 | 0 | 69.04 | 0 | 75 | 3480 | 51600 | 10680 | 0 | 4828 | 1584 | 2.22 | 0 | 5504 | 204481 | [6 empty] | 69.04 | 0.021728 | 0.01027 | 0 | 0.01105 | 0.04297 | 0.086017 | 14.8436 | 5.0527
31 | 29.4 | 晴 | 210197 | 0 | 102.92 | 0 | 75 | 4420 | 51900 | 2760 | 0.2 | 3621 | 1272 | 0.48 | 0 | 5528 | 204669 | [6 empty] | 102.92 | 0.0056098 | 0.01026 | 1.0163e-05 | 0.0082798 | 0.034474 | 0.058634 | 21.819 | 3.4374
平均 | 28.3839 | / | 212189.0323 | 53.5471 | 38.9858 | 0.96774 | 79.8387 | 3941.0968 | 50248.3871 | 6460.6452 | 0.13548 | 3492.7419 | 1163.6129 | 1.2555 | 0 | 5500.9032 | 206688.129
合计 | / | / | 6577860 | 1659.96 | 1208.56 | 30 | 2475 | / | 1557700 | 200280 | 4.2 | 108275 | 36072 | 38.92 | 0 | 170528 | 6407332 | [6 empty] | 2898.52
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2023-08-02
33565.25
[16 empty] | 最大 | 212862 | [6 empty] | 622.3122
[14 empty] | 38920 |  | 最小 | 200836
0.0006555
38920
0.0006555

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-07-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 6407332 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2898.52 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1557700 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.24311 |  | 除臭用水量 | 1773.2 | 1968.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 206688.129 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2475 |  | 日均用电量（度） |  | 50248.3871 |  | CODcr（度/kg） | 2.2573 |  | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.53 |  | 用水量（T） |  | 3742 | [8 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 212862 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 3.9771 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 108.275 |  | BOD5（度/kg） | 4.3631
| 最低日处理量 | 200836 |  | 产泥率(g/m３) | 97.125 |  | 药单耗(g/m3) |  | 16.8986 |  | SS（度/kg） | 4.3561
| 负荷率（%） | 103.3441 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 200.28 |  | 氯酸钠（T） |  | 36.072 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 38.92
| 进水水温(℃) | 28.3839 |  | 药单耗(g/m3) | 31.2579 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.6298 |  | 药单耗(g/m3) | 6.0743
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 127 |  | 19.3 |  | 84.8031 |  | 690069.6564 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 1659.96 | 127 | 19.3 | 6407332 | 123.6615 | CODcr
| BOD5 | 58 |  | 2.28 |  | 96.069 |  | 357016.539 |  |  | 英科环境 | 1208.56 | 58 | 2.28 | 6407332 | 14.6087 | BOD5
| SS | 61 |  | 5.19 |  | 91.4918 |  | 357593.1989 |  |  | 其它 | 30 | 61 | 5.19 | 6407332 | 33.2541 | SS
| TP | 1.62 |  | 0.16 |  | 90.1235 |  | 9354.7047 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 1.62 | 0.16 | 6407332 | 1.0252 | TP
| TN | 22 |  | 6.44 |  | 70.7273 |  | 99698.0859 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 22 | 6.44 | 6407332 | 41.2632 | TN
| NH3-N | 16.2 |  | 0.29 |  | 98.2099 |  | 101940.6521 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 16.2 | 0.29 | 6407332 | 1.8581 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼2898.52吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1208.56吨，国电常州发电有限公司1659.96吨，外运接种30.00吨：常州市百丈污水处理有限公司30.00吨。 | [12 empty] | 622.3122
审核： 制表： 制表日期：2023/8/2

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2023-07-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  |  | COD(mg/L) |  |  | BOD(mg/L) |  |  | SS(mg/L) |  |  | NH3-N |  |  | TN |  |  | TP
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L) |  | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水 | 进水 | 二沉 | 出水
1 | 103 | 48 | 54 | 1.2 | 10.8 | 16.3 | 24 | 2.39 | 12 | 0.54 | 0.25 | 6.89 | 21 | 2.26 | 5 | 0.17 | 0.22 | 6.46 | 78.3 | <20 | 60.37% | 103 | 24 | 21 | 48 | 2.39 | 2.26 | 54 | 12 | 5 | 10.8 | 0.25 | 0.22 | 16.3 | 6.89 | 6.46 | 1.2 | 0.54 | 0.17 | 78.3 | <20
2 | 108 | 47.6 | 42 | 1.32 | 12.9 | 18.2 | 23 | 2.31 | 10 | 0.53 | 0.4 | 5.15 | 17 | 2.17 | 5 | 0.19 | 0.17 | 4.92 | 78.5 | <20 | 72.97% | 108 | 23 | 17 | 47.6 | 2.31 | 2.17 | 42 | 10 | 5 | 12.9 | 0.4 | 0.17 | 18.2 | 5.15 | 4.92 | 1.32 | 0.53 | 0.19 | 78.5 | <20
3 | 146 | 66.2 | 64 | 1.76 | 19.5 | 23.6 | 23 | 2.66 | 12 | 0.51 | 0.27 | 6.94 | 18 | 2.33 | 5 | 0.11 | 0.2 | 6.12 | 78.4 | <20 | 74.07% | 146 | 23 | 18 | 66.2 | 2.66 | 2.33 | 64 | 12 | 5 | 19.5 | 0.27 | 0.2 | 23.6 | 6.94 | 6.12 | 1.76 | 0.51 | 0.11 | 78.4 | <20
4 | 162 | 74.4 | 72 | 1.92 | 21.4 | 27 | 32 | 3.02 | 14 | 0.54 | 0.46 | 7.74 | 24 | 2.22 | 5 | 0.11 | 0.44 | 7.56 | 78.7 | <20 | 72% | 162 | 32 | 24 | 74.4 | 3.02 | 2.22 | 72 | 14 | 5 | 21.4 | 0.46 | 0.44 | 27 | 7.74 | 7.56 | 1.92 | 0.54 | 0.11 | 78.7 | <20
5 | 112 | 52.5 | 64 | 1.88 | 19.3 | 25.2 | 25 | 2.47 | 13 | 0.52 | 0.33 | 7.89 | 17 | 2.3 | 5 | 0.11 | 0.28 | 7.79 | 78.4 | <20 | 69.09% | 112 | 25 | 17 | 52.5 | 2.47 | 2.3 | 64 | 13 | 5 | 19.3 | 0.33 | 0.28 | 25.2 | 7.89 | 7.79 | 1.88 | 0.52 | 0.11 | 78.4 | <20
6 | 149 | 69.6 | 60 | 1.39 | 13.8 | 18.8 | 30 | 2.91 | 12 | 0.51 | 0.43 | 8.93 | 20 | 2.21 | 5 | 0.14 | 0.37 | 7.65 | 78.9 | 80 | 59.31% | 149 | 30 | 20 | 69.6 | 2.91 | 2.21 | 60 | 12 | 5 | 13.8 | 0.43 | 0.37 | 18.8 | 8.93 | 7.65 | 1.39 | 0.51 | 0.14 | 78.9 | 80
7 | 114 | 52.5 | 50 | 1.59 | 15.4 | 21.5 | 27 | 2.36 | 15 | 0.53 | 0.28 | 7.39 | 18 | 2.29 | 5 | 0.16 | 0.26 | 7.22 | 78.7 | <20 | 66.42% | 114 | 27 | 18 | 52.5 | 2.36 | 2.29 | 50 | 15 | 5 | 15.4 | 0.28 | 0.26 | 21.5 | 7.39 | 7.22 | 1.59 | 0.53 | 0.16 | 78.7 | <20
8 | 158 | 73.1 | 72 | 1.79 | 15.5 | 21.1 | 32 | 3.11 | 13 | 0.51 | 0.42 | 7.09 | 24 | 2.32 | 6 | 0.17 | 0.29 | 6.76 | 78.6 | <20 | 67.96% | 158 | 32 | 24 | 73.1 | 3.11 | 2.32 | 72 | 13 | 6 | 15.5 | 0.42 | 0.29 | 21.1 | 7.09 | 6.76 | 1.79 | 0.51 | 0.17 | 78.6 | <20
9 | 93 | 40.4 | 30 | 0.91 | 7.9 | 12.7 | 28 | 2.61 | 10 | 0.52 | 0.37 | 5.59 | 20 | 2.26 | 5 | 0.17 | 0.37 | 5.02 | 78.3 | 120 | 60.47% | 93 | 28 | 20 | 40.4 | 2.61 | 2.26 | 30 | 10 | 5 | 7.9 | 0.37 | 0.37 | 12.7 | 5.59 | 5.02 | 0.91 | 0.52 | 0.17 | 78.3 | 120
10 | 90 | 41.2 | 32 | 1.05 | 8.44 | 13.2 | 24 | 2.38 | 11 | 0.54 | 0.26 | 4.45 | 16 | 2.26 | 5 | 0.22 | 0.23 | 4.32 | 78.6 | <20 | 67.27% | 90 | 24 | 16 | 41.2 | 2.38 | 2.26 | 32 | 11 | 5 | 8.44 | 0.26 | 0.23 | 13.2 | 4.45 | 4.32 | 1.05 | 0.54 | 0.22 | 78.6 | <20
11 | 93 | 43.3 | 40 | 1.12 | 10.2 | 15.3 | 29 | 2.37 | 14 | 0.54 | 0.32 | 6.06 | 18 | 2.2 | 7 | 0.12 | 0.32 | 5.69 | 78.5 | 40 | 62.81% | 93 | 29 | 18 | 43.3 | 2.37 | 2.2 | 40 | 14 | 7 | 10.2 | 0.32 | 0.32 | 15.3 | 6.06 | 5.69 | 1.12 | 0.54 | 0.12 | 78.5 | 40
12 | 92 | 40.3 | 56 | 1.45 | 11 | 15.7 | 21 | 2.34 | 12 | 0.56 | 0.26 | 6.66 | <16 | 2.15 | 6 | 0.11 | 0.21 | 6.19 | 78.8 | <20 | 60.57% | 92 | 21 | <16 | 40.3 | 2.34 | 2.15 | 56 | 12 | 6 | 11 | 0.26 | 0.21 | 15.7 | 6.66 | 6.19 | 1.45 | 0.56 | 0.11 | 78.8 | <20
13 | 111 | 50.4 | 66 | 1.62 | 16.5 | 21.6 | 26 | 2.29 | 16 | 0.54 | 0.32 | 7.62 | 19 | 2.26 | 6 | 0.13 | 0.3 | 6.79 | 78.7 | <20 | 68.56% | 111 | 26 | 19 | 50.4 | 2.29 | 2.26 | 66 | 16 | 6 | 16.5 | 0.32 | 0.3 | 21.6 | 7.62 | 6.79 | 1.62 | 0.54 | 0.13 | 78.7 | <20
14 | 128 | 56.3 | 54 | 1.41 | 15.2 | 21.3 | 24 | 2.47 | 14 | 0.5 | 0.32 | 5.36 | 17 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.25 | 5.25 | 78.5 | <20 | 75.35% | 128 | 24 | 17 | 56.3 | 2.47 | 2.14 | 54 | 14 | 5 | 15.2 | 0.32 | 0.25 | 21.3 | 5.36 | 5.25 | 1.41 | 0.5 | 0.15 | 78.5 | <20
15 | 146 | 66.2 | 70 | 1.86 | 20.1 | 26.4 | 32 | 3.09 | 14 | 0.53 | 0.23 | 6.64 | 22 | 2.5 | 5 | 0.16 | 0.22 | 6.14 | 78.6 | <20 | 76.74% | 146 | 32 | 22 | 66.2 | 3.09 | 2.5 | 70 | 14 | 5 | 20.1 | 0.23 | 0.22 | 26.4 | 6.64 | 6.14 | 1.86 | 0.53 | 0.16 | 78.6 | <20
16 | 158 | 72.2 | 62 | 1.81 | 18.6 | 23.4 | 30 | 2.9 | 12 | 0.55 | 0.42 | 8.14 | 20 | 2.33 | 5 | 0.17 | 0.41 | 8.11 | 78.7 | 140 | 65.34% | 158 | 30 | 20 | 72.2 | 2.9 | 2.33 | 62 | 12 | 5 | 18.6 | 0.42 | 0.41 | 23.4 | 8.14 | 8.11 | 1.81 | 0.55 | 0.17 | 78.7 | 140
17 | 142 | 65.2 | 94 | 1.82 | 21.8 | 27.3 | 32 | 3.02 | 14 | 0.5 | 0.39 | 9.06 | 20 | 2.16 | 5 | 0.2 | 0.37 | 8.82 | 78.4 | <20 | 67.69% | 142 | 32 | 20 | 65.2 | 3.02 | 2.16 | 94 | 14 | 5 | 21.8 | 0.39 | 0.37 | 27.3 | 9.06 | 8.82 | 1.82 | 0.5 | 0.2 | 78.4 | <20
18 | 170 | 77.3 | 90 | 1.86 | 20.7 | 26.3 | 28 | 2.41 | 13 | 0.52 | 0.5 | 7.58 | 19 | 2.2 | 5 | 0.18 | 0.48 | 7.4 | 78.3 | 20 | 71.86% | 170 | 28 | 19 | 77.3 | 2.41 | 2.2 | 90 | 13 | 5 | 20.7 | 0.5 | 0.48 | 26.3 | 7.58 | 7.4 | 1.86 | 0.52 | 0.18 | 78.3 | 20
19 | 170 | 75.3 | 52 | 1.69 | 21.3 | 27.9 | 27 | 2.44 | 12 | 0.53 | 0.33 | 7.22 | 19 | 2.26 | 5 | 0.2 | 0.27 | 7.15 | 78.7 | <20 | 74.37% | 170 | 27 | 19 | 75.3 | 2.44 | 2.26 | 52 | 12 | 5 | 21.3 | 0.33 | 0.27 | 27.9 | 7.22 | 7.15 | 1.69 | 0.53 | 0.2 | 78.7 | <20
20 | 143 | 66.2 | 70 | 1.75 | 19 | 26.7 | 34 | 2.91 | 14 | 0.51 | 0.49 | 6.86 | 19 | 2.33 | 5 | 0.11 | 0.47 | 6.34 | 78.5 | <20 | 76.25% | 143 | 34 | 19 | 66.2 | 2.91 | 2.33 | 70 | 14 | 5 | 19 | 0.49 | 0.47 | 26.7 | 6.86 | 6.34 | 1.75 | 0.51 | 0.11 | 78.5 | <20
21 | 110 | 51.2 | 30 | 1.05 | 10.4 | 17.2 | 25 | 2.38 | 11 | 0.56 | 0.33 | 5.68 | 18 | 2.2 | 5 | 0.21 | 0.25 | 4.28 | 78.4 | 60 | 75.12% | 110 | 25 | 18 | 51.2 | 2.38 | 2.2 | 30 | 11 | 5 | 10.4 | 0.33 | 0.25 | 17.2 | 5.68 | 4.28 | 1.05 | 0.56 | 0.21 | 78.4 | 60
22 | 100 | 47.4 | 62 | 3.55 | 8.73 | 13.6 | 26 | 2.61 | 12 | 0.54 | 0.24 | 6.03 | 16 | 2.4 | 5 | 0.28 | 0.16 | 5.76 | 78.5 | 90 | 57.65% | 100 | 26 | 16 | 47.4 | 2.61 | 2.4 | 62 | 12 | 5 | 8.73 | 0.24 | 0.16 | 13.6 | 6.03 | 5.76 | 3.55 | 0.54 | 0.28 | 78.5 | 90
23 | 102 | 44.2 | 66 | 1.81 | 13 | 19.3 | 24 | 2.33 | 11 | 0.56 | 0.28 | 7.25 | 16 | 2.16 | 5 | 0.15 | 0.26 | 6.36 | 78.3 | <20 | 67.05% | 102 | 24 | 16 | 44.2 | 2.33 | 2.16 | 66 | 11 | 5 | 13 | 0.28 | 0.26 | 19.3 | 7.25 | 6.36 | 1.81 | 0.56 | 0.15 | 78.3 | <20
24 | 142 | 65.2 | 80 | 1.18 | 16.2 | 22 | 28 | 2.26 | 16 | 0.53 | 0.31 | 5.98 | 18 | 2.17 | 5 | 0.1 | 0.2 | 5.96 | 78.1 | <20 | 72.91% | 142 | 28 | 18 | 65.2 | 2.26 | 2.17 | 80 | 16 | 5 | 16.2 | 0.31 | 0.2 | 22 | 5.98 | 5.96 | 1.18 | 0.53 | 0.1 | 78.1 | <20
25 | 160 | 74.4 | 80 | 1.52 | 21.4 | 27.2 | 27 | 2.47 | 15 | 0.56 | 0.4 | 7.1 | 21 | 2.26 | 6 | 0.11 | 0.39 | 7.02 | 78.4 | <20 | 74.19% | 160 | 27 | 21 | 74.4 | 2.47 | 2.26 | 80 | 15 | 6 | 21.4 | 0.4 | 0.39 | 27.2 | 7.1 | 7.02 | 1.52 | 0.56 | 0.11 | 78.4 | <20
26 | 130 | 60.3 | 66 | 1.71 | 21.1 | 27 | 27 | 2.31 | 14 | 0.55 | 0.28 | 6.59 | 20 | 2.17 | 5 | 0.15 | 0.2 | 6.2 | 78.3 | 20 | 77.04% | 130 | 27 | 20 | 60.3 | 2.31 | 2.17 | 66 | 14 | 5 | 21.1 | 0.28 | 0.2 | 27 | 6.59 | 6.2 | 1.71 | 0.55 | 0.15 | 78.3 | 20
27 | 132 | 60.2 | 52 | 1.57 | 19.9 | 25.2 | 29 | 2.46 | 16 | 0.53 | 0.39 | 6.79 | 19 | 2.32 | 5 | 0.16 | 0.38 | 5.86 | 78.8 | <20 | 76.75% | 132 | 29 | 19 | 60.2 | 2.46 | 2.32 | 52 | 16 | 5 | 19.9 | 0.39 | 0.38 | 25.2 | 6.79 | 5.86 | 1.57 | 0.53 | 0.16 | 78.8 | <20
28 | 126 | 55.3 | 50 | 1.36 | 16.7 | 25.5 | 38 | 3.36 | 14 | 0.51 | 0.39 | 7.56 | 21 | 2.34 | 5 | 0.16 | 0.3 | 6.52 | 78.6 | 100 | 74.43% | 126 | 38 | 21 | 55.3 | 3.36 | 2.34 | 50 | 14 | 5 | 16.7 | 0.39 | 0.3 | 25.5 | 7.56 | 6.52 | 1.36 | 0.51 | 0.16 | 78.6 | 100
29 | 90 | 41.8 | 54 | 1.31 | 15.4 | 20.7 | 28 | 2.77 | 13 | 0.55 | 0.3 | 6.74 | 20 | 2.41 | 5 | 0.21 | 0.24 | 5.86 | 78.7 | <20 | 71.69% | 90 | 28 | 20 | 41.8 | 2.77 | 2.41 | 54 | 13 | 5 | 15.4 | 0.3 | 0.24 | 20.7 | 6.74 | 5.86 | 1.31 | 0.55 | 0.21 | 78.7 | <20
30 | 126 | 58.4 | 66 | 1.91 | 20 | 26.9 | 32 | 3.1 | 12 | 0.52 | 0.37 | 7.3 | 21 | 2.44 | 5 | 0.17 | 0.35 | 6.82 | 78.5 | 20 | 74.65% | 126 | 32 | 21 | 58.4 | 3.1 | 2.44 | 66 | 12 | 5 | 20 | 0.37 | 0.35 | 26.9 | 7.3 | 6.82 | 1.91 | 0.52 | 0.17 | 78.5 | 20
31 | 140 | 64.2 | 86 | 2 | 21.3 | 27.9 | 32 | 3.14 | 14 | 0.54 | 0.32 | 8.16 | 20 | 2.6 | 5 | 0.15 | 0.23 | 7.32 | 78.8 | <20 | 73.76% | 140 | 32 | 20 | 64.2 | 3.14 | 2.6 | 86 | 14 | 5 | 21.3 | 0.32 | 0.23 | 27.9 | 8.16 | 7.32 | 2 | 0.54 | 0.15 | 78.8 | <20
平均 | 127 | 58 | 61 | 1.62 | 16.2 | 22 | 28 | 2.63 | 13.06 | 0.53 | 0.34 | 6.9 | 19.3 | 2.28 | 5.19 | 0.16 | 0.29 | 6.44 | 78.53 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/8/2
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 127 | 170 | 90 | 19.3 | 24 | 16 | 84.8% |  | B/C | 0.45669
| BOD5 | 58 | 77.3 | 40.3 | 2.28 | 2.6 | 2.14 | 96.55% |  | B/TN | 2.6364
| SS | 61 | 94 | 30 | 5.19 | 7 | 5 | 91.49% |  | B/TP | 35.8025
| TP | 1.62 | 3.55 | 0.91 | 0.16 | 0.28 | 0.1 | 90.12%
| NH3-N | 16.2 | 21.8 | 7.9 | 0.29 | 0.48 | 0.16 | 98.21%
| TN | 22 | 27.9 | 12.7 | 6.44 | 8.82 | 4.28 | 70.73%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 218 | 29.3% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 38 | 5.108% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 526 | 70.7% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 644 | 86.56% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 192 | 25.81% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 140 | 18.82% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 274 | 36.83% | 100% | 14日更换止回阀
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 257 | 34.54% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 5日更换备用泵
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 530 | 71.24% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 252 | 33.87% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 590 | 79.3% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 336 | 45.16% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 工艺调整，停开
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 6日更换2-2行走轮
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 348 | 46.77% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 510 | 68.55% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 586 | 78.76% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 358 | 48.12% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 478 | 64.25% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 612 | 82.26% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 224 | 30.11% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 248 | 33.33% | 100% | 27日更换交流接触器一只
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 224 | 30.11% | 100% | 6日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 6日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 32 | 4.301% | 100% | 6日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100% | 6日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 148 | 19.89% | 100% | 6日保养
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 6日保养
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 11日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 11日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 11日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 51.2 | 6.882% | 100% | 13日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 49.2 | 6.613% | 100% | 13日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 37.9 | 5.094% | 100% | 13日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 38.1 | 5.121% | 100% | 13日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 36.4 | 4.892% | 100% | 13日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 598 | 80.38% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 10 | 1.344% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 116 | 15.59% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 118 | 15.86% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 118 | 15.86% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 524 | 70.43% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 412 | 55.38% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100% | 19日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 166 | 22.31% | 100% | 19日保养
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 146 | 19.62% | 100% | 12日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/8/2

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-07-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2023-07-04 2023-07-11 2023-07-18 2023-07-25
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/8/2
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2023-07-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-07-17
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-07-17
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-07-17
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2023-07-17
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/8/2
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2023-7-21
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.08 | 8.78 | 4.56 | 0分钟 | 8.48 | 0分钟 | 1.51
15分钟 | 3.21 | 4.95 | 3.78 | 15分钟 | 7.12 | 30分钟 | 2.14
30分钟 | 6.89 | 3.12 | 2.42 | 30分钟 | 4.25 | 60分钟 | 3.28
60分钟 | 7.83 | 1.21 | 1.1 | 45分钟 | 2.71 | 90分钟 | 4.22
MLSS(mg/l) | 4428 |  |  | 60分钟 | 1.88 | MLSS(mg/l) | 3688
|  |  |  | 90分钟 | 1.14
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 3826
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/8/2