## 1
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2021-01-01 | 17434.05 | 96972.2 | 62397.7 | 59476.8 | 6515.5 | 116901.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95098 | 61529.1 | 76765.9 | 106505.7 | 5981.2 | 7843.7 | 4687.8 | 5517.7 | 7025.9 | 18047 | 52204.7 | 54914.2 | 3990.2 | 3760.9 | 62665.3 | 71513.4 | 5240 | 76753.4 | 177818 | 3696 | 2440 | 0 | 4.8 | 1944 | 8084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 2880 | 2300 | 6730 | 2500 | 4700 | 0 | 1900 | 9100 | 18200 | 5800 | 648 | 1100 | 12737.2 | 53300 | 43.6 | 0.29974 | 0.045467 | 0 | 0.037848 | 0.10235 | 0.032618 | 0.0036442 | 0.0061861 | 0.071631
2021-01-02 | 17439.38 | 97018.4 | 62428.2 | 59476.8 | 6515.56 | 116926 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95113.5 | 61529.1 | 76794.7 | 106528.7 | 5983.7 | 7848.4 | 4687.8 | 5519.6 | 7035 | 18049.9 | 52212.8 | 54931.3 | 3990.2 | 3771.3 | 62692.8 | 71556 | 5241 | 76797 | 147192 | 3872 | 1608 | 0 | 228.8 | 1832 | 7540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 2850 | 1430 | 5970 | 700 | 200 | 0 | 5000 | 9000 | 14900 | 6600 | 608 | 1140 | 14641.2 | 51400 | 48 | 0.3492 | 0.051231 | 0 | 0.040559 | 0.10123 | 0.044839 | 0.0041307 | 0.007745 | 0.09947
2021-01-03 | 17444.52 | 97066.8 | 62448.3 | 59476.8 | 6518.42 | 116948.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95130.4 | 61529.1 | 76823.2 | 106543 | 5984.4 | 7848.6 | 4687.8 | 5524.6 | 7044 | 18053.2 | 52220.4 | 54948.9 | 3990.3 | 3782.1 | 62721.3 | 71600 | 5245 | 76845 | 142546 | 3792 | 792 | 0 | 4.8 | 2016 | 6604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2720 | 750 | 5770 | 2900 | 0 | 0 | 5100 | 2800 | 10800 | 7200 | 608 | 1100 | 14617.2 | 46700 | 45.7 | 0.32761 | 0.046335 | 0 | 0.040478 | 0.075765 | 0.05051 | 0.0042653 | 0.0077168 | 0.10254
2021-01-04 | 17449.19 | 97114.2 | 62458.2 | 59476.8 | 6518.48 | 116974.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95153.4 | 61529.1 | 76850.4 | 106550.5 | 5987.3 | 7848.6 | 4687.8 | 5529.7 | 7046.8 | 18056.8 | 52228 | 54966.1 | 3990.4 | 3792.3 | 62748.8 | 71643.7 | 5247 | 76890.7 | 169633 | 3768 | 3080 | 0 | 28 | 1512 | 8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 2920 | 2340 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 8700 | 14000 | 6200 | 664 | 1404 | 15494 | 52800 | 59.7 | 0.31126 | 0.049448 | 0 | 0.039202 | 0.082531 | 0.036549 | 0.0039143 | 0.0082767 | 0.091338
2021-01-05 | 17454.47 | 97161.3 | 62496.7 | 59476.8 | 6518.83 | 116993 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95167.3 | 61529.1 | 76879.6 | 106573.9 | 5987.3 | 7848.6 | 4687.8 | 5535 | 7055.5 | 18059.9 | 52236.3 | 54983.7 | 3997.9 | 3802.3 | 62783.9 | 71685.4 | 5265 | 76950.4 | 204505 | 3784 | 2824 | 608 | 2248.8 | 0 | 9464.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 2930 | 2320 | 7990 | 1300 | 0 | 0 | 3300 | 8600 | 13200 | 8800 | 608 | 1472 | 12165.2 | 53700 | 43.8 | 0.26259 | 0.046282 | 0 | 0.03907 | 0.064546 | 0.043031 | 0.002973 | 0.0071979 | 0.059486
2021-01-06 | 17459.84 | 97208.6 | 62532 | 59484.4 | 6546.94 | 116993 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95194.7 | 61529.1 | 76908.9 | 106597.1 | 5988.6 | 7848.6 | 4687.8 | 5538.3 | 7064.1 | 18064.3 | 52243.9 | 55000.7 | 4007.8 | 3812.2 | 62820.7 | 71724.2 | 5270 | 76994.2 | 200113 | 3800 | 96 | 2432 | 2256 | 0 | 8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2980 | 2340 | 8390 | 3900 | 0 | 0 | 300 | 9000 | 13200 | 10600 | 656 | 1520 | 9150 | 52100 | 47.8 | 0.26035 | 0.042896 | 0 | 0.041926 | 0.065963 | 0.05297 | 0.0032781 | 0.0075957 | 0.045724
2021-01-07 | 17465.05 | 97256.1 | 62533.2 | 59514.8 | 6575.14 | 116993 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95225.4 | 61529.1 | 76938.7 | 106620.5 | 5992.5 | 7848.6 | 4687.8 | 5538.6 | 7073.1 | 18069.6 | 52252.1 | 55018.3 | 4018 | 3822.4 | 62858.7 | 71767 | 5275 | 77042 | 205897 | 3664 | 8 | 3376 | 736 | 1720 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 2340 | 8320 | 1000 | 0 | 0 | 4100 | 9400 | 14500 | 9200 | 640 | 1448 | 11788 | 55400 | 54 | 0.26907 | 0.046159 | 0 | 0.040409 | 0.070424 | 0.044683 | 0.0031084 | 0.0070326 | 0.057252
2021-01-08 | 17470.59 | 97301.9 | 62533.3 | 59557 | 6584.34 | 117014.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95255.3 | 61529.1 | 76968.6 | 106643.9 | 5993.5 | 7848.6 | 4687.8 | 5542.7 | 7082.5 | 18074.2 | 52260.1 | 55035.3 | 4027.6 | 3832 | 62894.9 | 71816 | 5280 | 77096 | 180562 | 3768 | 2584 | 3336 | 4 | 336 | 10028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 2990 | 2340 | 7340 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 9600 | 15100 | 8800 | 552 | 1468 | 12412 | 55700 | 45.4 | 0.30848 | 0.055538 | 0 | 0.040651 | 0.083628 | 0.048737 | 0.0030571 | 0.0081302 | 0.068741
2021-01-09 | 17476.16 | 97349 | 62565.6 | 59598.7 | 6584.39 | 117018.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95275.4 | 61529.1 | 76998.5 | 106667.3 | 5993.5 | 7848.6 | 4687.8 | 5548.2 | 7092.1 | 18078.6 | 52267 | 55052.7 | 4037.2 | 3841.7 | 62931.6 | 71853.4 | 5288 | 77141.4 | 193298 | 3760 | 16 | 2152 | 4.8 | 2272 | 8204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 3010 | 2340 | 7500 | 1200 | 1800 | 0 | 5500 | 7200 | 15700 | 8000 | 616 | 1440 | 14039.2 | 55500 | 45.4 | 0.28712 | 0.042446 | 0 | 0.0388 | 0.081222 | 0.041387 | 0.0031868 | 0.0074496 | 0.07263
2021-01-10 | 17481.71 | 97396 | 62565.8 | 59625.6 | 6584.45 | 117047.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95296.9 | 61529.1 | 77028.6 | 106690.7 | 5994.7 | 7850.4 | 4687.8 | 5553.7 | 7099.3 | 18082.6 | 52274.7 | 55069.9 | 4046.5 | 3851.2 | 62967.6 | 71896.8 | 5290 | 77186.8 | 192158 | 3944 | 2624 | 2408 | 4.8 | 2440 | 11420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 2990 | 2360 | 7790 | 3400 | 6600 | 0 | 5200 | 900 | 16100 | 9600 | 624 | 1452 | 15513.2 | 62500 | 127.2 | 0.32525 | 0.059434 | 0 | 0.04054 | 0.083785 | 0.049959 | 0.0032473 | 0.0075563 | 0.080731
2021-01-11 | 17487.96 | 97445.3 | 62598.6 | 59655.7 | 6584.51 | 117077.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95321.3 | 61529.1 | 77058.5 | 106714.3 | 5998.1 | 7857 | 4687.8 | 5558.9 | 7100.2 | 18087.4 | 52282.5 | 55087.3 | 4055.8 | 3860.8 | 63003.9 | 71929 | 5385 | 77314 | 191858 | 928 | 24 | 1992 | 2009.6 | 1976 | 6929.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 3020 | 2330 | 7890 | 2500 | 700 | 0 | 5200 | 9300 | 17700 | 9200 | 1064 | 1464 | 16752.4 | 61000 | 60.2 | 0.31794 | 0.036118 | 0 | 0.041124 | 0.092256 | 0.047952 | 0.0055458 | 0.0076306 | 0.087317
2021-01-12 | 17494.06 | 97456.9 | 62598.9 | 59680.6 | 6609.63 | 117102.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95346.7 | 61529.1 | 77088.7 | 106737.6 | 6000.6 | 7857.7 | 4687.8 | 5564.1 | 7109.5 | 18092 | 52295.8 | 55104.8 | 4065.2 | 3870.5 | 63040.5 | 71964.2 | 5410 | 77374.2 | 186826 | 0 | 2608 | 2824 | 4.8 | 2320 | 7756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 2860 | 2320 | 7690 | 3600 | 0 | 0 | 5000 | 8700 | 17300 | 10000 | 1112 | 1392 | 14949.2 | 60200 | 43.9 | 0.32222 | 0.041519 | 0 | 0.041161 | 0.0926 | 0.053526 | 0.0059521 | 0.0074508 | 0.080017
2021-01-13 | 17500.08 | 97456.9 | 62631.5 | 59715.9 | 6609.69 | 117131.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95371.8 | 61529.1 | 77117.3 | 106760.8 | 6004.2 | 7857.7 | 4687.8 | 5569.1 | 7118.2 | 18097 | 52309.7 | 55121.5 | 4074.2 | 3879.6 | 63075.3 | 71999.1 | 5419 | 77418.1 | 176171 | 0 | 3064 | 1856 | 4.8 | 2368 | 7292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 2920 | 2360 | 6970 | 1100 | 0 | 0 | 5500 | 9200 | 15800 | 7800 | 1032 | 1456 | 15649.2 | 56000 | 43.9 | 0.31787 | 0.041396 | 0 | 0.039564 | 0.089686 | 0.044275 | 0.0058579 | 0.0082647 | 0.08883
2021-01-14 | 17505.68 | 97456.9 | 62669.8 | 59739.1 | 6609.75 | 117160.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95388.7 | 61529.1 | 77146.5 | 106784.4 | 6005.3 | 7857.7 | 4687.8 | 5574.6 | 7127.4 | 18100.9 | 52322.6 | 55138.8 | 4083.7 | 3889.2 | 63111.7 | 72037 | 5425 | 77462 | 172590 | 0 | 2832 | 1800 | 4 | 2432 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 2880 | 2330 | 7740 | 3400 | 6600 | 0 | 300 | 8800 | 19100 | 6200 | 1056 | 1416 | 12220 | 54800 | 43.8 | 0.31752 | 0.040953 | 0 | 0.044846 | 0.11067 | 0.035923 | 0.0061185 | 0.0082044 | 0.070804
2021-01-15 | 17511.16 | 97456.9 | 62705.2 | 59761.6 | 6609.8 | 117191.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95414 | 61529.1 | 77175.3 | 106807.7 | 6008.7 | 7864.3 | 4687.8 | 5574.9 | 7136.2 | 18104 | 52335.8 | 55155.8 | 4092.8 | 3898.5 | 63147.1 | 72075.8 | 5430 | 77505.8 | 161683 | 0 | 2416 | 2760 | 4.8 | 1832 | 7012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 2840 | 2330 | 5730 | 500 | 1800 | 0 | 4700 | 9000 | 16000 | 6600 | 736 | 1424 | 14197.2 | 51700 | 43.3 | 0.31976 | 0.043374 | 0 | 0.03544 | 0.098959 | 0.040821 | 0.0045521 | 0.0088074 | 0.087809
2021-01-16 | 17516.33 | 97456.9 | 62735.4 | 59796.1 | 6609.86 | 117214.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95419.6 | 61529.1 | 77203.7 | 106831 | 6009.2 | 7866.1 | 4687.8 | 5579.6 | 7145.2 | 18107.3 | 52345 | 55173 | 4102 | 3907.7 | 63182.7 | 72113.1 | 5436 | 77549.1 | 148645 | 0 | 2872 | 1392 | 1963.2 | 8 | 6235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 2400 | 2350 | 6260 | 1200 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 6300 | 7400 | 1032 | 1428 | 23544.8 | 52200 | 43 | 0.35117 | 0.041947 | 0 | 0.042114 | 0.042383 | 0.049783 | 0.0069427 | 0.0096068 | 0.1584
2021-01-17 | 17521.55 | 97456.9 | 62771.3 | 59813.5 | 6634.4 | 117214.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95434.7 | 61529.1 | 77227.7 | 106854.5 | 6010.4 | 7866.1 | 4687.8 | 5584.6 | 7145.3 | 18111 | 52357.9 | 55190.3 | 4111.2 | 3916.9 | 63218.4 | 72150.1 | 5442 | 77592.1 | 159362 | 0 | 2808 | 2400 | 4.8 | 1824 | 7036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 2480 | 2330 | 6520 | 1800 | 800 | 0 | 5600 | 16100 | 24300 | 7800 | 1016 | 1444 | 6583.2 | 54700 | 43.7 | 0.34324 | 0.044156 | 0 | 0.040913 | 0.15248 | 0.048945 | 0.0063754 | 0.0090611 | 0.04131
2021-01-18 | 17527.02 | 97456.9 | 62806.4 | 59843.5 | 6634.46 | 117237.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95451.8 | 61529.1 | 77252.5 | 106877.8 | 6012.2 | 7866.9 | 4687.8 | 5590.2 | 7161.4 | 18114.9 | 52370.6 | 55207.7 | 4120.5 | 3926.3 | 63254.5 | 72187.8 | 5448 | 77635.8 | 146376 | 0 | 1128 | 2856 | 4.8 | 2368 | 6356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 2800 | 2110 | 6200 | 1400 | 2800 | 0 | 5200 | 5700 | 15100 | 8600 | 1096 | 1420 | 14927.2 | 53700 | 46.2 | 0.36686 | 0.043428 | 0 | 0.042357 | 0.10316 | 0.058753 | 0.0074876 | 0.009701 | 0.10198
2021-01-19 | 17532.39 | 97456.9 | 62820.5 | 59879.2 | 6634.52 | 117266.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95464.7 | 61529.1 | 77280.5 | 106898.9 | 6013.6 | 7869.7 | 4687.8 | 5595.4 | 7167.1 | 18119.2 | 52384.3 | 55225.2 | 4129.4 | 3935.4 | 63290 | 72223 | 5459 | 77682 | 166052 | 0 | 2616 | 2008 | 4 | 1928 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 2620 | 2240 | 6390 | 800 | 800 | 2800 | 1700 | 9000 | 15100 | 7600 | 776 | 1372 | 13506 | 51300 | 50.3 | 0.30894 | 0.039482 | 0 | 0.038482 | 0.090935 | 0.045769 | 0.0046732 | 0.0082625 | 0.081336
2021-01-20 | 17537.52 | 97456.9 | 62853.2 | 59904.3 | 6634.57 | 117290.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95480 | 61529.1 | 77306.7 | 106921.3 | 6014.4 | 7870.5 | 4690.6 | 5597.1 | 7176.1 | 18123 | 52394 | 55242.1 | 4138.2 | 3944 | 63324.3 | 72260.3 | 5472 | 77732.3 | 133380 | 0 | 136 | 3120 | 4.8 | 2256 | 5516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 2240 | 880 | 5610 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 9000 | 13700 | 6200 | 920 | 1412 | 15441.2 | 48800 | 43 | 0.36587 | 0.041362 | 0 | 0.04206 | 0.10271 | 0.046484 | 0.0068976 | 0.010586 | 0.11577
2021-01-21 | 17542.4 | 97456.9 | 62854.9 | 59943.3 | 6634.63 | 117319 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95504.9 | 61529.1 | 77329.1 | 106930.1 | 6014.4 | 7870.5 | 4695.3 | 5597.1 | 7185.1 | 18126.1 | 52405.5 | 55259.4 | 4147.2 | 3953 | 63359.6 | 72297.3 | 5478 | 77775.3 | 154195 | 240 | 2736 | 2120 | 21.6 | 1736 | 6853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 2750 | 2220 | 6140 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 9200 | 14600 | 7400 | 1104 | 1396 | 13306.4 | 50800 | 41.7 | 0.32945 | 0.044448 | 0 | 0.03982 | 0.094685 | 0.047991 | 0.0071598 | 0.0090535 | 0.086296
2021-01-22 | 17547.48 | 97459.9 | 62889.1 | 59969.8 | 6634.9 | 117340.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95516.6 | 61529.1 | 77356.6 | 106952.3 | 6014.4 | 7870.5 | 4700.7 | 5597.1 | 7194.3 | 18129.8 | 52419.3 | 55276.5 | 4156 | 3962 | 63394.5 | 72333 | 5484 | 77817 | 165321 | 0 | 2736 | 2720 | 36 | 2288 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 2720 | 2400 | 6660 | 3400 | 600 | 3800 | 2900 | 500 | 11200 | 8000 | 1120 | 1432 | 19308 | 55500 | 116 | 0.33571 | 0.04706 | 0 | 0.040285 | 0.067747 | 0.048391 | 0.0067747 | 0.0086619 | 0.11679
2021-01-23 | 17553.03 | 97459.9 | 62923.3 | 60003.8 | 6635.35 | 117369.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95532 | 61529.1 | 77383.8 | 106976.3 | 6017.8 | 7871.1 | 4704.5 | 5600 | 7194.8 | 18133.8 | 52433.3 | 55294.3 | 4164.9 | 3971.1 | 63430.3 | 72363 | 5570 | 77933 | 201787 | 0 | 0 | 2888 | 2365.6 | 2496 | 7749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 2860 | 2260 | 7740 | 200 | 500 | 100 | 5500 | 9200 | 15500 | 9000 | 1096 | 1380 | 14134.4 | 56600 | 141.5 | 0.28049 | 0.038405 | 0 | 0.038357 | 0.076814 | 0.044601 | 0.0054315 | 0.0068389 | 0.070046
2021-01-24 | 17558.69 | 97459.9 | 62923.3 | 60039.9 | 6664.92 | 117400.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95558.2 | 61529.1 | 77412.4 | 106998.9 | 6018 | 7871.6 | 4704.6 | 5605.5 | 7204 | 18138.3 | 52447 | 55311.5 | 4173.5 | 3979.8 | 63464.8 | 72387.5 | 5687 | 78074.5 | 201207 | 0 | 0 | 2320 | 2443.2 | 1952 | 6715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 2930 | 2270 | 7880 | 300 | 500 | 0 | 5400 | 7600 | 13800 | 9000 | 1096 | 1372 | 13136.8 | 53000 | 142.9 | 0.26341 | 0.033375 | 0 | 0.039164 | 0.068586 | 0.04473 | 0.0054471 | 0.0068188 | 0.06529
2021-01-25 | 17563.99 | 97459.9 | 62923.3 | 60068.9 | 6695.46 | 117424.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95585 | 61529.1 | 77441.7 | 107021.6 | 6018.3 | 7872.1 | 4704.6 | 5610.9 | 7211.6 | 18142.8 | 52460.7 | 55328.6 | 4182.1 | 3988.4 | 63499.1 | 72412.4 | 5805 | 78217.4 | 200630 | 0 | 0 | 2576 | 2553.6 | 2512 | 7641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2930 | 2300 | 7770 | 1500 | 200 | 4800 | 5200 | 0 | 11700 | 8800 | 1064 | 1372 | 19352.4 | 57700 | 58.6 | 0.28759 | 0.038088 | 0 | 0.038728 | 0.058316 | 0.043862 | 0.0053033 | 0.0068385 | 0.096458
2021-01-26 | 17569.76 | 97459.9 | 62923.3 | 60101.1 | 6727.38 | 117456.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95610.4 | 61529.1 | 77471 | 107044.6 | 6019.8 | 7872.3 | 4709.4 | 5616.1 | 7211.6 | 18147.2 | 52474 | 55345.7 | 4190.5 | 3997.2 | 63533.4 | 72435 | 5841 | 78276 | 200687 | 0 | 152 | 2136 | 2370.4 | 2240 | 6898.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 2980 | 2350 | 8180 | 800 | 0 | 4800 | 5500 | 0 | 11100 | 9800 | 1080 | 1416 | 18825.6 | 57300 | 45 | 0.28552 | 0.034374 | 0 | 0.04076 | 0.05531 | 0.048832 | 0.0053815 | 0.0070558 | 0.093806
2021-01-27 | 17575.49 | 97459.9 | 62925.2 | 60127.8 | 6757.01 | 117484.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95638.9 | 61529.1 | 77500.8 | 107068.1 | 6020.6 | 7872.3 | 4714.2 | 5621.6 | 7211.6 | 18152.1 | 52487.5 | 55363.4 | 4199.3 | 4006.1 | 63568.8 | 72474 | 5847 | 78321 | 204400 | 0 | 0 | 2304 | 2183.2 | 2304 | 6791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 10 | 2890 | 2230 | 8050 | 1900 | 0 | 2300 | 4800 | 0 | 9000 | 9400 | 984 | 1352 | 15622.8 | 51200 | 44.3 | 0.25049 | 0.033225 | 0 | 0.039384 | 0.044031 | 0.045988 | 0.0048141 | 0.0066145 | 0.076432
2021-01-28 | 17580.61 | 97459.9 | 62925.2 | 60156.6 | 6784.3 | 117513.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95668.1 | 61529.2 | 77529.7 | 107090.4 | 6022.5 | 7872.3 | 4716.5 | 5626.4 | 7211.6 | 18156.8 | 52499.8 | 55380.3 | 4207.7 | 4014.6 | 63602.6 | 72514.3 | 5851 | 78365.3 | 207894 | 0 | 0 | 2440 | 2344 | 2000 | 6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 2940 | 2280 | 8260 | 0 | 0 | 4500 | 5400 | 0 | 9900 | 9400 | 1088 | 1392 | 16976 | 53800 | 46.9 | 0.25879 | 0.032632 | 0 | 0.039732 | 0.04762 | 0.045215 | 0.0052334 | 0.0066957 | 0.081657
2021-01-29 | 17585.99 | 97459.9 | 62925.2 | 60187.1 | 6813.6 | 117538.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95698.5 | 61529.2 | 77559.1 | 107113.2 | 6022.5 | 7872.3 | 4721 | 5631.8 | 7211.6 | 18161.5 | 52513.4 | 55397.6 | 4216.4 | 4023.4 | 63637.4 | 72555.2 | 5857 | 78412.2 | 201029 | 0 | 2488 | 3200 | 366.4 | 2160 | 8214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2970 | 2300 | 7870 | 0 | 0 | 4900 | 5100 | 0 | 10000 | 8600 | 1016 | 1372 | 17327.6 | 54400 | 45.8 | 0.27061 | 0.040862 | 0 | 0.039149 | 0.049744 | 0.04278 | 0.005054 | 0.0068249 | 0.086195
2021-01-30 | 17591.43 | 97459.9 | 62956.3 | 60227.1 | 6818.18 | 117565.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95724.5 | 61529.2 | 77588.8 | 107136.2 | 6022.5 | 7872.3 | 4725.9 | 5636.9 | 7211.6 | 18165.8 | 52526.1 | 55414.6 | 4225 | 4032.1 | 63671.7 | 72596 | 5862 | 78458 | 206972 | 3360 | 24 | 3344 | 2393.6 | 72 | 9193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3020 | 2310 | 8330 | 0 | 0 | 5000 | 5600 | 0 | 10600 | 9800 | 824 | 1412 | 16540.4 | 56700 | 142 | 0.27395 | 0.04442 | 0 | 0.040247 | 0.051215 | 0.047349 | 0.0039812 | 0.0068222 | 0.079916
2021-01-31 | 17597.1 | 97501.9 | 62956.6 | 60268.9 | 6848.1 | 117566 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95754.5 | 61529.2 | 77619 | 107159.3 | 6022.5 | 7872.3 | 4730.9 | 5642.5 | 7211.6 | 18170.7 | 52536.4 | 55432.2 | 4233.9 | 4040.9 | 63707 | 72625 | 5975 | 78600 | 181016 | 0 | 1224 | 2992 | 2403.2 | 960 | 7579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 2900 | 2290 | 7070 | 700 | 1300 | 4300 | 4500 | 900 | 11700 | 8000 | 592 | 1344 | 16714.8 | 53000 | 152.3 | 0.29279 | 0.04187 | 0 | 0.039057 | 0.064635 | 0.044195 | 0.0032704 | 0.0074248 | 0.092339
2021-02-01 | 17602.4 | 97501.9 | 62971.9 | 60306.3 | 6878.14 | 117578 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95773.3 | 61529.2 | 77648 | 107182.2 | 6023.2 | 7873.6 | 4735.2 | 5647 | 7212.5 | 18174.7 | 52543.8 | 55449 | 4242.3 | 4049.3 | 63740.6 | 72651.3 | 6101 | 78752.3 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1683500 | 237787.2 | 0 | 223400 | 435200 | 255400 | 27128 | 43012 | 461572.8
[56 empty] | 5581803 | 总单耗 | 0.302 | 0.0426 |  | 0.04 | 0.078 | 0.0458 | 0.0049 | 0.0077 | 0.0827

## 2
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2021-02-01 | 17602.4 | 97501.9 | 62971.9 | 60306.3 | 6878.14 | 117578 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95773.3 | 61529.2 | 77648 | 107182.2 | 6023.2 | 7873.6 | 4735.2 | 5647 | 7212.5 | 18174.7 | 52543.8 | 55449 | 4242.3 | 4049.3 | 63740.6 | 72651.3 | 6101 | 78752.3 | 93646 | 0 | 2576 | 2488 | 4.8 | 48 | 5116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 2670 | 100 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8900 | 13900 | 4800 | 600 | 1376 | 12357.2 | 42200 | 164.1 | 0.45063 | 0.05464 | 0 | 0.043248 | 0.14843 | 0.051257 | 0.0064071 | 0.014694 | 0.13196
2021-02-02 | 17606.62 | 97501.9 | 63004.1 | 60337.4 | 6878.2 | 117578.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95786.1 | 61529.2 | 77674.7 | 107183.2 | 6023.2 | 7873.6 | 4735.2 | 5652 | 7221.4 | 18177.1 | 52551.3 | 55466.4 | 4250.7 | 4057.9 | 63775 | 72679.4 | 6237 | 78916.4 | 98092 | 0 | 8 | 1760 | 0 | 1912 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1950 | 730 | 4380 | 0 | 7100 | 0 | 500 | 8800 | 16400 | 5000 | 600 | 1376 | 8764 | 40200 | 153.6 | 0.40982 | 0.037516 | 0 | 0.044652 | 0.16719 | 0.050973 | 0.0061167 | 0.014028 | 0.089345
2021-02-03 | 17610.64 | 97501.9 | 63004.2 | 60359.4 | 6878.2 | 117602.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95803.1 | 61529.2 | 77694.2 | 107190.5 | 6023.2 | 7880.7 | 4735.2 | 5652.5 | 7230.2 | 18179.6 | 52558.8 | 55483.6 | 4259.3 | 4066.5 | 63809.4 | 72705 | 6365 | 79070 | 94563 | 0 | 0 | 1712 | 8.8 | 1656 | 3376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 2760 | 20 | 3920 | 0 | 400 | 0 | 4400 | 8400 | 13200 | 4000 | 592 | 1380 | 13931.2 | 40400 | 89 | 0.42723 | 0.03571 | 0 | 0.041454 | 0.13959 | 0.0423 | 0.0062604 | 0.014593 | 0.14732
2021-02-04 | 17614.68 | 97501.9 | 63004.2 | 60380.8 | 6878.31 | 117623.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95814.5 | 61529.2 | 77721.8 | 107190.7 | 6023.2 | 7881.1 | 4735.2 | 5656.9 | 7238.6 | 18181.6 | 52566.2 | 55500.9 | 4268 | 4075 | 63843.9 | 72743 | 6416 | 79159 | 90804 | 0 | 0 | 1704 | 4.8 | 1616 | 3324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2890 | 0 | 4090 | 0 | 7300 | 0 | 200 | 8200 | 15700 | 4600 | 600 | 1376 | 9609.2 | 39300 | 48.1 | 0.4328 | 0.036615 | 0 | 0.045042 | 0.1729 | 0.050659 | 0.0066076 | 0.015154 | 0.10582
2021-02-05 | 17618.61 | 97501.9 | 63004.2 | 60402.1 | 6878.37 | 117643.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95826.5 | 61529.2 | 77750.7 | 107190.7 | 6023.2 | 7888.4 | 4735.2 | 5657.1 | 7246.8 | 18183.9 | 52573.7 | 55518.3 | 4276.5 | 4083.5 | 63878.3 | 72786.1 | 6421 | 79207.1 | 92754 | 0 | 0 | 1712 | 4 | 1464 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 2800 | 0 | 4490 | 2600 | 8500 | 0 | 0 | 2900 | 14000 | 3400 | 632 | 1384 | 10114 | 37200 | 133.3 | 0.40106 | 0.034284 | 0 | 0.048408 | 0.15094 | 0.036656 | 0.0068137 | 0.014921 | 0.10904
2021-02-06 | 17622.33 | 97501.9 | 63004.2 | 60423.5 | 6878.42 | 117661.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95843.4 | 61529.2 | 77778.7 | 107190.7 | 6025.8 | 7896.9 | 4735.2 | 5657.1 | 7249.7 | 18185.6 | 52581.6 | 55535.7 | 4285.1 | 4092.1 | 63912.9 | 72817.4 | 6523 | 79340.4 | 119131 | 0 | 0 | 2720 | 4.8 | 2208 | 4932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2970 | 0 | 4370 | 3900 | 3700 | 0 | 2400 | 500 | 10500 | 5400 | 568 | 1416 | 16013.2 | 43200 | 93.6 | 0.36263 | 0.041407 | 0 | 0.036682 | 0.088138 | 0.045328 | 0.0047679 | 0.011886 | 0.13442
2021-02-07 | 17626.65 | 97501.9 | 63004.2 | 60457.5 | 6878.48 | 117689.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95857.4 | 61529.2 | 77808.4 | 107190.7 | 6029.7 | 7900.6 | 4735.2 | 5659.5 | 7250.2 | 18188.3 | 52588.7 | 55553.4 | 4294 | 4100.9 | 63948.3 | 72853 | 6581 | 79434 | 164591 | 0 | 1568 | 2464 | 412 | 2232 | 6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 2910 | 1450 | 6300 | 3600 | 4700 | 0 | 300 | 9400 | 18000 | 6000 | 576 | 1396 | 13552 | 52500 | 81 | 0.31897 | 0.040561 | 0 | 0.038277 | 0.10936 | 0.036454 | 0.0034996 | 0.0084816 | 0.082337
2021-02-08 | 17631.9 | 97501.9 | 63023.8 | 60488.3 | 6883.63 | 117717.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95876.8 | 61529.2 | 77837.5 | 107205.2 | 6033.3 | 7905.3 | 4735.2 | 5659.8 | 7259.6 | 18191.3 | 52595.9 | 55571.1 | 4302.6 | 4109.5 | 63983.2 | 72891 | 6624 | 79515 | 207284 | 0 | 2960 | 2448 | 4.8 | 2424 | 7836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2900 | 2290 | 8190 | 0 | 100 | 0 | 5200 | 8700 | 14000 | 9200 | 552 | 1352 | 12069.2 | 53200 | 52.5 | 0.25665 | 0.037807 | 0 | 0.039511 | 0.06754 | 0.044384 | 0.002663 | 0.0065225 | 0.058225
2021-02-09 | 17637.22 | 97501.9 | 63060.8 | 60518.9 | 6883.69 | 117747.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95906.8 | 61529.2 | 77866.5 | 107228.1 | 6033.3 | 7905.4 | 4735.2 | 5665 | 7268.3 | 18195.9 | 52602.8 | 55588.1 | 4310.9 | 4118 | 64017 | 72932.5 | 6635 | 79567.5 | 206183 | 0 | 2560 | 3192 | 374.4 | 2608 | 8734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2970 | 2300 | 8270 | 3300 | 0 | 0 | 900 | 9600 | 13800 | 9400 | 600 | 1380 | 11015.6 | 53200 | 44.8 | 0.25802 | 0.042362 | 0 | 0.04011 | 0.066931 | 0.045591 | 0.00291 | 0.0066931 | 0.053426
2021-02-10 | 17642.54 | 97501.9 | 63092.8 | 60558.8 | 6888.37 | 117780.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95936.8 | 61529.2 | 77896.2 | 107251.1 | 6036.6 | 7905.4 | 4735.2 | 5665.9 | 7277.9 | 18200.6 | 52610.3 | 55605.4 | 4319.5 | 4126.6 | 64051.5 | 72972.3 | 6640 | 79612.3 | 205243 | 0 | 0 | 2712 | 2424.8 | 2256 | 7392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 2940 | 2150 | 7960 | 500 | 0 | 0 | 5500 | 9700 | 15700 | 9600 | 608 | 1444 | 13195.2 | 55900 | 56.7 | 0.27236 | 0.03602 | 0 | 0.038783 | 0.076495 | 0.046774 | 0.0029623 | 0.0070356 | 0.064291
2021-02-11 | 17648.13 | 97501.9 | 63092.8 | 60592.7 | 6918.68 | 117808.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95965.5 | 61529.2 | 77925.6 | 107272.6 | 6037.1 | 7905.4 | 4735.2 | 5671.4 | 7287.6 | 18205.4 | 52617.9 | 55622.9 | 4327.8 | 4136.9 | 64087.6 | 73012 | 6657 | 79669 | 204284 | 0 | 1152 | 3256 | 1526.4 | 2368 | 8302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 2950 | 2150 | 8250 | 0 | 7200 | 0 | 5300 | 8600 | 21100 | 10400 | 616 | 1644 | 11087.6 | 61400 | 50 | 0.30056 | 0.040641 | 0 | 0.040385 | 0.10329 | 0.05091 | 0.0030154 | 0.0080476 | 0.054275
2021-02-12 | 17654.27 | 97501.9 | 63107.2 | 60633.4 | 6937.76 | 117837.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 95997 | 61529.2 | 77955.1 | 107294.1 | 6037.1 | 7912.6 | 4735.2 | 5676.7 | 7296.2 | 18210.6 | 52625.6 | 55639.7 | 4340.6 | 4148.4 | 64128.7 | 73053 | 6666 | 79719 | 203830 | 0 | 40 | 1800 | 2216 | 2440 | 6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 2940 | 2020 | 8150 | 0 | 6700 | 0 | 4800 | 8800 | 20300 | 10200 | 616 | 1652 | 11186 | 58600 | 54.2 | 0.28749 | 0.03187 | 0 | 0.039984 | 0.099593 | 0.050042 | 0.0030221 | 0.0081048 | 0.054879
2021-02-13 | 17660.13 | 97501.9 | 63107.7 | 60655.9 | 6965.46 | 117868.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96028.9 | 61529.2 | 77984.5 | 107314.3 | 6037.1 | 7919.3 | 4735.2 | 5681.5 | 7305 | 18215.7 | 52633.3 | 55656.7 | 4353.7 | 4159.6 | 64170 | 73093.2 | 6680 | 79773.2 | 205119 | 0 | 0 | 1960 | 2443.2 | 2616 | 7019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 2940 | 2050 | 8140 | 0 | 6600 | 0 | 5400 | 9000 | 21000 | 10200 | 664 | 1680 | 11796.8 | 60500 | 57.1 | 0.29495 | 0.03422 | 0 | 0.039684 | 0.10238 | 0.049727 | 0.0032371 | 0.0081904 | 0.057512
2021-02-14 | 17666.18 | 97501.9 | 63107.7 | 60680.4 | 6996 | 117901.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96060.4 | 61529.2 | 78013.9 | 107334.8 | 6037.1 | 7925.9 | 4735.2 | 5686.9 | 7314 | 18220.8 | 52641.6 | 55673.9 | 4367.2 | 4170.9 | 64212 | 73133.3 | 6697 | 79830.3 | 202120 | 0 | 0 | 2320 | 2518.4 | 2320 | 7158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 2930 | 2140 | 8060 | 0 | 7800 | 3900 | 5000 | 900 | 17600 | 10000 | 1016 | 1684 | 15981.6 | 61500 | 74.7 | 0.30427 | 0.035417 | 0 | 0.039877 | 0.087077 | 0.049476 | 0.0050267 | 0.0083317 | 0.07907
2021-02-15 | 17672.33 | 97501.9 | 63107.7 | 60709.4 | 7027.48 | 117930.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96090.3 | 61529.2 | 78043.2 | 107356.2 | 6037.1 | 7933.7 | 4739.1 | 5691.9 | 7314.9 | 18225.8 | 52654.3 | 55691 | 4380.8 | 4182.3 | 64254.1 | 73167 | 6738 | 79905 | 196389 | 0 | 8 | 2768 | 2537.6 | 2728 | 8041.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 2990 | 1930 | 7910 | 0 | 7300 | 0 | 5300 | 9100 | 21700 | 10200 | 1080 | 1696 | 12572.4 | 63200 | 99 | 0.32181 | 0.040947 | 0 | 0.040277 | 0.11049 | 0.051938 | 0.0054993 | 0.0086359 | 0.064018
2021-02-16 | 17678.65 | 97501.9 | 63107.8 | 60744 | 7059.2 | 117964.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96120.2 | 61529.2 | 78073.1 | 107375.5 | 6037.1 | 7941 | 4739.1 | 5697.2 | 7324 | 18230.9 | 52667.8 | 55708.6 | 4394.3 | 4193.6 | 64296.5 | 73199 | 6805 | 80004 | 202447 | 0 | 0 | 3280 | 2545.6 | 2704 | 8529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2960 | 2010 | 8050 | 0 | 7000 | 0 | 5200 | 9200 | 21400 | 10200 | 1072 | 1668 | 12780.4 | 63700 | 94.6 | 0.31465 | 0.042133 | 0 | 0.039763 | 0.10571 | 0.050384 | 0.0052952 | 0.0082392 | 0.06313
2021-02-17 | 17685.02 | 97501.9 | 63107.8 | 60785 | 7091.02 | 117998 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96151 | 61529.2 | 78102.7 | 107395.6 | 6037.1 | 7948 | 4739.1 | 5702.4 | 7333.2 | 18236 | 52681.2 | 55726 | 4407.6 | 4204.6 | 64338.2 | 73204.6 | 6894 | 80098.6 | 196197 | 0 | 200 | 3176 | 2292 | 2512 | 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 2930 | 1990 | 7970 | 0 | 7400 | 0 | 5100 | 8800 | 21300 | 10000 | 1064 | 1648 | 12338 | 62500 | 222.7 | 0.31856 | 0.041693 | 0 | 0.040622 | 0.10856 | 0.050969 | 0.0054231 | 0.0083997 | 0.062886
2021-02-18 | 17691.27 | 97501.9 | 63110.3 | 60824.7 | 7119.67 | 118029.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96181.5 | 61529.2 | 78132 | 107415.5 | 6037.1 | 7955.4 | 4739.1 | 5707.5 | 7342 | 18241 | 52694.5 | 55743.2 | 4420.7 | 4215.5 | 64379.4 | 73325.3 | 6996 | 80321.3 | 194837 | 0 | 608 | 2656 | 1869.6 | 2248 | 7381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 3070 | 2060 | 7910 | 3500 | 1600 | 0 | 4400 | 8800 | 18300 | 9400 | 1104 | 1680 | 15024.4 | 60800 | 123.5 | 0.31206 | 0.037886 | 0 | 0.040598 | 0.093925 | 0.048245 | 0.0056663 | 0.0086226 | 0.077113
2021-02-19 | 17697.35 | 97501.9 | 63117.9 | 60857.9 | 7143.04 | 118057.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96209.3 | 61529.2 | 78162.7 | 107436.1 | 6040.6 | 7957 | 4739.1 | 5711.9 | 7350.8 | 18245.7 | 52708.3 | 55760.7 | 4434.1 | 4226.6 | 64421.4 | 73327.8 | 7117 | 80444.8 | 193107 | 0 | 2920 | 3008 | 96.8 | 2464 | 8488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 2950 | 1970 | 7680 | 2400 | 2200 | 0 | 4900 | 9400 | 18900 | 9800 | 1024 | 1716 | 14291.2 | 61900 | 125.5 | 0.32055 | 0.043959 | 0 | 0.039771 | 0.097873 | 0.050749 | 0.0053028 | 0.0088863 | 0.074007
2021-02-20 | 17703.54 | 97501.9 | 63154.4 | 60895.5 | 7144.25 | 118088.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96236.9 | 61529.2 | 78192.2 | 107455.8 | 6043 | 7959.2 | 4739.1 | 5716.8 | 7360.2 | 18250.6 | 52721.1 | 55778.7 | 4447.8 | 4237.8 | 64464.3 | 73330.3 | 7240 | 80570.3 | 194626 | 0 | 2976 | 2344 | 4.8 | 2272 | 7596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 2910 | 1950 | 7550 | 4000 | 0 | 0 | 5000 | 8900 | 17900 | 9400 | 1080 | 1664 | 15609.2 | 60800 | 116.5 | 0.31239 | 0.039033 | 0 | 0.038792 | 0.091971 | 0.048298 | 0.0055491 | 0.0085497 | 0.080201
2021-02-21 | 17709.62 | 97501.9 | 63191.6 | 60924.8 | 7144.31 | 118116.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96263.8 | 61529.2 | 78221.3 | 107475.3 | 6047 | 7959.2 | 4739.1 | 5721.8 | 7369.1 | 18255.3 | 52734.6 | 55796 | 4461.1 | 4248.8 | 64505.9 | 73332.8 | 7354 | 80686.8 | 201590 | 0 | 3032 | 2792 | 4 | 2616 | 8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 3000 | 2010 | 8250 | 3700 | 0 | 0 | 5500 | 9800 | 19000 | 10600 | 720 | 1688 | 15498 | 64200 | 139.8 | 0.31847 | 0.041887 | 0 | 0.040925 | 0.094251 | 0.052582 | 0.0035716 | 0.0083734 | 0.076879
2021-02-22 | 17716.04 | 97501.9 | 63229.5 | 60959.7 | 7144.36 | 118149.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96296.2 | 61529.2 | 78251.3 | 107495.4 | 6050.7 | 7959.2 | 4739.1 | 5727.3 | 7378.9 | 18260.6 | 52743.6 | 55813.6 | 4474.6 | 4259.9 | 64548.1 | 73354.6 | 7472 | 80826.6 | 198394 | 0 | 3040 | 3032 | 4.8 | 2608 | 8684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 3000 | 2010 | 7920 | 4200 | 0 | 0 | 5600 | 9600 | 19400 | 10200 | 608 | 1732 | 15855.2 | 64400 | 44.4 | 0.32461 | 0.043776 | 0 | 0.039921 | 0.097785 | 0.051413 | 0.0030646 | 0.0087301 | 0.079918
2021-02-23 | 17722.48 | 97501.9 | 63267.5 | 60997.6 | 7144.42 | 118182 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96325.3 | 61529.2 | 78281.3 | 107515.5 | 6054.9 | 7959.2 | 4739.1 | 5732.9 | 7388.5 | 18265.7 | 52751.2 | 55831.1 | 4487.9 | 4272.4 | 64591.4 | 73391 | 7480 | 80871 | 197766 | 0 | 3080 | 3616 | 4 | 2768 | 9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 3000 | 2010 | 7800 | 4100 | 0 | 0 | 5300 | 9500 | 18900 | 9800 | 568 | 1768 | 15696 | 64000 | 53 | 0.32361 | 0.047875 | 0 | 0.039441 | 0.095567 | 0.049554 | 0.0028721 | 0.0089399 | 0.079367
2021-02-24 | 17728.88 | 97501.9 | 63306 | 61042.8 | 7144.47 | 118216.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96353.2 | 61529.2 | 78311.3 | 107535.6 | 6059 | 7959.2 | 4739.1 | 5738.2 | 7398 | 18270.6 | 52758.3 | 55849 | 4501.5 | 4285.1 | 64635.6 | 73436 | 7488 | 80924 | 193149 | 0 | 328 | 2536 | 2070.4 | 2152 | 7086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 10 | 2980 | 1980 | 7620 | 4000 | 100 | 0 | 5000 | 9500 | 18600 | 10200 | 584 | 1720 | 14689.6 | 60500 | 51.2 | 0.31323 | 0.036689 | 0 | 0.039451 | 0.096299 | 0.052809 | 0.0030236 | 0.008905 | 0.076053
2021-02-25 | 17734.93 | 97501.9 | 63310.1 | 61074.5 | 7170.35 | 118243.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96379.7 | 61529.3 | 78341.1 | 107555.4 | 6063 | 7959.3 | 4739.1 | 5743.2 | 7407.5 | 18275.7 | 52765.6 | 55866.3 | 4514.7 | 4297.6 | 64678.6 | 73478.2 | 7497 | 80975.2 | 197411 | 0 | 0 | 2952 | 2445.6 | 2552 | 7949.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 3010 | 2020 | 8020 | 4100 | 0 | 0 | 5400 | 8000 | 17500 | 10400 | 920 | 1716 | 15494.4 | 62000 | 50.1 | 0.31407 | 0.040269 | 0 | 0.040626 | 0.088648 | 0.052682 | 0.0046603 | 0.0086925 | 0.078488
2021-02-26 | 17741.13 | 97501.9 | 63310.1 | 61111.4 | 7200.92 | 118275.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96409.6 | 61529.3 | 78371.2 | 107575.6 | 6067.1 | 7959.3 | 4739.1 | 5748.6 | 7415.5 | 18280.9 | 52777.1 | 55883.5 | 4527.8 | 4310.2 | 64721.5 | 73518.3 | 7507 | 81025.3 | 189565 | 0 | 2912 | 3280 | 30.4 | 2592 | 8814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2970 | 1990 | 7460 | 4000 | 4000 | 0 | 2500 | 9300 | 19800 | 9600 | 1072 | 1732 | 12821.6 | 61300 | 49.7 | 0.32337 | 0.046498 | 0 | 0.039353 | 0.10445 | 0.050642 | 0.0056551 | 0.0091367 | 0.067637
2021-02-27 | 17747.26 | 97501.9 | 63346.5 | 61152.4 | 7201.3 | 118307.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96434.6 | 61529.3 | 78400.9 | 107595.5 | 6071.1 | 7963.3 | 4739.1 | 5751.1 | 7424.8 | 18285.7 | 52790.5 | 55900.7 | 4541.1 | 4323 | 64764.8 | 73559 | 7516 | 81075 | 184822 | 0 | 3088 | 2920 | 10.4 | 2536 | 8554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 3060 | 2060 | 7540 | 3900 | 300 | 0 | 5000 | 9600 | 18800 | 10400 | 1048 | 1744 | 14813.6 | 62900 | 54 | 0.34033 | 0.046285 | 0 | 0.040796 | 0.10172 | 0.05627 | 0.0056703 | 0.0094361 | 0.080151
2021-02-28 | 17753.55 | 97501.9 | 63385.1 | 61188.9 | 7201.43 | 118339.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96458.8 | 61529.3 | 78431.5 | 107616.1 | 6075 | 7963.6 | 4739.1 | 5756.1 | 7434.4 | 18290.9 | 52803.6 | 55918.2 | 4554.3 | 4335.9 | 64808.4 | 73601 | 7528 | 81129 | 181386 | 0 | 3032 | 2992 | 4.8 | 2368 | 8396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 2950 | 2070 | 7260 | 4100 | 0 | 0 | 5300 | 9200 | 18600 | 10200 | 976 | 1684 | 14883.2 | 62000 | 50.5 | 0.34181 | 0.046292 | 0 | 0.040025 | 0.10254 | 0.056234 | 0.0053808 | 0.0092841 | 0.082053
2021-03-01 | 17759.75 | 97501.9 | 63423 | 61226.3 | 7201.49 | 118369.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96481.2 | 61529.3 | 78461 | 107636.8 | 6079.1 | 7963.6 | 4739.1 | 5761.4 | 7443.6 | 18296 | 52815.8 | 55935.1 | 4567 | 4348.4 | 64850.5 | 73640.5 | 7539 | 81179.5
[56 empty] | 总水量 | 总电量 | 1573500 | 198844 | 0 | 197560 | 495300 | 242600 | 21760 | 44396 | 373040
[56 empty] | 4909330 | 总单耗 | 0.321 | 0.0405 |  | 0.0402 | 0.1009 | 0.0494 | 0.0044 | 0.009 | 0.076

## 3
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2021-03-01 | 17759.75 | 97501.9 | 63423 | 61226.3 | 7201.49 | 118369.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96481.2 | 61529.3 | 78461 | 107636.8 | 6079.1 | 7963.6 | 4739.1 | 5761.4 | 7443.6 | 18296 | 52815.8 | 55935.1 | 4567 | 4348.4 | 64850.5 | 73640.5 | 7539 | 81179.5 | 183639 | 0 | 3008 | 2904 | 4 | 2600 | 8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 3030 | 1990 | 7340 | 3500 | 3200 | 0 | 4800 | 5800 | 17300 | 9800 | 1056 | 1680 | 13708 | 59400 | 48.8 | 0.32346 | 0.046374 | 0 | 0.03997 | 0.094207 | 0.053366 | 0.0057504 | 0.0091484 | 0.074646
2021-03-02 | 17765.69 | 97501.9 | 63460.6 | 61262.6 | 7201.54 | 118401.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96504.4 | 61529.3 | 78491.3 | 107656.7 | 6082.6 | 7966.8 | 4739.1 | 5766.2 | 7449.4 | 18300.9 | 52829 | 55952.3 | 4579.5 | 4360.7 | 64892.5 | 73680.3 | 7548 | 81228.3 | 176336 | 0 | 3056 | 3032 | 4.8 | 2440 | 8532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2970 | 2030 | 7090 | 3600 | 7000 | 300 | 0 | 9300 | 20200 | 10000 | 1008 | 1696 | 10973.2 | 59500 | 47.7 | 0.33742 | 0.048389 | 0 | 0.040207 | 0.11455 | 0.05671 | 0.0057164 | 0.009618 | 0.062229
2021-03-03 | 17771.64 | 97501.9 | 63498.8 | 61300.5 | 7201.6 | 118432.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96525.3 | 61529.3 | 78521 | 107677 | 6086.2 | 7973.8 | 4739.4 | 5766.2 | 7458.7 | 18305.9 | 52841.6 | 55969.3 | 4592.2 | 4373.4 | 64934.9 | 73719 | 7557 | 81276 | 181576 | 0 | 3088 | 3176 | 4 | 2616 | 8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 3030 | 2060 | 7450 | 3400 | 6200 | 0 | 800 | 9500 | 19900 | 10400 | 920 | 1720 | 10426 | 59700 | 52 | 0.32879 | 0.048927 | 0 | 0.04103 | 0.1096 | 0.057276 | 0.0050667 | 0.0094726 | 0.057419
2021-03-04 | 17777.61 | 97501.9 | 63537.4 | 61340.2 | 7201.65 | 118464.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96548.9 | 61529.3 | 78551.3 | 107697.6 | 6089.6 | 7980 | 4739.4 | 5767 | 7468.2 | 18311.1 | 52853.1 | 55986.7 | 4604.9 | 4386.3 | 64977.9 | 73759 | 7569 | 81328 | 182355 | 0 | 2904 | 2280 | 4.8 | 2312 | 7500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 2910 | 1980 | 7000 | 100 | 6100 | 0 | 4100 | 8300 | 18600 | 9000 | 1040 | 1616 | 11043.2 | 55800 | 49 | 0.306 | 0.041133 | 0 | 0.038387 | 0.102 | 0.049354 | 0.0057032 | 0.0088618 | 0.060559
2021-03-05 | 17783.19 | 97501.9 | 63573.7 | 61368.7 | 7201.71 | 118493.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96570 | 61529.3 | 78580.4 | 107717.4 | 6089.7 | 7986.1 | 4739.4 | 5771.1 | 7476.5 | 18315.6 | 52866.1 | 56003.2 | 4616.6 | 4398.5 | 65018.3 | 73799 | 7578 | 81377 | 188792 | 0 | 2872 | 3392 | 152.8 | 2568 | 8984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 2980 | 2040 | 7850 | 0 | 7000 | 0 | 5100 | 8900 | 21000 | 9400 | 1064 | 1688 | 10513.2 | 60500 | 50.2 | 0.32046 | 0.047591 | 0 | 0.04158 | 0.11123 | 0.04979 | 0.0056358 | 0.0089411 | 0.055687
2021-03-06 | 17789.24 | 97501.9 | 63609.6 | 61411.1 | 7203.62 | 118525.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96598.3 | 61529.3 | 78610.2 | 107737.8 | 6089.7 | 7993.1 | 4739.4 | 5776.2 | 7485.4 | 18320.3 | 52879.4 | 56020.4 | 4628.9 | 4411.2 | 65060.5 | 73838.2 | 7589 | 81427.2 | 194659 | 0 | 3024 | 3072 | 12.8 | 2632 | 8740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 3080 | 2110 | 7680 | 200 | 7400 | 0 | 5000 | 8900 | 21500 | 9400 | 1048 | 1708 | 10223.2 | 60300 | 47.8 | 0.30977 | 0.044903 | 0 | 0.039454 | 0.11045 | 0.04829 | 0.0053838 | 0.0087743 | 0.052519
2021-03-07 | 17795.27 | 97501.9 | 63647.4 | 61449.5 | 7203.78 | 118558.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96623.2 | 61529.3 | 78641 | 107758.9 | 6089.9 | 8000.5 | 4739.4 | 5781.2 | 7494.3 | 18325 | 52892.5 | 56038 | 4641.2 | 4424 | 65103.2 | 73878 | 7597 | 81475 | 174501 | 0 | 3048 | 2456 | 4.8 | 2592 | 8100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 2960 | 2050 | 7140 | 3100 | 1300 | 100 | 4700 | 8400 | 17600 | 10000 | 1032 | 1688 | 15239.2 | 60800 | 47.2 | 0.34842 | 0.046423 | 0 | 0.040917 | 0.10086 | 0.057306 | 0.005914 | 0.0096733 | 0.08733
2021-03-08 | 17801.35 | 97501.9 | 63685.5 | 61480.2 | 7203.84 | 118591.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96644.5 | 61529.3 | 78670.6 | 107779.4 | 6093 | 8001.8 | 4739.5 | 5785.9 | 7502.7 | 18330 | 52905.4 | 56055.4 | 4653.2 | 4436.8 | 65145.4 | 73914.2 | 7608 | 81522.2 | 182875 | 0 | 2936 | 2928 | 4 | 2360 | 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 2990 | 2030 | 7190 | 3600 | 5700 | 0 | 800 | 8500 | 18600 | 8800 | 1056 | 1632 | 11294 | 56800 | 47.1 | 0.31059 | 0.044992 | 0 | 0.039316 | 0.10171 | 0.04812 | 0.0057744 | 0.0089241 | 0.061758
2021-03-09 | 17807.03 | 97501.9 | 63722.2 | 61516.8 | 7203.89 | 118620.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96666.2 | 61529.3 | 78700.5 | 107799.7 | 6096.6 | 8007.5 | 4739.5 | 5786.7 | 7511.2 | 18334.4 | 52918.6 | 56072.4 | 4664.6 | 4449.2 | 65186.2 | 73952.3 | 7617 | 81569.3 | 175131 | 0 | 3048 | 2232 | 4.8 | 2448 | 7732.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 3010 | 2050 | 7020 | 3700 | 5900 | 0 | 0 | 8900 | 18500 | 9400 | 1088 | 1620 | 10539.2 | 55900 | 55 | 0.31919 | 0.044154 | 0 | 0.040084 | 0.10564 | 0.053674 | 0.0062125 | 0.0092502 | 0.060179
2021-03-10 | 17812.62 | 97501.9 | 63760.3 | 61544.7 | 7203.95 | 118651.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96685.8 | 61529.3 | 78730.6 | 107820.2 | 6100.3 | 8013.4 | 4739.5 | 5786.7 | 7520.1 | 18339.1 | 52932.2 | 56089.3 | 4675.7 | 4461.7 | 65226.7 | 73989.3 | 7635 | 81624.3 | 176880 | 0 | 3088 | 2480 | 169.6 | 2256 | 7993.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 0 | 3000 | 2080 | 7050 | 2800 | 5400 | 0 | 1400 | 9100 | 18700 | 9800 | 1032 | 1628 | 10496.4 | 56700 | 44.7 | 0.32056 | 0.045192 | 0 | 0.039858 | 0.10572 | 0.055405 | 0.0058345 | 0.009204 | 0.059342
2021-03-11 | 17818.29 | 97501.9 | 63798.9 | 61575.7 | 7206.07 | 118679.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96705.5 | 61529.3 | 78760.6 | 107841 | 6103.1 | 8018.8 | 4739.5 | 5788.1 | 7529.2 | 18344 | 52945.1 | 56106.4 | 4686.6 | 4474.4 | 65267.4 | 74025 | 7644 | 81669 | 187392 | 0 | 2992 | 496 | 2452.8 | 1456 | 7396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 3040 | 2150 | 7580 | 3400 | 6700 | 0 | 600 | 9400 | 20100 | 9200 | 1120 | 1600 | 10703.2 | 57700 | 47 | 0.30791 | 0.039472 | 0 | 0.04045 | 0.10726 | 0.049095 | 0.0059768 | 0.0085383 | 0.057117
2021-03-12 | 17824.06 | 97501.9 | 63836.3 | 61581.9 | 7236.73 | 118697.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96729.4 | 61529.3 | 78791 | 107862.5 | 6106.5 | 8025.5 | 4739.5 | 5788.7 | 7538.6 | 18348.6 | 52959.1 | 56123.5 | 4696.7 | 4487.2 | 65307.4 | 74063 | 7653 | 81716 | 180193 | 0 | 2960 | 2032 | 5.6 | 2552 | 7549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 2980 | 2220 | 7230 | 3100 | 6200 | 0 | 1100 | 9400 | 19800 | 8600 | 1128 | 1532 | 10760.4 | 56600 | 45.2 | 0.31411 | 0.041897 | 0 | 0.040124 | 0.10988 | 0.047727 | 0.00626 | 0.008502 | 0.059716
2021-03-13 | 17829.72 | 97501.9 | 63873.3 | 61607.3 | 7236.8 | 118729.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96749.7 | 61529.3 | 78820.8 | 107884.7 | 6109.6 | 8031.7 | 4739.5 | 5789.8 | 7548 | 18352.9 | 52973.2 | 56140.1 | 4705.9 | 4499.7 | 65345.7 | 74100.2 | 7661 | 81761.2 | 181476 | 0 | 2984 | 2576 | 14.4 | 2232 | 7806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2990 | 2300 | 7340 | 3800 | 6900 | 0 | 100 | 9300 | 20100 | 8800 | 1120 | 1520 | 10613.6 | 57300 | 46.8 | 0.31574 | 0.043016 | 0 | 0.040446 | 0.11076 | 0.048491 | 0.0061716 | 0.0083758 | 0.058485
2021-03-14 | 17835.45 | 97501.9 | 63910.6 | 61639.5 | 7236.98 | 118757.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96770.2 | 61529.3 | 78850.7 | 107907.7 | 6113.4 | 8038.6 | 4739.5 | 5789.9 | 7557.3 | 18357.3 | 52987.2 | 56157 | 4714.7 | 4512 | 65383.7 | 74138 | 7670 | 81808 | 179785 | 0 | 1016 | 2808 | 1568.8 | 1800 | 7192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 2990 | 2150 | 7130 | 3800 | 7400 | 0 | 0 | 9500 | 20700 | 8800 | 1112 | 1548 | 11217.2 | 57700 | 45 | 0.32094 | 0.040008 | 0 | 0.039658 | 0.11514 | 0.048947 | 0.0061852 | 0.0086103 | 0.062392
2021-03-15 | 17841.22 | 97501.9 | 63923.3 | 61674.6 | 7256.59 | 118779.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96790.1 | 61529.3 | 78880.6 | 107929.2 | 6117.2 | 8046 | 4739.5 | 5789.9 | 7566.8 | 18361.7 | 53001.1 | 56174 | 4723.7 | 4524.7 | 65422.4 | 74176 | 7677 | 81853 | 168557 | 0 | 2944 | 2336 | 4 | 1944 | 7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 3010 | 2210 | 6840 | 3700 | 6900 | 0 | 0 | 9000 | 19600 | 10000 | 648 | 1536 | 9048 | 54900 | 50 | 0.32571 | 0.042882 | 0 | 0.04058 | 0.11628 | 0.059327 | 0.0038444 | 0.0091126 | 0.053679
2021-03-16 | 17846.71 | 97501.9 | 63960.1 | 61703.8 | 7256.64 | 118804.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96806.3 | 61529.3 | 78910.7 | 107951.3 | 6120.9 | 8052.9 | 4739.5 | 5789.9 | 7575.8 | 18366.7 | 53009.2 | 56191.1 | 4732.5 | 4537.2 | 65460.8 | 74217 | 7686 | 81903 | 180856 | 0 | 2856 | 2528 | 4.8 | 2248 | 7636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 2910 | 2140 | 7220 | 3700 | 6800 | 0 | 0 | 8600 | 19100 | 8000 | 912 | 1468 | 11763.2 | 56100 | 43 | 0.31019 | 0.042226 | 0 | 0.039921 | 0.10561 | 0.044234 | 0.0050427 | 0.008117 | 0.065042
2021-03-17 | 17852.32 | 97501.9 | 63995.8 | 61735.4 | 7256.7 | 118832.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96828 | 61529.3 | 78939.8 | 107972.7 | 6124.6 | 8059.7 | 4739.5 | 5789.9 | 7584.4 | 18370.7 | 53020.6 | 56207.6 | 4740.8 | 4549.1 | 65497.5 | 74253 | 7693 | 81946 | 193533 | 0 | 1344 | 3208 | 1416 | 2256 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 3100 | 2260 | 8070 | 3100 | 6100 | 0 | 500 | 8900 | 18600 | 9800 | 848 | 1572 | 10286 | 57400 | 50 | 0.29659 | 0.042494 | 0 | 0.041698 | 0.096108 | 0.050637 | 0.0043817 | 0.0081226 | 0.053149
2021-03-18 | 17858.06 | 97501.9 | 64012.6 | 61775.5 | 7274.4 | 118860.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96855.1 | 61529.3 | 78970.8 | 107995.3 | 6127.7 | 8065.8 | 4739.5 | 5790.4 | 7593.3 | 18375.6 | 53031.2 | 56225.1 | 4749.9 | 4561.8 | 65536.8 | 74295 | 7701 | 81996 | 201101 | 0 | 2872 | 2776 | 16 | 2000 | 7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 2950 | 2140 | 8110 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 13300 | 9400 | 1152 | 1472 | 10002 | 51100 | 46 | 0.2541 | 0.03811 | 0 | 0.040328 | 0.066136 | 0.046743 | 0.0057285 | 0.0073197 | 0.049736
2021-03-19 | 17863.17 | 97501.9 | 64048.5 | 61810.2 | 7274.6 | 118885.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96885.3 | 61529.3 | 79000.3 | 108016.7 | 6131.6 | 8065.8 | 4739.5 | 5790.4 | 7602.7 | 18380.3 | 53045.6 | 56241.6 | 4758.2 | 4573.8 | 65573.6 | 74335 | 7707 | 82042 | 200936 | 0 | 3128 | 3528 | 0 | 2368 | 9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 3170 | 2300 | 8630 | 2000 | 1300 | 0 | 2900 | 10100 | 16300 | 9600 | 1120 | 1584 | 11342 | 57600 | 53.2 | 0.28666 | 0.04491 | 0 | 0.042949 | 0.08112 | 0.047776 | 0.0055739 | 0.0078831 | 0.056446
2021-03-20 | 17868.93 | 97501.9 | 64087.6 | 61854.3 | 7274.6 | 118915.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96916.9 | 61529.3 | 79032 | 108039.7 | 6133.6 | 8067.1 | 4739.5 | 5793.3 | 7612.8 | 18385.1 | 53059.6 | 56259.4 | 4767.3 | 4586.5 | 65613.2 | 74379.2 | 7716 | 82095.2 | 196707 | 0 | 2424 | 2816 | 0 | 2416 | 7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 2920 | 2140 | 7950 | 3600 | 3800 | 0 | 0 | 9300 | 16700 | 9200 | 1136 | 1464 | 10594 | 54700 | 45.8 | 0.27808 | 0.038921 | 0 | 0.040415 | 0.084898 | 0.04677 | 0.0057751 | 0.0074425 | 0.053857
2021-03-21 | 17874.4 | 97501.9 | 64117.9 | 61889.5 | 7274.6 | 118945.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96945.8 | 61529.3 | 79061.2 | 108061.1 | 6137.2 | 8070.9 | 4739.5 | 5793.3 | 7622.1 | 18389.7 | 53073.8 | 56275.8 | 4775.7 | 4598.3 | 65649.8 | 74420 | 7721 | 82141 | 205392 | 0 | 3024 | 2656 | 368 | 2016 | 8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 3070 | 2300 | 8620 | 3400 | 400 | 0 | 0 | 8200 | 12000 | 10600 | 1160 | 1536 | 8720 | 50700 | 49 | 0.24685 | 0.039262 | 0 | 0.041969 | 0.058425 | 0.051609 | 0.0056477 | 0.0074784 | 0.042455
2021-03-22 | 17879.47 | 97501.9 | 64155.7 | 61922.7 | 7279.2 | 118970.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 96978.3 | 61529.3 | 79091.9 | 108084.1 | 6140.6 | 8071.3 | 4739.5 | 5793.3 | 7630.3 | 18395 | 53088.3 | 56292.9 | 4784.6 | 4610.7 | 65688.2 | 74462 | 7728 | 82190 | 190185 | 0 | 2984 | 2296 | 0 | 1760 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 2980 | 2180 | 7870 | 2900 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9800 | 1008 | 1500 | 8182 | 44400 | 50 | 0.23346 | 0.037017 | 0 | 0.041381 | 0.047322 | 0.051529 | 0.0053001 | 0.0078871 | 0.043021
2021-03-23 | 17883.91 | 97501.9 | 64193 | 61951.4 | 7279.2 | 118992.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97005.4 | 61529.3 | 79121.7 | 108105.9 | 6143.5 | 8077.4 | 4739.5 | 5793.3 | 7630.3 | 18399.9 | 53100.9 | 56309.5 | 4793.1 | 4623.1 | 65725.7 | 74505 | 7735 | 82240 | 201107 | 0 | 3032 | 3064 | 8 | 2144 | 8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 3010 | 2180 | 8210 | 4000 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 10200 | 1088 | 1532 | 8722 | 49600 | 52 | 0.24663 | 0.041013 | 0 | 0.040824 | 0.057681 | 0.050719 | 0.0054101 | 0.0076178 | 0.04337
2021-03-24 | 17888.87 | 97501.9 | 64230.9 | 61989.7 | 7279.3 | 119019.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97035.6 | 61529.3 | 79151.8 | 108127.7 | 6147.5 | 8085 | 4739.5 | 5793.3 | 7630.3 | 18405 | 53114.5 | 56326.2 | 4802 | 4635.8 | 65764 | 74548 | 7744 | 82292 | 202383 | 0 | 2976 | 3296 | 0 | 2320 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2950 | 2160 | 8190 | 4300 | 6700 | 700 | 0 | 0 | 11700 | 10000 | 1088 | 1460 | 9470 | 50500 | 58 | 0.24953 | 0.042454 | 0 | 0.040468 | 0.057811 | 0.049411 | 0.0053759 | 0.007214 | 0.046792
2021-03-25 | 17893.92 | 97501.9 | 64268.1 | 62030.9 | 7279.3 | 119048.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97066.4 | 61529.3 | 79181.3 | 108149.3 | 6151.8 | 8091.7 | 4740.2 | 5793.3 | 7630.3 | 18410 | 53128.1 | 56342.7 | 4809.9 | 4647.9 | 65800.5 | 74589 | 7761 | 82350 | 206879 | 0 | 3000 | 3024 | 12 | 2096 | 8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 2950 | 2170 | 8280 | 3500 | 1600 | 3000 | 0 | 0 | 8100 | 10000 | 1120 | 1480 | 12588 | 49700 | 50 | 0.24024 | 0.039308 | 0 | 0.040023 | 0.039153 | 0.048337 | 0.0054138 | 0.0071539 | 0.060847
2021-03-26 | 17898.89 | 97501.9 | 64305.6 | 62068.7 | 7279.45 | 119074.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97098 | 61529.3 | 79210.8 | 108171 | 6155.3 | 8093.3 | 4743.2 | 5793.3 | 7630.3 | 18415 | 53142.1 | 56359.1 | 4818.4 | 4660 | 65837.5 | 74632 | 7768 | 82400 | 201457 | 0 | 3024 | 2800 | 4 | 2120 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3010 | 2320 | 8530 | 3900 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 9600 | 1088 | 1500 | 9134 | 48400 | 53 | 0.24025 | 0.039453 | 0 | 0.042342 | 0.052617 | 0.047653 | 0.0054007 | 0.0074458 | 0.04534
2021-03-27 | 17903.73 | 97501.9 | 64343.4 | 62103.7 | 7279.5 | 119101 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97130 | 61529.3 | 79240.9 | 108194.2 | 6159.2 | 8100 | 4743.2 | 5793.3 | 7630.3 | 18419.8 | 53155.7 | 56375.7 | 4826.9 | 4672.4 | 65875 | 74677 | 7776 | 82453 | 204709 | 0 | 3112 | 3264 | 0 | 2392 | 8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 3070 | 2300 | 8640 | 3000 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 9800 | 1088 | 1492 | 14312 | 52500 | 48 | 0.25646 | 0.042832 | 0 | 0.042206 | 0.041034 | 0.047873 | 0.0053149 | 0.0072884 | 0.069914
2021-03-28 | 17908.98 | 97501.9 | 64382.3 | 62144.5 | 7279.5 | 119130.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97162.7 | 61529.3 | 79271.6 | 108217.2 | 6162.2 | 8105.4 | 4743.2 | 5793.3 | 7630.3 | 18424.7 | 53169.3 | 56391.7 | 4835.7 | 4684.9 | 65912.3 | 74717 | 7784 | 82501 | 203134 | 0 | 440 | 2640 | 2007.2 | 2240 | 7327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 2910 | 2220 | 8240 | 2700 | 3300 | 0 | 6700 | 4400 | 17100 | 10400 | 1120 | 1528 | 9084.8 | 54800 | 50.1 | 0.26977 | 0.036071 | 0 | 0.040564 | 0.084181 | 0.051198 | 0.0055136 | 0.0075221 | 0.044723
2021-03-29 | 17914.46 | 97501.9 | 64387.8 | 62177.5 | 7304.59 | 119158.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97193.8 | 61529.3 | 79300.7 | 108239.4 | 6164.9 | 8108.7 | 4743.2 | 5800 | 7634.7 | 18429.9 | 53183.3 | 56408.9 | 4844.3 | 4697.3 | 65950.5 | 74760.1 | 7791 | 82551.1 | 203247 | 0 | 2936 | 3624 | 4 | 2624 | 9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2890 | 2180 | 8140 | 3400 | 0 | 400 | 5300 | 0 | 9100 | 9600 | 1120 | 1476 | 14276 | 52900 | 30.9 | 0.26027 | 0.045206 | 0 | 0.04005 | 0.044773 | 0.047233 | 0.0055105 | 0.0072621 | 0.07024
2021-03-30 | 17919.75 | 97501.9 | 64424.5 | 62222.8 | 7304.64 | 119191.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97224.5 | 61529.3 | 79329.6 | 108261.2 | 6168.3 | 8108.7 | 4743.6 | 5805.3 | 7634.7 | 18434.7 | 53197.3 | 56425.3 | 4852.7 | 4709.4 | 65987.4 | 74782 | 7800 | 82582 | 201815 | 0 | 2936 | 3416 | 4.8 | 2712 | 9068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 3040 | 2230 | 8420 | 0 | 0 | 4500 | 5100 | 0 | 9600 | 10000 | 1072 | 1456 | 15283.2 | 54900 | 23.1 | 0.27203 | 0.044936 | 0 | 0.041721 | 0.047568 | 0.04955 | 0.0053118 | 0.0072145 | 0.075729
2021-03-31 | 17925.24 | 97501.9 | 64461.2 | 62265.5 | 7304.7 | 119225.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97256 | 61529.3 | 79360 | 108283.5 | 6168.3 | 8108.7 | 4748.1 | 5810.4 | 7634.7 | 18439.7 | 53210.7 | 56441.6 | 4861 | 4721.2 | 66023.8 | 74798.1 | 7807 | 82605.1 | 202683 | 0 | 3072 | 3440 | 4 | 2800 | 9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 2920 | 2120 | 8250 | 3100 | 1400 | 1300 | 5600 | 300 | 11700 | 10800 | 1016 | 1528 | 14290 | 56900 | 9.1 | 0.28073 | 0.045963 | 0 | 0.040704 | 0.057726 | 0.053285 | 0.0050128 | 0.0075389 | 0.070504
2021-04-01 | 17930.93 | 97501.9 | 64499.6 | 62308.5 | 7304.75 | 119260.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97288.1 | 61529.3 | 79389.2 | 108304.7 | 6171.4 | 8110.1 | 4749.4 | 5816 | 7635 | 18445.1 | 53223.4 | 56459 | 4869.7 | 4733.3 | 66062 | 74799.2 | 7815 | 82614.2 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1711800 | 252284.8 | 0 | 240300 | 495100 | 298200 | 32608 | 48460 | 344847.2
[56 empty] | 5910271 | 总单耗 | 0.29 | 0.0427 |  | 0.0407 | 0.0838 | 0.0505 | 0.0055 | 0.0082 | 0.0583

## 4
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2021-04-01 | 17930.93 | 97501.9 | 64499.6 | 62308.5 | 7304.75 | 119260.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97288.1 | 61529.3 | 79389.2 | 108304.7 | 6171.4 | 8110.1 | 4749.4 | 5816 | 7635 | 18445.1 | 53223.4 | 56459 | 4869.7 | 4733.3 | 66062 | 74799.2 | 7815 | 82614.2 | 203700 | 0 | 120 | 2632 | 2404 | 2568 | 7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 3050 | 2150 | 8390 | 1000 | 1900 | 3500 | 5000 | 0 | 11400 | 10200 | 1064 | 1512 | 16510 | 56800 | 5 | 0.27884 | 0.037919 | 0 | 0.041188 | 0.055965 | 0.050074 | 0.0052234 | 0.0074227 | 0.081051
2021-04-02 | 17936.61 | 97501.9 | 64501.1 | 62341.4 | 7334.8 | 119292.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97320 | 61529.3 | 79419.7 | 108326.2 | 6172.4 | 8112 | 4752.9 | 5821 | 7635 | 18450.2 | 53236.7 | 56476.1 | 4878.3 | 4745.4 | 66099.8 | 74799.2 | 7820 | 82619.2 | 202487 | 0 | 0 | 2816 | 2411.2 | 2552 | 7779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 | 0 | 2950 | 2100 | 8180 | 0 | 0 | 4800 | 5300 | 0 | 10100 | 10000 | 128 | 1504 | 16908.8 | 54600 | -74758.8 | 0.26965 | 0.038418 | 0 | 0.040398 | 0.04988 | 0.049386 | 0.00063214 | 0.0074276 | 0.083506
2021-04-03 | 17942.07 | 97501.9 | 64501.1 | 62376.6 | 7364.94 | 119324.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97351.3 | 61529.3 | 79449.2 | 108347.2 | 6172.4 | 8112 | 4757.7 | 5826.3 | 7635 | 18455.2 | 53238.3 | 56493 | 4886.8 | 4757.6 | 66137.4 | 30.4 | 7830 | 7860.4 | 208511 | 0 | 2336 | 2976 | 636.8 | 2608 | 8556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 3050 | 2150 | 8560 | 0 | 0 | 5000 | 5200 | 0 | 10200 | 11000 | 1104 | 1540 | 16439.2 | 57400 | 44.5 | 0.27529 | 0.041038 | 0 | 0.041053 | 0.048918 | 0.052755 | 0.0052947 | 0.0073857 | 0.078841
2021-04-04 | 17947.81 | 97501.9 | 64530.3 | 62413.8 | 7372.9 | 119357.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97384.9 | 61529.3 | 79479.7 | 108368.7 | 6172.4 | 8112 | 4762.7 | 5831.5 | 7635 | 18460.7 | 53252.1 | 56510.1 | 4895.6 | 4770.2 | 66175.9 | 68.9 | 7836 | 7904.9 | 203589 | 0 | 2944 | 2888 | 9.6 | 2632 | 8473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 2950 | 2060 | 8150 | 0 | 100 | 4800 | 5100 | 0 | 10000 | 10800 | 1040 | 1484 | 15352.4 | 55300 | 46.6 | 0.27163 | 0.041621 | 0 | 0.040032 | 0.049119 | 0.053048 | 0.0051083 | 0.0072892 | 0.075409
2021-04-05 | 17953.34 | 97501.9 | 64567.1 | 62449.9 | 7373.02 | 119390.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97416.3 | 61529.3 | 79509.2 | 108389.3 | 6172.4 | 8112.1 | 4767.5 | 5836.6 | 7635 | 18466.1 | 53265.1 | 56527 | 4903.9 | 4782.1 | 66213 | 107.5 | 7844 | 7951.5 | 204800 | 0 | 80 | 3304 | 2368 | 2320 | 8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 10 | 2970 | 2130 | 8260 | 700 | 1300 | 4100 | 5500 | 100 | 11700 | 10800 | 1072 | 1504 | 17392 | 58800 | 43.7 | 0.28711 | 0.039414 | 0 | 0.040332 | 0.057129 | 0.052734 | 0.0052344 | 0.0073438 | 0.084922
2021-04-06 | 17959.22 | 97501.9 | 64568.1 | 62491.2 | 7402.62 | 119419.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97447.8 | 61529.4 | 79538.9 | 108410.6 | 6173.1 | 8113.4 | 4771.6 | 5842.1 | 7635.1 | 18471.5 | 53278.5 | 56543.9 | 4912.4 | 4794.3 | 66250.6 | 145.2 | 7850 | 7995.2 | 178078 | 0 | 0 | 1472 | 2488 | 2264 | 6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 3010 | 2150 | 7170 | 2800 | 5100 | 1500 | 5100 | 0 | 14500 | 9400 | 1080 | 1492 | 16934 | 56800 | 45.8 | 0.31896 | 0.034951 | 0 | 0.040263 | 0.081425 | 0.052786 | 0.0060648 | 0.0083784 | 0.095093
2021-04-07 | 17964.9 | 97501.9 | 64568.1 | 62509.6 | 7433.72 | 119447.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97467.9 | 61529.4 | 79569 | 108432.1 | 6175.9 | 8118.5 | 4773.1 | 5847.2 | 7635.1 | 18476.2 | 53292 | 56560.7 | 4920.8 | 4806.4 | 66287.9 | 183 | 7858 | 8041 | 197343 | 0 | 0 | 2832 | 2516 | 2072 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 2900 | 2150 | 7710 | 3900 | 7300 | 0 | 4900 | 0 | 16100 | 10200 | 1152 | 1504 | 15314 | 59400 | 46.4 | 0.301 | 0.0376 | 0 | 0.039069 | 0.081584 | 0.051687 | 0.0058376 | 0.0076212 | 0.077601
2021-04-08 | 17970.84 | 97501.9 | 64568.1 | 62545 | 7465.17 | 119473.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97494.5 | 61529.4 | 79598 | 108453.6 | 6179.8 | 8125.8 | 4773.1 | 5852.1 | 7635.1 | 18481.3 | 53306.4 | 56577.6 | 4929.3 | 4818.6 | 66325.5 | 221.4 | 7866 | 8087.4 | 203446 | 0 | 8 | 1888 | 2452 | 2608 | 6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 3140 | 2140 | 8470 | 3900 | 7100 | 0 | 4900 | 0 | 15900 | 11800 | 1176 | 1460 | 13738 | 59500 | 54.3 | 0.29246 | 0.034191 | 0 | 0.041633 | 0.078153 | 0.058001 | 0.0057804 | 0.0071764 | 0.067527
2021-04-09 | 17976.79 | 97501.9 | 64568.2 | 62568.6 | 7495.82 | 119505.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97526.4 | 61529.4 | 79629.4 | 108475 | 6183.7 | 8132.9 | 4773.1 | 5857 | 7635.1 | 18487.2 | 53321.1 | 56594.3 | 4937.4 | 4830.3 | 66362 | 258.7 | 7883 | 8141.7 | 203403 | 0 | 0 | 1960 | 2484 | 2624 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 2900 | 2040 | 8130 | 3800 | 7000 | 0 | 4900 | 0 | 15700 | 11200 | 1032 | 1452 | 15318 | 59900 | 44.9 | 0.29449 | 0.034749 | 0 | 0.03997 | 0.077187 | 0.055063 | 0.0050737 | 0.0071385 | 0.075309
2021-04-10 | 17982.78 | 97501.9 | 64568.2 | 62593.1 | 7526.87 | 119538.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97558.3 | 61529.4 | 79658.4 | 108495.4 | 6187.5 | 8139.9 | 4773.1 | 5861.9 | 7635.1 | 18492.8 | 53334 | 56610.9 | 4945.6 | 4841.8 | 66398.3 | 296.6 | 7890 | 8186.6 | 189913 | 0 | 0 | 1672 | 2467.2 | 1904 | 6043.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 2940 | 2070 | 7250 | 3500 | 2100 | 0 | 4900 | 5700 | 16200 | 9400 | 1064 | 1632 | 15510.8 | 57100 | 48.8 | 0.30066 | 0.031821 | 0 | 0.038175 | 0.085302 | 0.049496 | 0.0056026 | 0.0085934 | 0.081673
2021-04-11 | 17988.49 | 97501.9 | 64568.2 | 62614 | 7557.71 | 119562.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97580.7 | 61529.4 | 79687.8 | 108516.1 | 6191 | 8142 | 4773.1 | 5866.8 | 7640.8 | 18497.5 | 53347.3 | 56627.1 | 4957.5 | 4854.5 | 66439.1 | 332.4 | 7903 | 8235.4 | 192916 | 0 | 288 | 2496 | 2384 | 2016 | 7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 3090 | 2180 | 8000 | 3500 | 1200 | 0 | 4600 | 9500 | 18800 | 10800 | 784 | 1820 | 15412 | 62800 | 53.1 | 0.32553 | 0.037239 | 0 | 0.041469 | 0.097452 | 0.055983 | 0.0040639 | 0.0094342 | 0.07989
2021-04-12 | 17994.77 | 97501.9 | 64571.8 | 62645.2 | 7587.51 | 119587.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97608 | 61529.4 | 79718.7 | 108537.9 | 6194.5 | 8143.2 | 4773.1 | 5871.4 | 7650.3 | 18502.9 | 53357.1 | 56644.2 | 4971.5 | 4868.9 | 66484.6 | 370.5 | 7918 | 8288.5 | 184005 | 0 | 136 | 2928 | 2074.4 | 2288 | 7426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2880 | 2130 | 7550 | 3800 | 800 | 0 | 4400 | 8300 | 17300 | 10200 | 1040 | 1768 | 15615.6 | 60900 | 51.7 | 0.33097 | 0.04036 | 0 | 0.041031 | 0.094019 | 0.055433 | 0.005652 | 0.0096084 | 0.084865
2021-04-13 | 18000.86 | 97501.9 | 64573.5 | 62681.8 | 7613.44 | 119616.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97633.4 | 61529.4 | 79747.5 | 108559.2 | 6198.3 | 8144 | 4773.1 | 5875.8 | 7658.6 | 18508 | 53370.1 | 56661.3 | 4984.7 | 4882.8 | 66528.8 | 408.2 | 7932 | 8340.2 | 199542 | 0 | 384 | 2984 | 1952 | 2248 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2750 | 2150 | 7900 | 3500 | 5700 | 200 | 0 | 8600 | 18000 | 10200 | 1064 | 1748 | 10920 | 57400 | 47.6 | 0.28766 | 0.037927 | 0 | 0.039591 | 0.090207 | 0.051117 | 0.0053322 | 0.0087601 | 0.054725
2021-04-14 | 18006.6 | 97501.9 | 64578.3 | 62719.1 | 7637.84 | 119644.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97663.4 | 61529.4 | 79775 | 108580.7 | 6201.8 | 8149.7 | 4773.3 | 5875.8 | 7667.2 | 18513.1 | 53383.4 | 56678.2 | 4997.8 | 4896.5 | 66572.5 | 443.8 | 7944 | 8387.8 | 208561 | 0 | 0 | 2864 | 2389.6 | 2352 | 7605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 2900 | 2160 | 8470 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 12200 | 10800 | 1064 | 1728 | 10432.4 | 52300 | 47.8 | 0.25077 | 0.036467 | 0 | 0.040612 | 0.058496 | 0.051783 | 0.0051016 | 0.0082853 | 0.050021
2021-04-15 | 18011.83 | 97501.9 | 64578.3 | 62754.9 | 7667.71 | 119673.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97697.5 | 61529.4 | 79804 | 108602.3 | 6205.8 | 8149.7 | 4773.3 | 5875.8 | 7675.4 | 18518.5 | 53396.7 | 56694.9 | 5010.7 | 4910.1 | 66615.7 | 480.6 | 7955 | 8435.6 | 207851 | 0 | 0 | 1872 | 2499.2 | 2080 | 6451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 2950 | 2240 | 8460 | 3400 | 0 | 0 | 900 | 9500 | 13800 | 10800 | 1080 | 1760 | 10448.8 | 52800 | 48.8 | 0.25403 | 0.031038 | 0 | 0.040702 | 0.066394 | 0.05196 | 0.005196 | 0.0084676 | 0.050271
2021-04-16 | 18017.11 | 97501.9 | 64578.3 | 62778.3 | 7698.95 | 119699.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97730.2 | 61529.4 | 79833.5 | 108624.7 | 6209.2 | 8149.7 | 4773.3 | 5876.7 | 7684.9 | 18523.9 | 53410.2 | 56711.6 | 5024 | 4924.1 | 66659.7 | 517.4 | 7967 | 8484.4 | 207412 | 0 | 0 | 2216 | 2561.6 | 2120 | 6897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 2990 | 2350 | 8750 | 1200 | 500 | 0 | 5100 | 9000 | 15800 | 11000 | 1096 | 1780 | 10976.4 | 56300 | 50.8 | 0.27144 | 0.033256 | 0 | 0.042187 | 0.076177 | 0.053035 | 0.0052842 | 0.008582 | 0.052921
2021-04-17 | 18022.74 | 97501.9 | 64578.3 | 62806 | 7730.97 | 119726.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97764.3 | 61529.4 | 79863.4 | 108648.2 | 6210.4 | 8150.2 | 4773.3 | 5881.8 | 7693.9 | 18529.4 | 53423.9 | 56728.8 | 5037.2 | 4938.2 | 66704.2 | 555.2 | 7980 | 8535.2 | 207086 | 0 | 0 | 2576 | 2500.8 | 2064 | 7140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 2940 | 2240 | 8420 | 2700 | 5400 | 0 | 1200 | 8600 | 17900 | 10600 | 1064 | 1696 | 10579.2 | 57400 | 47.2 | 0.27718 | 0.034482 | 0 | 0.040659 | 0.086438 | 0.051186 | 0.005138 | 0.0081898 | 0.051086
2021-04-18 | 18028.48 | 97501.9 | 64578.3 | 62838.2 | 7762.23 | 119752.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97796.7 | 61529.4 | 79892.8 | 108670.6 | 6213.1 | 8155.6 | 4773.3 | 5883 | 7702.5 | 18534.7 | 53437.2 | 56745.3 | 5049.8 | 4951.5 | 66746.6 | 591.4 | 7991 | 8582.4 | 206360 | 0 | 0 | 2608 | 2548 | 2176 | 7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 2910 | 2330 | 8380 | 3400 | 6800 | 0 | 4000 | 2000 | 16200 | 10800 | 1064 | 1704 | 12420 | 57900 | 49.4 | 0.28058 | 0.03553 | 0 | 0.040609 | 0.078504 | 0.052336 | 0.005156 | 0.0082574 | 0.060186
2021-04-19 | 18034.27 | 97501.9 | 64578.3 | 62870.8 | 7794.08 | 119779.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97828.1 | 61529.4 | 79921.9 | 108693.9 | 6216.5 | 8162.4 | 4773.3 | 5887 | 7704.5 | 18540.1 | 53450.5 | 56762.2 | 5062.3 | 4964.7 | 66789.2 | 628.8 | 8003 | 8631.8 | 203641 | 0 | 0 | 2352 | 2559.2 | 1976 | 6887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2960 | 2290 | 8250 | 3300 | 5700 | 0 | 1400 | 7500 | 17900 | 10200 | 1064 | 1664 | 11334.8 | 57300 | 48.3 | 0.28138 | 0.03382 | 0 | 0.040512 | 0.0879 | 0.050088 | 0.0052249 | 0.0081712 | 0.055661
2021-04-20 | 18040 | 97501.9 | 64578.3 | 62900.2 | 7826.07 | 119804 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97858.1 | 61529.4 | 79951.5 | 108716.8 | 6219.8 | 8168.1 | 4773.3 | 5888.4 | 7712 | 18545.2 | 53463.8 | 56778.9 | 5074.4 | 4977.5 | 66830.8 | 666.1 | 8014 | 8680.1 | 206290 | 0 | 296 | 2640 | 2319.2 | 2064 | 7319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2920 | 2270 | 8260 | 3600 | 6600 | 0 | 0 | 8700 | 18900 | 10600 | 1088 | 1652 | 9980.8 | 57800 | 48.3 | 0.28019 | 0.03548 | 0 | 0.040041 | 0.091619 | 0.051384 | 0.0052741 | 0.0080081 | 0.048382
2021-04-21 | 18045.78 | 97501.9 | 64582 | 62933.2 | 7855.06 | 119829.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97888.8 | 61529.4 | 79980.7 | 108739.5 | 6223.4 | 8174.7 | 4773.3 | 5888.4 | 7720.7 | 18550.5 | 53477.4 | 56795.8 | 5086.2 | 4990.1 | 66872.1 | 704.4 | 8024 | 8728.4 | 207050 | 0 | 32 | 2640 | 2341.6 | 2352 | 7365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 2940 | 2310 | 8470 | 3400 | 7200 | 0 | 0 | 8800 | 19400 | 10800 | 1088 | 1572 | 9804.4 | 58500 | 44.3 | 0.28254 | 0.035574 | 0 | 0.040908 | 0.093697 | 0.052161 | 0.0052548 | 0.0075924 | 0.047353
2021-04-22 | 18051.63 | 97501.9 | 64582.4 | 62966.2 | 7884.33 | 119859.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97921 | 61529.4 | 80010.1 | 108762.6 | 6226.8 | 8181.9 | 4773.3 | 5888.4 | 7729.5 | 18555.9 | 53491 | 56812.4 | 5097 | 5002 | 66911.4 | 740.7 | 8032 | 8772.7 | 200218 | 0 | 304 | 3056 | 2221.6 | 2480 | 8061.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 2740 | 2210 | 8000 | 3500 | 6300 | 0 | 600 | 8400 | 18800 | 11000 | 1080 | 1524 | 10434.4 | 58900 | 46.4 | 0.29418 | 0.040264 | 0 | 0.039956 | 0.093898 | 0.05494 | 0.0053941 | 0.0076117 | 0.052115
2021-04-23 | 18057.52 | 97501.9 | 64586.2 | 63004.4 | 7912.1 | 119890.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97951.5 | 61529.4 | 80037.5 | 108784.7 | 6230.3 | 8188.2 | 4773.3 | 5889 | 7737.9 | 18561.4 | 53504.5 | 56828.6 | 5107 | 5013.9 | 66949.5 | 778.1 | 8041 | 8819.1 | 189001 | 0 | 904 | 2640 | 1580 | 2288 | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 0 | 2910 | 2250 | 7630 | 3900 | 6900 | 0 | 0 | 8800 | 19600 | 10200 | 1072 | 1492 | 9994 | 57400 | 54.3 | 0.3037 | 0.039217 | 0 | 0.04037 | 0.1037 | 0.053968 | 0.0056719 | 0.0078941 | 0.052878
2021-04-24 | 18063.26 | 97501.9 | 64597.5 | 63037.4 | 7931.85 | 119918.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97976.2 | 61529.4 | 80066.6 | 108807.2 | 6234.2 | 8195.1 | 4773.3 | 5889 | 7746.7 | 18566.5 | 53517.9 | 56845.5 | 5116.6 | 5024.7 | 66986.8 | 816.4 | 8057 | 8873.4 | 186615 | 0 | 120 | 2216 | 2433.6 | 2272 | 7041.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 2940 | 2270 | 7500 | 4000 | 6800 | 0 | 0 | 8900 | 19700 | 10200 | 1040 | 1496 | 10422.4 | 57400 | 53.8 | 0.30759 | 0.037733 | 0 | 0.04019 | 0.10556 | 0.054658 | 0.005573 | 0.0080165 | 0.05585
2021-04-25 | 18069 | 97501.9 | 64599 | 63065.1 | 7962.27 | 119947.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 97999.1 | 61529.4 | 80096 | 108829.9 | 6238.2 | 8201.9 | 4773.3 | 5889 | 7755.6 | 18571.6 | 53530.9 | 56862.3 | 5126.6 | 5035.3 | 67024.2 | 862.2 | 8065 | 8927.2 | 205492 | 0 | 128 | 2344 | 2208.8 | 2280 | 6960.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 2870 | 2170 | 8080 | 3400 | 5000 | 0 | 0 | 8900 | 17300 | 10800 | 1080 | 1412 | 9367.2 | 55000 | 49 | 0.26765 | 0.033874 | 0 | 0.03932 | 0.084188 | 0.052557 | 0.0052557 | 0.0068713 | 0.045584
2021-04-26 | 18074.5 | 97501.9 | 64600.6 | 63094.4 | 7989.88 | 119975.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98029.5 | 61529.4 | 80124.7 | 108851.6 | 6241.6 | 8206.9 | 4773.3 | 5889 | 7764.5 | 18577 | 53544.4 | 56878.3 | 5136 | 5045.2 | 67059.5 | 906.2 | 8070 | 8976.2 | 203479 | 0 | 2408 | 2952 | 468 | 2136 | 7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 2960 | 2120 | 8070 | 3800 | 800 | 0 | 0 | 9000 | 13600 | 10600 | 1064 | 1432 | 9170 | 51900 | 51 | 0.25506 | 0.039139 | 0 | 0.03966 | 0.066837 | 0.052094 | 0.005229 | 0.0070376 | 0.045066
2021-04-27 | 18079.69 | 97501.9 | 64630.7 | 63131.3 | 7995.73 | 120002.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98059.4 | 61529.4 | 80154.3 | 108872.8 | 6245.4 | 8207.7 | 4773.3 | 5889 | 7773.5 | 18582.3 | 53557.7 | 56895 | 5145.4 | 5054.9 | 67095.3 | 951.2 | 8076 | 9027.2 | 204210 | 0 | 3080 | 3200 | 4.8 | 2456 | 8740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2990 | 2160 | 8080 | 800 | 1200 | 3800 | 0 | 8900 | 14700 | 11400 | 1064 | 1456 | 10859.2 | 56300 | 49.8 | 0.2757 | 0.042803 | 0 | 0.039567 | 0.071985 | 0.055825 | 0.0052103 | 0.0071299 | 0.053177
2021-04-28 | 18085.32 | 97501.9 | 64669.2 | 63171.3 | 7995.79 | 120033.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98088.7 | 61529.4 | 80184.2 | 108894.4 | 6246.2 | 8208.9 | 4777.1 | 5889 | 7782.4 | 18588 | 53571 | 56911.8 | 5155 | 5064.9 | 67131.7 | 996 | 8081 | 9077 | 208107 | 8 | 3032 | 3104 | 4 | 2408 | 8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 2970 | 2120 | 8300 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 8600 | 13300 | 11200 | 904 | 1420 | 11020 | 54700 | 50.5 | 0.26285 | 0.041113 | 0 | 0.039883 | 0.063909 | 0.053818 | 0.0043439 | 0.0068234 | 0.052954
2021-04-29 | 18090.79 | 97502 | 64707.1 | 63210.1 | 7995.84 | 120063.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98120.8 | 61529.4 | 80213.9 | 108915.6 | 6246.2 | 8208.9 | 4781.8 | 5889 | 7791 | 18593.6 | 53582.3 | 56928.4 | 5164.3 | 5074.5 | 67167.2 | 1040.5 | 8087 | 9127.5 | 207822 | 0 | 2960 | 2168 | 4.8 | 2448 | 7580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2950 | 2070 | 8220 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 6900 | 10400 | 1096 | 1388 | 12415.2 | 48000 | 47.3 | 0.23097 | 0.036477 | 0 | 0.039553 | 0.033201 | 0.050043 | 0.0052737 | 0.0066788 | 0.05974
2021-04-30 | 18095.59 | 97502 | 64744.1 | 63237.2 | 7995.9 | 120093.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98152.8 | 61529.4 | 80243.4 | 108936.3 | 6249.4 | 8208.9 | 4781.8 | 5889 | 7794.7 | 18598.8 | 53596 | 56944.7 | 5173.3 | 5083.9 | 67201.9 | 1082.8 | 8092 | 9174.8 | 207885 | 112 | 3000 | 2760 | 4 | 2528 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 2950 | 2070 | 8290 | 3700 | 10200 | 700 | 0 | 1000 | 15600 | 11000 | 1096 | 1396 | 4614 | 50400 | 49.6 | 0.24244 | 0.040426 | 0 | 0.039878 | 0.075041 | 0.052914 | 0.0052721 | 0.0067153 | 0.022195
2021-05-01 | 18100.63 | 97503.4 | 64781.6 | 63271.7 | 7995.95 | 120125.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98185.5 | 61529.4 | 80272.9 | 108957 | 6253.1 | 8219.1 | 4782.5 | 5889 | 7795.7 | 18604.3 | 53609.7 | 56961 | 5182.4 | 5093.4 | 67236.8 | 1127.4 | 8097 | 9224.4
[56 empty] | 总水量 | 总电量 | 1697000 | 224216 | 0 | 243350 | 457500 | 318400 | 30904 | 46992 | 375638
[56 empty] | 6038813 | 总单耗 | 0.281 | 0.0371 |  | 0.0403 | 0.0758 | 0.0527 | 0.0051 | 0.0078 | 0.0622
Note on AA6: Administrator: 更换新水表底数

## 5
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2022-05-01 | 18100.63 | 97503.4 | 64781.6 | 63271.7 | 7995.95 | 120125.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98185.5 | 61529.4 | 80272.9 | 108957 | 6253.1 | 8219.1 | 4782.5 | 5889 | 7795.7 | 18604.3 | 53609.7 | 56961 | 5182.4 | 5093.4 | 67236.8 | 1127.4 | 8097 | 9224.4 | 207348 | 0 | 280 | 2336 | 2124 | 2240 | 6980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3030 | 2130 | 8260 | 100 | 600 | 4700 | 0 | 8600 | 14000 | 10800 | 1008 | 1456 | 11596 | 54100 | 51.7 | 0.26091 | 0.033663 | 0 | 0.039836 | 0.067519 | 0.052086 | 0.0048614 | 0.007022 | 0.055925
2022-05-02 | 18106.04 | 97503.4 | 64785.1 | 63300.9 | 8022.5 | 120153.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98216.5 | 61529.4 | 80303.2 | 108978.3 | 6253.2 | 8219.7 | 4787.2 | 5889 | 7804.3 | 18609.7 | 53622.3 | 56978.4 | 5191.8 | 5103 | 67273.2 | 1173.1 | 8103 | 9276.1 | 204756 | 0 | 0 | 3528 | 2592 | 2424 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 3000 | 2100 | 8080 | 2400 | 3900 | 1600 | 0 | 8800 | 16700 | 10800 | 1096 | 1460 | 9120 | 55800 | 50.9 | 0.27252 | 0.041728 | 0 | 0.039462 | 0.08156 | 0.052746 | 0.0053527 | 0.0071304 | 0.044541
2022-05-03 | 18111.62 | 97503.4 | 64785.1 | 63345 | 8054.9 | 120183.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98246.3 | 61529.4 | 80333.2 | 108999.3 | 6255.6 | 8223.6 | 4788.8 | 5889 | 7813.1 | 18615.1 | 53636 | 56995.6 | 5201.4 | 5112.7 | 67309.7 | 1219 | 8108 | 9327 | 206237 | 0 | 328 | 3008 | 2256.8 | 2696 | 8288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2930 | 2030 | 8030 | 2700 | 4000 | 1100 | 0 | 8600 | 16400 | 10600 | 1076 | 1364 | 13241.2 | 59000 | 49.7 | 0.28608 | 0.040191 | 0 | 0.038936 | 0.07952 | 0.051397 | 0.0052173 | 0.0066138 | 0.064204
2022-05-04 | 18117.52 | 97503.4 | 64789.2 | 63382.6 | 8083.11 | 120217.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98277 | 61529.4 | 80362.5 | 109019.6 | 6258.3 | 8227.6 | 4789.9 | 5889 | 7821.7 | 18620.4 | 53649.45 | 57011.8 | 5210.2 | 5121.8 | 67343.8 | 1262.7 | 8114 | 9376.7 | 201304 | 0 | 648 | 2776 | 1744.8 | 2352 | 7520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 2940 | 2040 | 7940 | 2300 | 5000 | 1500 | 0 | 8800 | 17600 | 10800 | 1044 | 1400 | 10695.2 | 57000 | 51 | 0.28315 | 0.03736 | 0 | 0.039443 | 0.08743 | 0.05365 | 0.0051862 | 0.0069547 | 0.05313
2022-05-05 | 18123.22 | 97503.4 | 64797.3 | 63417.3 | 8104.92 | 120246.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98306.6 | 61529.4 | 80391.9 | 109040 | 6260.6 | 8232.6 | 4791.4 | 5889 | 7830.5 | 18625.8 | 53662.5 | 57028.5 | 5219.3 | 5131 | 67378.8 | 1307.7 | 8120 | 9427.7 | 202498 | 0 | 136 | 3016 | 2255.2 | 2008 | 7415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 2940 | 2030 | 8070 | 3600 | 6300 | 0 | 0 | 8600 | 18500 | 11000 | 1040 | 1392 | 10082.8 | 57500 | 48.3 | 0.28395 | 0.036619 | 0 | 0.039852 | 0.091359 | 0.054322 | 0.0051359 | 0.0068741 | 0.049792
2022-05-06 | 18128.97 | 97503.4 | 64799 | 63455 | 8133.11 | 120271.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98337.6 | 61529.4 | 80421.3 | 109060.3 | 6264.2 | 8238.9 | 4791.4 | 5889 | 7839.1 | 18631.3 | 53675.5 | 57045.1 | 5228.3 | 5140.2 | 67413.6 | 1352 | 8124 | 9476 | 206638 | 0 | 0 | 2760 | 2452 | 2240 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 10 | 2970 | 2030 | 8070 | 2700 | 5100 | 0 | 1500 | 8900 | 18200 | 10000 | 1008 | 1376 | 10994 | 57100 | 50.4 | 0.27633 | 0.036063 | 0 | 0.039054 | 0.088077 | 0.048394 | 0.0048781 | 0.006659 | 0.053204
2022-05-07 | 18134.68 | 97503.4 | 64799 | 63489.5 | 8163.76 | 120299.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98368.2 | 61529.5 | 80451 | 109080.6 | 6266.9 | 8244 | 4791.4 | 5890.5 | 7848 | 18636.3 | 53688.1 | 57061.6 | 5237.3 | 5149.1 | 67448 | 1396.4 | 8130 | 9526.4 | 206739 | 0 | 0 | 2312 | 2460.8 | 2600 | 7372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 2980 | 2030 | 8170 | 200 | 1100 | 0 | 4800 | 9000 | 15100 | 10600 | 1008 | 1364 | 11885.2 | 55500 | 46.6 | 0.26845 | 0.035662 | 0 | 0.039518 | 0.073039 | 0.051272 | 0.0048757 | 0.0065977 | 0.057489
2022-05-08 | 18140.23 | 97503.4 | 64799 | 63518.4 | 8194.52 | 120332.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98399.8 | 61529.5 | 80480.8 | 109100.9 | 6267.1 | 8245.1 | 4791.4 | 5895.3 | 7857 | 18641.6 | 53700.7 | 57078.4 | 5245.9 | 5157.8 | 67482.1 | 1438 | 8135 | 9573 | 205141 | 0 | 120 | 2800 | 2416.8 | 2568 | 7904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 2100 | 2030 | 7240 | 0 | 2100 | 0 | 5300 | 9000 | 16400 | 10800 | 1040 | 1372 | 12443.2 | 57200 | 57.6 | 0.27883 | 0.038533 | 0 | 0.035293 | 0.079945 | 0.052647 | 0.0050697 | 0.0066881 | 0.060657
2022-05-09 | 18145.95 | 97503.4 | 64800.5 | 63553.4 | 8224.73 | 120364.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98430.9 | 61529.5 | 80501.8 | 109121.2 | 6267.1 | 8247.2 | 4791.4 | 5900.6 | 7866 | 18647 | 53713.7 | 57095.2 | 5254.5 | 5166.7 | 67516.4 | 1481.6 | 8149 | 9630.6 | 177305 | 0 | 936 | 2736 | 1632.8 | 1744 | 7048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 3880 | 2010 | 7810 | 2900 | 4900 | 0 | 5000 | 2400 | 15200 | 9600 | 1016 | 1372 | 13453.2 | 55500 | 48.9 | 0.31302 | 0.039755 | 0 | 0.044048 | 0.085728 | 0.054144 | 0.0057302 | 0.0077381 | 0.075876
2022-05-10 | 18151.5 | 97503.4 | 64812.2 | 63587.6 | 8245.14 | 120386.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98450.1 | 61529.5 | 80540.6 | 109141.3 | 6270 | 8252.1 | 4791.4 | 5905.6 | 7868.4 | 18651.8 | 53726.4 | 57112 | 5263.2 | 5175.5 | 67550.7 | 1525.5 | 8154 | 9679.5 | 156324 | 0 | 1992 | 2776 | 1532.8 | 224 | 6524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 2940 | 1190 | 6050 | 1800 | 2800 | 2600 | 4000 | 0 | 11200 | 8200 | 1008 | 1404 | 15913.2 | 50300 | 49.5 | 0.32177 | 0.041739 | 0 | 0.038702 | 0.071646 | 0.052455 | 0.0064481 | 0.0089813 | 0.1018
2022-05-11 | 18156.53 | 97503.4 | 64837.1 | 63622.3 | 8264.3 | 120389.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98469.3 | 61529.5 | 80570 | 109153.2 | 6271.8 | 8254.9 | 4794 | 5909.6 | 7868.4 | 18655.9 | 53739 | 57129.3 | 5271.9 | 5184.6 | 67585.8 | 1571 | 8158 | 9729 | 154688 | 0 | 2624 | 1376 | 427.2 | 2224 | 6651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 2890 | 1510 | 6010 | 0 | 1900 | 200 | 4900 | 5900 | 12900 | 8000 | 1008 | 1324 | 11906.8 | 47800 | 50.8 | 0.30901 | 0.042998 | 0 | 0.038852 | 0.083394 | 0.051717 | 0.0065163 | 0.0085592 | 0.076973
2022-05-12 | 18161.31 | 97503.4 | 64869.9 | 63639.5 | 8269.64 | 120416.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98485.4 | 61529.5 | 80598.9 | 109168.3 | 6271.8 | 8256.8 | 4794.2 | 5914.5 | 7874.3 | 18659.9 | 53751.6 | 57145.7 | 5280.1 | 5193.1 | 67618.9 | 1615.8 | 8164 | 9779.8 | 173574 | 0 | 2744 | 2888 | 4 | 2144 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 2960 | 2060 | 6780 | 100 | 5300 | 1300 | 5200 | 100 | 12000 | 9200 | 600 | 1356 | 12484 | 50200 | 50.6 | 0.28921 | 0.044822 | 0 | 0.039061 | 0.069135 | 0.053003 | 0.0034567 | 0.0078122 | 0.071923
2022-05-13 | 18166.33 | 97503.4 | 64904.2 | 63675.6 | 8269.69 | 120443.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98503 | 61529.5 | 80628.5 | 109188.9 | 6271.9 | 8262.1 | 4795.5 | 5919.7 | 7874.4 | 18664.5 | 53759.1 | 57162.5 | 5288.6 | 5201.7 | 67652.8 | 1662.4 | 8168 | 9830.4 | 158510 | 0 | 2568 | 2128 | 4.8 | 1616 | 6316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0 | 2940 | 1310 | 6130 | 3500 | 1300 | 0 | 5100 | 100 | 10000 | 8200 | 888 | 1360 | 15105.2 | 48000 | 44.8 | 0.30282 | 0.039851 | 0 | 0.038673 | 0.063088 | 0.051732 | 0.0056022 | 0.0085799 | 0.095295
2022-05-14 | 18171.13 | 97503.4 | 64936.3 | 63702.2 | 8269.75 | 120463.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98521.8 | 61529.5 | 80657.9 | 109202 | 6275.4 | 8263.4 | 4795.5 | 5924.8 | 7874.5 | 18668.6 | 53770.2 | 57179.3 | 5297.2 | 5210.3 | 67686.8 | 1703.2 | 8172 | 9875.2 | 205614 | 0 | 432 | 3192 | 2129.6 | 2200 | 7953.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2980 | 2020 | 7880 | 500 | 1800 | 2500 | 1400 | 9600 | 15800 | 10600 | 1040 | 1412 | 11914.4 | 56600 | 51.8 | 0.27527 | 0.038682 | 0 | 0.038324 | 0.076843 | 0.051553 | 0.005058 | 0.0068672 | 0.057945
2022-05-15 | 18176.79 | 97503.4 | 64941.7 | 63742.1 | 8296.37 | 120491.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98550.6 | 61529.5 | 80687.7 | 109222.2 | 6275.9 | 8265.2 | 4798 | 5926.2 | 7884.1 | 18673.9 | 53783.2 | 57196.9 | 5306 | 5219.2 | 67722.1 | 1750 | 8177 | 9927 | 157504 | 0 | 2712 | 1688 | 102.4 | 1784 | 6286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 2850 | 1970 | 6010 | 100 | 7500 | 0 | 0 | 9100 | 16700 | 8400 | 1008 | 1308 | 7987.6 | 47700 | 48 | 0.30285 | 0.039913 | 0 | 0.038158 | 0.10603 | 0.053332 | 0.0063998 | 0.0083046 | 0.050714
2022-05-16 | 18181.56 | 97503.4 | 64975.6 | 63763.2 | 8297.65 | 120513.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98562.5 | 61529.5 | 80716.2 | 109241.9 | 6276 | 8272.7 | 4798 | 5926.2 | 7893.2 | 18678.1 | 53795.8 | 57213.3 | 5314.2 | 5227.3 | 67754.8 | 1794 | 8181 | 9975 | 163031 | 0 | 2912 | 2096 | 4 | 1920 | 6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 2900 | 1730 | 6350 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 8400 | 12700 | 9000 | 1032 | 1324 | 12362 | 49700 | 50.4 | 0.30485 | 0.04252 | 0 | 0.03895 | 0.077899 | 0.055204 | 0.0063301 | 0.0081212 | 0.075826
2022-05-17 | 18186.53 | 97503.4 | 65012 | 63789.4 | 8297.7 | 120537.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98579.7 | 61529.5 | 80745.2 | 109259.2 | 6276 | 8272.7 | 4802.3 | 5926.2 | 7901.6 | 18682.6 | 53808.7 | 57229.8 | 5322.6 | 5235.5 | 67787.9 | 1839.4 | 8186 | 10025.4 | 175333 | 0 | 1184 | 2248 | 1121.6 | 2128 | 6681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 2900 | 2010 | 6840 | 3800 | 1600 | 0 | 0 | 8800 | 14200 | 9200 | 1016 | 1348 | 11814.4 | 51100 | 56.1 | 0.29145 | 0.038108 | 0 | 0.039011 | 0.080989 | 0.052472 | 0.0057947 | 0.0076882 | 0.067383
2022-05-18 | 18191.64 | 97503.4 | 65026.8 | 63817.5 | 8311.72 | 120564.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98599 | 61529.5 | 80774.2 | 109279.3 | 6279.8 | 8274.3 | 4802.3 | 5926.2 | 7910.4 | 18687.2 | 53821.4 | 57246.6 | 5331.2 | 5243.8 | 67821.6 | 1884.5 | 8197 | 10081.5 | 155808 | 0 | 440 | 3000 | 1165.6 | 1872 | 6477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 2750 | 1720 | 6170 | 1800 | 700 | 2300 | 0 | 7900 | 12700 | 8800 | 1032 | 1360 | 12360.4 | 48900 | 45.5 | 0.31385 | 0.041574 | 0 | 0.0396 | 0.081511 | 0.05648 | 0.0066235 | 0.0087287 | 0.079331
2022-05-19 | 18196.53 | 97503.4 | 65032.3 | 63855 | 8326.29 | 120587.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98616 | 61529.5 | 80801.7 | 109296.5 | 6281.6 | 8275 | 4804.6 | 5926.2 | 7918.3 | 18691.6 | 53834.3 | 57263.6 | 5339.8 | 5252.2 | 67855.6 | 1931 | 8196 | 10127 | 141103 | 0 | 1656 | 1616 | 756.8 | 1744 | 5772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 2600 | 1210 | 5420 | 3000 | 1900 | 0 | 1200 | 6200 | 12300 | 6800 | 1072 | 1328 | 12707.2 | 45400 | 47.6 | 0.32175 | 0.040912 | 0 | 0.038412 | 0.08717 | 0.048192 | 0.0075973 | 0.0094116 | 0.090056
2022-05-20 | 18201.07 | 97503.4 | 65053 | 63875.2 | 8335.75 | 120609.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98632.1 | 61529.5 | 80827.7 | 109308.6 | 6284.6 | 8276.9 | 4804.6 | 5927.4 | 7924.5 | 18695 | 53847.7 | 57280.6 | 5348 | 5260.2 | 67888.8 | 1974.6 | 8200 | 10174.6 | 149476 | 0 | 2096 | 2392 | 0 | 1936 | 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 2940 | 1330 | 5950 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 12400 | 8600 | 1072 | 1328 | 10526 | 46300 | 51.2 | 0.30975 | 0.042977 | 0 | 0.039806 | 0.082956 | 0.057534 | 0.0071717 | 0.0088844 | 0.070419
2022-05-21 | 18205.7 | 97503.4 | 65079.2 | 63905.1 | 8335.75 | 120633.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98648.9 | 61529.5 | 80857.1 | 109321.9 | 6288.3 | 8276.9 | 4804.6 | 5927.4 | 7933.2 | 18699.3 | 53861.1 | 57297.1 | 5356.5 | 5268.4 | 67922 | 2020.8 | 8205 | 10225.8 | 165077 | 0 | 2400 | 2528 | 0 | 2016 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 2820 | 1560 | 6140 | 3000 | 0 | 1200 | 0 | 8500 | 12700 | 8200 | 1064 | 1328 | 10224 | 46600 | 48.7 | 0.28229 | 0.042065 | 0 | 0.037195 | 0.076934 | 0.049674 | 0.0064455 | 0.0080447 | 0.061935
2022-05-22 | 18210.36 | 97503.4 | 65109.2 | 63936.7 | 8335.75 | 120658.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98666.5 | 61529.5 | 80885.3 | 109337.5 | 6291.3 | 8276.9 | 4805.8 | 5927.4 | 7941.7 | 18703.4 | 53874.4 | 57313.8 | 5364.9 | 5276.5 | 67955.2 | 2064.5 | 8210 | 10274.5 | 154983 | 0 | 2944 | 2536 | 0 | 1592 | 7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 2440 | 1920 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 13000 | 9600 | 1008 | 1316 | 12204 | 50200 | 47.9 | 0.32391 | 0.045631 | 0 | 0.038714 | 0.08388 | 0.061942 | 0.0065039 | 0.0084913 | 0.078744
2022-05-23 | 18215.38 | 97503.4 | 65146 | 63968.4 | 8335.75 | 120678.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98682.9 | 61529.5 | 80909.7 | 109356.7 | 6295.3 | 8276.9 | 4805.8 | 5927.4 | 7950.7 | 18708.2 | 53887 | 57330.2 | 5373.3 | 5284.6 | 67988.1 | 2108.4 | 8214 | 10322.4 | 156875 | 0 | 2936 | 1544 | 17.6 | 1800 | 6297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 2640 | 1990 | 5780 | 2800 | 0 | 100 | 1400 | 9100 | 13400 | 7600 | 1064 | 1284 | 12174.4 | 47600 | 56.1 | 0.30343 | 0.040144 | 0 | 0.036845 | 0.085418 | 0.048446 | 0.0067825 | 0.0081849 | 0.077606
2022-05-24 | 18220.14 | 97503.4 | 65182.7 | 63987.7 | 8335.97 | 120701.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98694.4 | 61529.5 | 80936.1 | 109376.6 | 6298.1 | 8276.9 | 4805.9 | 5928.8 | 7959.8 | 18712 | 53900.3 | 57346.6 | 5381.2 | 5292.4 | 68020.2 | 2151.5 | 8227 | 10378.5 | 169114 | 0 | 2648 | 2256 | 4 | 1968 | 6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 2630 | 2040 | 6250 | 1100 | 0 | 2800 | 400 | 8600 | 12900 | 7800 | 1024 | 1300 | 12450 | 48600 | 47.7 | 0.28738 | 0.040659 | 0 | 0.036957 | 0.07628 | 0.046123 | 0.0060551 | 0.0076871 | 0.073619
2022-05-25 | 18225 | 97503.4 | 65215.8 | 64015.9 | 8336.02 | 120725.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98710.2 | 61529.5 | 80962.4 | 109397 | 6299.2 | 8276.9 | 4808.7 | 5929.2 | 7968.4 | 18715.9 | 53913.1 | 57363.2 | 5389.3 | 5300.2 | 68052.7 | 2195.2 | 8231 | 10426.2 | 172048 | 0 | 2560 | 2552 | 4.8 | 2008 | 7124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 2850 | 1760 | 6370 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 8700 | 13300 | 7800 | 1056 | 1320 | 13329.2 | 50300 | 49.5 | 0.29236 | 0.041412 | 0 | 0.037025 | 0.077304 | 0.045336 | 0.0061378 | 0.0076723 | 0.077474
2022-05-26 | 18230.03 | 97503.4 | 65247.8 | 64047.8 | 8336.08 | 120751 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98727.8 | 61529.5 | 80990.9 | 109414.6 | 6299.2 | 8276.9 | 4813.3 | 5929.2 | 7977.1 | 18719.8 | 53926.3 | 57379.9 | 5308.2 | 5397.6 | 68085.7 | 2239.7 | 8236 | 10475.7 | 163273 | 0 | 3008 | 2064 | 4 | 1808 | 6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 2860 | 2000 | 6140 | 0 | 800 | 4000 | 0 | 8800 | 13600 | 8800 | 1056 | 1328 | 13292 | 51100 | 48.5 | 0.31297 | 0.042163 | 0 | 0.037606 | 0.083296 | 0.053897 | 0.0064677 | 0.0081336 | 0.08141
2022-05-27 | 18235.14 | 97503.4 | 65285.4 | 64073.6 | 8336.13 | 120773.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98740.6 | 61529.5 | 81019.5 | 109434.6 | 6299.2 | 8277.7 | 4817.3 | 5929.2 | 7985.9 | 18724.2 | 53939.5 | 57396.8 | 5405.9 | 5316.2 | 68118.9 | 2284.2 | 8240 | 10524.2 | 173261 | 0 | 2880 | 2872 | 4.8 | 1784 | 7540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 2800 | 2010 | 6370 | 2000 | 2300 | 0 | 1500 | 7700 | 13500 | 7600 | 1072 | 1268 | 11349.2 | 48700 | 48.8 | 0.28108 | 0.043523 | 0 | 0.036765 | 0.077917 | 0.043864 | 0.0061872 | 0.0073184 | 0.065503
2022-05-28 | 18240.01 | 97503.4 | 65321.4 | 64109.5 | 8336.19 | 120795.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98756.2 | 61529.5 | 81047.5 | 109454.7 | 6301.2 | 8280 | 4817.3 | 5930.7 | 7993.6 | 18728 | 53952.9 | 57413.1 | 5413.7 | 5323.8 | 68150.6 | 2328 | 8245 | 10573 | 163980 | 0 | 2720 | 2216 | 4 | 2064 | 7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 10 | 2920 | 2000 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9200 | 14100 | 7800 | 1096 | 1312 | 12398 | 50000 | 45.8 | 0.30492 | 0.042713 | 0 | 0.038358 | 0.085986 | 0.047567 | 0.0066837 | 0.008001 | 0.075607
2022-05-29 | 18245.01 | 97503.4 | 65355.4 | 64137.2 | 8336.24 | 120821.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98769.8 | 61529.6 | 81076.7 | 109474.7 | 6301.2 | 8280 | 4817.3 | 5935.6 | 8002.8 | 18731.9 | 53966.6 | 57429.8 | 5421.9 | 5331.7 | 68183.4 | 2370.8 | 8248 | 10618.8 | 170139 | 0 | 2912 | 2416 | 4.8 | 2000 | 7332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 2810 | 1980 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 8700 | 13800 | 7800 | 1088 | 1292 | 12857.2 | 50400 | 48.8 | 0.29623 | 0.043099 | 0 | 0.036617 | 0.08111 | 0.045845 | 0.0063948 | 0.0075938 | 0.075569
2022-05-30 | 18250.05 | 97503.4 | 65391.8 | 64167.4 | 8336.3 | 120846.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98784.2 | 61529.6 | 81104.8 | 109494.5 | 6301.2 | 8280 | 4817.3 | 5940.7 | 8011.5 | 18735.8 | 53980.2 | 57446.2 | 5430 | 5339.5 | 68215.7 | 2414.6 | 8253 | 10667.6 | 180309 | 0 | 2992 | 3128 | 4 | 2024 | 8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 10 | 2890 | 2010 | 6730 | 0 | 0 | 1200 | 3900 | 9100 | 14200 | 8200 | 1096 | 1728 | 13398 | 53500 | 54.6 | 0.29671 | 0.045189 | 0 | 0.037325 | 0.078754 | 0.045477 | 0.0060785 | 0.0095835 | 0.074306
2022-05-31 | 18255.4 | 97503.4 | 65429.2 | 64206.5 | 8336.35 | 120872 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98802.4 | 61529.7 | 81133.7 | 109514.6 | 6301.2 | 8280 | 4818.5 | 5944.6 | 8020.6 | 18739.9 | 53993.9 | 57463.1 | 5443.6 | 5352.2 | 68258.9 | 2459.2 | 8263 | 10722.2 | 177252 | 0 | 2912 | 2296 | 4.8 | 1952 | 7164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 2860 | 2070 | 6570 | 0 | 100 | 0 | 4900 | 8700 | 13700 | 8400 | 1056 | 1700 | 12309.2 | 50900 | 55.3 | 0.28716 | 0.040422 | 0 | 0.037066 | 0.077291 | 0.04739 | 0.0059576 | 0.0095909 | 0.069445
2022-06-01 | 18260.49 | 97503.4 | 65465.6 | 64235.2 | 8336.41 | 120896.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98818.8 | 61529.7 | 81162.3 | 109535.3 | 6301.2 | 8280.1 | 4818.5 | 5949.5 | 8029.3 | 18744.1 | 54007.1 | 57479.2 | 5457.3 | 5364.9 | 68301.4 | 2501.5 | 8276 | 10777.5 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1598600 | 220716.8 | 0 | 210130 | 439200 | 279600 | 31792 | 42584 | 374577.2
[56 empty] | 5455242 | 总单耗 | 0.293 | 0.0405 |  | 0.0385 | 0.0805 | 0.0513 | 0.0058 | 0.0078 | 0.0687

## 6
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2022-06-01 | 18260.49 | 97503.4 | 65465.6 | 64235.2 | 8336.41 | 120896.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98818.8 | 61529.7 | 81162.3 | 109535.3 | 6301.2 | 8280.1 | 4818.5 | 5949.5 | 8029.3 | 18744.1 | 54007.1 | 57479.2 | 5457.3 | 5364.9 | 68301.4 | 2501.5 | 8276 | 10777.5 | 193449 | 0 | 2968 | 2712 | 4 | 2536 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 2960 | 2110 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 9000 | 1112 | 1724 | 17694 | 53700 | 54.9 | 0.27759 | 0.042492 | 0 | 0.039028 | 0.043422 | 0.046524 | 0.0057483 | 0.0089119 | 0.091466
2022-06-02 | 18265.86 | 97503.4 | 65502.7 | 64269.1 | 8336.46 | 120928.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98843.6 | 61529.7 | 81191.9 | 109556.4 | 6301.2 | 8280.1 | 4818.5 | 5949.5 | 8037.7 | 18748.6 | 54021 | 57495.8 | 5471 | 5377.7 | 68344.5 | 2544.4 | 8288 | 10832.4 | 186767 | 0 | 3008 | 2944 | 3.2 | 2232 | 8187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2930 | 2140 | 7070 | 600 | 2500 | 6100 | 3600 | 4300 | 17100 | 8000 | 848 | 1728 | 9266.8 | 52200 | 56.4 | 0.27949 | 0.043836 | 0 | 0.037855 | 0.091558 | 0.042834 | 0.0045404 | 0.0092522 | 0.049617
2022-06-03 | 18271.08 | 97503.4 | 65540.3 | 64305.9 | 8336.5 | 120956 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98863.6 | 61529.7 | 81221.2 | 109577.8 | 6301.8 | 8282.6 | 4824.6 | 5953.1 | 8042 | 18752.6 | 54031.6 | 57512.2 | 5484.7 | 5390.8 | 68387.7 | 2587.8 | 8301 | 10888.8 | 162483 | 0 | 2864 | 1776 | 5.6 | 2208 | 6853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 2890 | 2180 | 6420 | 0 | 3700 | 0 | 5000 | 5200 | 13900 | 7800 | 608 | 1712 | 12406.4 | 49700 | 56.6 | 0.30588 | 0.04218 | 0 | 0.039512 | 0.085547 | 0.048005 | 0.0037419 | 0.010536 | 0.076355
2022-06-04 | 18276.05 | 97503.4 | 65576.1 | 64328.1 | 8336.57 | 120983.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98877.1 | 61529.7 | 81250.1 | 109599.6 | 6301.8 | 8286.3 | 4824.6 | 5958.1 | 8047.2 | 18756.5 | 54039.2 | 57528.8 | 5498.1 | 5403.6 | 68430.5 | 2633.4 | 8312 | 10945.4 | 188192 | 0 | 2720 | 2880 | 2.4 | 2472 | 8074.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2910 | 2210 | 7540 | 0 | 5700 | 0 | 5300 | 9100 | 20100 | 8800 | 592 | 1688 | 11205.6 | 58000 | 57.1 | 0.3082 | 0.042905 | 0 | 0.040065 | 0.10681 | 0.046761 | 0.0031457 | 0.0089696 | 0.059543
2022-06-05 | 18281.85 | 97503.4 | 65610.1 | 64364.1 | 8336.6 | 121014.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98901.3 | 61529.7 | 81279.2 | 109621.7 | 6301.8 | 8292 | 4824.6 | 5963.4 | 8056.3 | 18760.9 | 54046.6 | 57545.1 | 5511.3 | 5416.3 | 68472.7 | 2678.5 | 8324 | 11002.5 | 207044 | 0 | 1280 | 2960 | 1370.4 | 2480 | 8090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2940 | 2270 | 8290 | 0 | 6800 | 0 | 4700 | 8100 | 19600 | 9600 | 552 | 1672 | 10595.6 | 58400 | 55 | 0.28207 | 0.039076 | 0 | 0.04004 | 0.094666 | 0.046367 | 0.0026661 | 0.0080756 | 0.051176
2022-06-06 | 18287.69 | 97503.4 | 65626.1 | 64401.1 | 8353.73 | 121045.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98932.1 | 61529.7 | 81308.6 | 109644.4 | 6301.8 | 8298.8 | 4824.6 | 5968.1 | 8064.4 | 18765.7 | 54053.5 | 57560.6 | 5524.7 | 5429.2 | 68514.5 | 2721.5 | 8336 | 11057.5 | 203337 | 0 | 1224 | 2799.2 | 1342.4 | 2096 | 7461.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 2960 | 2270 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 9500 | 14900 | 9600 | 488 | 1704 | 11606.4 | 53900 | 49.7 | 0.26508 | 0.036696 | 0 | 0.040032 | 0.073277 | 0.047212 | 0.0024 | 0.0083802 | 0.05708
2022-06-07 | 18293.08 | 97503.4 | 65641.4 | 64436.09 | 8370.51 | 121071.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98961.2 | 61529.7 | 81338.2 | 109667.1 | 6301.8 | 8298.8 | 4824.6 | 5973.5 | 8073.9 | 18770.5 | 54059.6 | 57576.8 | 5538.2 | 5442.1 | 68557.1 | 2760.2 | 8347 | 11107.2 | 206539 | 0 | 3128 | 3256.8 | 4.8 | 2144 | 8533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 2940 | 2280 | 8240 | 100 | 800 | 0 | 5600 | 9500 | 16000 | 10200 | 584 | 1720 | 9722.4 | 55000 | 62.6 | 0.26629 | 0.041317 | 0 | 0.039896 | 0.077467 | 0.049385 | 0.0028276 | 0.0083277 | 0.047073
2022-06-08 | 18298.58 | 97503.4 | 65680.5 | 64476.8 | 8370.57 | 121098.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 98991.4 | 61529.7 | 81367.6 | 109689.9 | 6301.9 | 8299.6 | 4824.6 | 5979.1 | 8083.4 | 18775.6 | 54066.9 | 57593.6 | 5551.4 | 5455.1 | 68600.1 | 2801.8 | 8368 | 11169.8 | 206393 | 0 | 2960 | 2824 | 4 | 2336 | 8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 2840 | 2150 | 8020 | 2100 | 5600 | 0 | 4900 | 3300 | 15900 | 9600 | 608 | 1644 | 11704 | 55600 | 51.8 | 0.26939 | 0.039362 | 0 | 0.038858 | 0.077037 | 0.046513 | 0.0029458 | 0.0079654 | 0.056707
2022-06-09 | 18304.14 | 97503.4 | 65717.5 | 64512.1 | 8370.62 | 121127.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99021.7 | 61529.7 | 81396 | 109711.4 | 6304 | 8305.2 | 4824.6 | 5984 | 8086.7 | 18780.4 | 54074.5 | 57609.6 | 5564.1 | 5467.5 | 68641.2 | 2842.6 | 8379 | 11221.6 | 206458 | 0 | 88 | 2864 | 2389.6 | 2144 | 7485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 2850 | 2280 | 8150 | 1600 | 3600 | 0 | 5100 | 4500 | 14800 | 9800 | 576 | 1704 | 12984.4 | 55500 | 54.4 | 0.26882 | 0.036257 | 0 | 0.039475 | 0.071685 | 0.047467 | 0.0027899 | 0.0082535 | 0.062891
2022-06-10 | 18309.69 | 97503.4 | 65718.6 | 64547.9 | 8400.49 | 121154.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99051.9 | 61529.7 | 81424.5 | 109734.2 | 6305.6 | 8308.8 | 4824.6 | 5989.1 | 8091.2 | 18785.3 | 54081.7 | 57626.2 | 5577.1 | 5480.5 | 68683.8 | 2885 | 8391 | 11276 | 191136 | 0 | 0 | 2104 | 2525.6 | 2192 | 6821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 2920 | 2330 | 7570 | 200 | 0 | 4600 | 5000 | 200 | 10000 | 8800 | 616 | 1688 | 16604.4 | 52100 | 54.6 | 0.27258 | 0.03569 | 0 | 0.039605 | 0.052319 | 0.046041 | 0.0032228 | 0.0088314 | 0.086872
2022-06-11 | 18314.9 | 97503.4 | 65718.6 | 64574.2 | 8432.06 | 121181.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99075.1 | 61529.7 | 81453.7 | 109757.5 | 6305.8 | 8308.8 | 4829.2 | 5994.1 | 8091.4 | 18789.7 | 54089.4 | 57642.9 | 5589.9 | 5493.2 | 68726 | 2927.6 | 8403 | 11330.6 | 184163 | 0 | 0 | 2144 | 2466.4 | 1952 | 6562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 2900 | 2320 | 7240 | 0 | 0 | 4400 | 4600 | 0 | 9000 | 8600 | 576 | 1628 | 16493.6 | 50100 | 50.2 | 0.27204 | 0.035634 | 0 | 0.039313 | 0.04887 | 0.046698 | 0.0031277 | 0.00884 | 0.08956
2022-06-12 | 18319.91 | 97503.4 | 65718.6 | 64601 | 8462.89 | 121206.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99095.3 | 61529.7 | 81482.7 | 109780.7 | 6305.8 | 8308.8 | 4833.6 | 5998.7 | 8091.4 | 18794 | 54096.6 | 57659.2 | 5602 | 5505.5 | 68766.7 | 2969.8 | 8411 | 11380.8 | 159809 | 0 | 1984 | 2280 | 847.2 | 1936 | 7047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 2830 | 2240 | 6540 | 100 | 0 | 5100 | 5000 | 0 | 10200 | 8400 | 616 | 1664 | 16532.8 | 51000 | 51.7 | 0.31913 | 0.044098 | 0 | 0.040924 | 0.063826 | 0.052563 | 0.0038546 | 0.010412 | 0.10345
2022-06-13 | 18325.01 | 97503.4 | 65743.4 | 64629.5 | 8473.48 | 121230.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99110 | 61529.7 | 81511 | 109803.1 | 6305.9 | 8308.8 | 4838.7 | 6003.7 | 8091.4 | 18798.2 | 54104.3 | 57676.1 | 5614.1 | 5518.1 | 68808.3 | 3011.5 | 8421 | 11432.5 | 182536 | 0 | 504 | 2272 | 1566.4 | 2408 | 6750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 2740 | 2210 | 7090 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 9600 | 8600 | 752 | 1592 | 16515.6 | 50900 | 50.2 | 0.27885 | 0.036981 | 0 | 0.038842 | 0.052592 | 0.047114 | 0.0041197 | 0.0087216 | 0.090479
2022-06-14 | 18330.1 | 97503.4 | 65749.7 | 64657.9 | 8493.06 | 121260.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99131.4 | 61529.7 | 81538.4 | 109825.2 | 6305.9 | 8308.8 | 4843.5 | 6008.5 | 8091.4 | 18802.5 | 54113.7 | 57692.3 | 5625.7 | 5530.1 | 68848.1 | 3052.7 | 8430 | 11482.7 | 188365 | 0 | 0 | 2080 | 2479.2 | 2256 | 6815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 2910 | 2320 | 7470 | 0 | 0 | 4400 | 5300 | 0 | 9700 | 9400 | 488 | 1652 | 17374.8 | 52900 | 53.3 | 0.28084 | 0.036181 | 0 | 0.039657 | 0.051496 | 0.049903 | 0.0025907 | 0.0087702 | 0.09224
2022-06-15 | 18335.39 | 97503.4 | 65749.7 | 64683.9 | 8524.05 | 121288.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99153.8 | 61529.7 | 81567.5 | 109848.4 | 6305.9 | 8308.8 | 4847.9 | 6013.8 | 8091.4 | 18807.2 | 54119.8 | 57709 | 5637.7 | 5542.7 | 68889.4 | 3096 | 8440 | 11536 | 187971 | 0 | 0 | 2056 | 2436 | 2032 | 6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2890 | 2260 | 7350 | 0 | 0 | 4600 | 5100 | 0 | 9700 | 9200 | 504 | 1640 | 17382 | 52300 | 54.6 | 0.27823 | 0.034707 | 0 | 0.039102 | 0.051604 | 0.048944 | 0.0026813 | 0.0087248 | 0.092472
2022-06-16 | 18340.62 | 97503.4 | 65749.7 | 64709.6 | 8554.5 | 121314.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99175.8 | 61529.7 | 81596.4 | 109871 | 6305.9 | 8308.8 | 4852.5 | 6018.9 | 8091.4 | 18811.8 | 54126.1 | 57725.7 | 5649.5 | 5555.2 | 68930.4 | 3140.6 | 8450 | 11590.6 | 199153 | 0 | 0 | 2592 | 2384.8 | 2344 | 7320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 2910 | 2150 | 8000 | 0 | 0 | 4700 | 5100 | 0 | 9800 | 10400 | 576 | 1564 | 17639.2 | 55300 | 52.8 | 0.27768 | 0.03676 | 0 | 0.04017 | 0.049208 | 0.052221 | 0.0028922 | 0.0078533 | 0.088571
2022-06-17 | 18346.15 | 97503.4 | 65749.7 | 64742 | 8584.31 | 121343.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99205.2 | 61529.7 | 81625.5 | 109892.5 | 6305.9 | 8308.8 | 4857.2 | 6024 | 8091.4 | 18817 | 54133.3 | 57741.7 | 5660.6 | 5567.2 | 68969.5 | 3183.4 | 8460 | 11643.4 | 205841 | 0 | 0 | 2912 | 2437.6 | 2232 | 7581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 2820 | 2160 | 7970 | 0 | 0 | 4700 | 5300 | 0 | 10000 | 10200 | 992 | 1568 | 17488.4 | 55800 | 52.1 | 0.27108 | 0.036832 | 0 | 0.038719 | 0.048581 | 0.049553 | 0.0048193 | 0.0076175 | 0.084961
2022-06-18 | 18351.73 | 97503.4 | 65749.7 | 64778.4 | 8614.78 | 121371.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99235.1 | 61529.7 | 81653.7 | 109914.1 | 6305.9 | 8308.8 | 4861.9 | 6029.3 | 8091.4 | 18822.1 | 54145.7 | 57757.9 | 5671.4 | 5579.4 | 69008.7 | 3225.5 | 8470 | 11695.5 | 202449 | 0 | 0 | 2776 | 2473.6 | 2248 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 3010 | 2330 | 8300 | 0 | 0 | 4900 | 5500 | 0 | 10400 | 10200 | 1080 | 1552 | 17470.4 | 56500 | 41.3 | 0.27908 | 0.037035 | 0 | 0.040998 | 0.051371 | 0.050383 | 0.0053347 | 0.0076661 | 0.086295
2022-06-19 | 18357.38 | 97503.4 | 65749.7 | 64813.1 | 8645.7 | 121399.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99264.7 | 61529.7 | 81683.8 | 109937.4 | 6305.9 | 8308.8 | 4866.8 | 6034.8 | 8091.4 | 18827.2 | 54159.2 | 57774.3 | 5681.8 | 5591.4 | 69047.5 | 3256.8 | 8480 | 11736.8 | 202072 | 0 | 80 | 5752 | 2377.6 | 2312 | 10521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 2860 | 2050 | 7700 | 3800 | 6100 | 1100 | 5000 | 0 | 16000 | 9800 | 1064 | 1552 | 14062.4 | 60700 | 50.2 | 0.30039 | 0.052069 | 0 | 0.038105 | 0.07918 | 0.048498 | 0.0052654 | 0.0076804 | 0.069591
2022-06-20 | 18363.45 | 97503.4 | 65750.7 | 64885 | 8675.42 | 121428.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99292.6 | 61529.7 | 81712.4 | 109957.9 | 6309.7 | 8314.9 | 4867.9 | 6039.8 | 8091.4 | 18832.1 | 54172.5 | 57790.8 | 5692.1 | 5603.4 | 69086.3 | 3299 | 8488 | 11787 | 192133 | 0 | 2768 | 864 | 5.6 | 2448 | 6085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2860 | 2120 | 7340 | 1400 | 3900 | 2400 | 5100 | 0 | 12800 | 8800 | 1088 | 1508 | 18978.4 | 56600 | 49.3 | 0.29459 | 0.031674 | 0 | 0.038203 | 0.066621 | 0.045802 | 0.0056627 | 0.0078487 | 0.098777
2022-06-21 | 18369.11 | 97503.4 | 65785.3 | 64895.8 | 8675.49 | 121459 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99316.2 | 61529.7 | 81741 | 109979.1 | 6311.1 | 8318.8 | 4870.3 | 6044.9 | 8091.4 | 18836.5 | 54186.1 | 57806.9 | 5615.1 | 5702 | 69124 | 3340.3 | 8496 | 11836.3 | 202940 | 0 | 1304 | 2752 | 1262.4 | 2416 | 7734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2940 | 2290 | 8030 | 1100 | 2100 | 3500 | 5200 | 0 | 11900 | 9600 | 1120 | 1504 | 17211.6 | 57100 | 50.4 | 0.28136 | 0.038112 | 0 | 0.039568 | 0.058638 | 0.047305 | 0.0055189 | 0.0074111 | 0.084811
2022-06-22 | 18374.82 | 97503.4 | 65801.6 | 64930.2 | 8691.27 | 121489.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99344.2 | 61529.7 | 81770.4 | 110002 | 6312.2 | 8320.9 | 4873.8 | 6050.1 | 8091.4 | 18841.3 | 54200.1 | 57823.1 | 5626.7 | 5711.8 | 69161.6 | 3381.7 | 8505 | 11886.7 | 207462 | 0 | 104 | 2128 | 2170.4 | 2200 | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2890 | 2280 | 8170 | 1300 | 2300 | 3400 | 5300 | 0 | 12300 | 9600 | 1064 | 1512 | 17651.6 | 56900 | 56.3 | 0.27427 | 0.031825 | 0 | 0.039381 | 0.059288 | 0.046274 | 0.0051287 | 0.0072881 | 0.085084
2022-06-23 | 18380.51 | 97503.4 | 65802.9 | 64956.8 | 8718.4 | 121516.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99374.2 | 61529.7 | 81799.3 | 110024.8 | 6313.5 | 8323.2 | 4877.2 | 6055.4 | 8091.4 | 18846.1 | 54213.4 | 57839.3 | 5638.6 | 5721.5 | 69199.4 | 3422 | 8521 | 11943 | 207039 | 0 | 2480 | 3080 | 398.4 | 2280 | 8238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 2930 | 2320 | 8340 | 4000 | 7800 | 0 | 4800 | 0 | 16600 | 10000 | 1072 | 1544 | 14605.6 | 60400 | 51 | 0.29173 | 0.039792 | 0 | 0.040282 | 0.080178 | 0.0483 | 0.0051778 | 0.0074575 | 0.070545
2022-06-24 | 18386.55 | 97503.4 | 65833.9 | 64995.3 | 8723.38 | 121545.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99405.1 | 61529.7 | 81828.6 | 110048 | 6317.5 | 8331 | 4877.2 | 6060.2 | 8091.4 | 18851.1 | 54226.8 | 57855.9 | 5650.6 | 5731.5 | 69238 | 3464 | 8530 | 11994 | 204753 | 0 | 264 | 2496 | 1988 | 2176 | 6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 2850 | 2220 | 8060 | 0 | 0 | 4600 | 4700 | 0 | 9300 | 9400 | 904 | 1488 | 17224 | 53300 | 44.8 | 0.26031 | 0.033816 | 0 | 0.039365 | 0.045421 | 0.045909 | 0.0044151 | 0.0072673 | 0.084121
2022-06-25 | 18391.88 | 97503.4 | 65837.2 | 65026.5 | 8748.23 | 121572.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99435 | 61529.7 | 81857.1 | 110070.2 | 6317.5 | 8331 | 4881.8 | 6064.9 | 8091.4 | 18855.8 | 54238.1 | 57872 | 5741 | 5662.2 | 69275.2 | 3501.8 | 8537 | 12038.8 | 207497 | 0 | 3000 | 2552 | 4 | 2432 | 7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2930 | 2220 | 8080 | 0 | 6300 | 1000 | 5400 | 0 | 12700 | 9600 | 1096 | 1484 | 11252 | 52200 | 47.8 | 0.25157 | 0.038497 | 0 | 0.03894 | 0.061206 | 0.046266 | 0.005282 | 0.0071519 | 0.054227
2022-06-26 | 18397.1 | 97503.4 | 65874.7 | 65058.4 | 8748.28 | 121602.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99464.3 | 61529.7 | 81886.4 | 110092.4 | 6317.5 | 8337.3 | 4882.8 | 6070.3 | 8091.4 | 18860.6 | 54251.8 | 57888.2 | 5750 | 5674.1 | 69312.3 | 3540.6 | 8546 | 12086.6 | 206769 | 0 | 3120 | 3536 | 4.8 | 2704 | 9364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 2910 | 2270 | 8040 | 1100 | 2100 | 3700 | 5300 | 0 | 12200 | 9600 | 1048 | 1580 | 16667.2 | 58500 | 50.4 | 0.28292 | 0.045291 | 0 | 0.038884 | 0.059003 | 0.046429 | 0.0050685 | 0.0076414 | 0.080608
2022-06-27 | 18402.95 | 97503.4 | 65913.7 | 65102.6 | 8748.34 | 121636.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99492.9 | 61529.7 | 81915.5 | 110115.1 | 6318.6 | 8339.4 | 4886.5 | 6075.6 | 8091.4 | 18865.4 | 54264.9 | 57904.6 | 5760.9 | 5686.3 | 69351.8 | 3582 | 8555 | 12137 | 203419 | 0 | 3032 | 2752 | 4.8 | 2416 | 8204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 10 | 2930 | 2150 | 7900 | 3700 | 7200 | 100 | 5200 | 0 | 16200 | 9000 | 1064 | 1524 | 15307.2 | 59200 | 49.5 | 0.29102 | 0.040334 | 0 | 0.038836 | 0.079639 | 0.044244 | 0.0052306 | 0.0074919 | 0.07525
2022-06-28 | 18408.87 | 97503.4 | 65951.6 | 65137 | 8748.4 | 121666.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99521 | 61529.8 | 81944.8 | 110136.6 | 6322.3 | 8346.6 | 4886.6 | 6080.8 | 8091.4 | 18869.9 | 54278.2 | 57921 | 5770.7 | 5698.2 | 69389.9 | 3622.5 | 8564 | 12186.5 | 206540 | 0 | 2552 | 2512 | 272.8 | 2400 | 7736.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 2880 | 2140 | 7910 | 3000 | 5600 | 0 | 5100 | 0 | 13700 | 9200 | 1104 | 1472 | 17277.2 | 58400 | 47.3 | 0.28275 | 0.037459 | 0 | 0.038298 | 0.066331 | 0.044543 | 0.0053452 | 0.0071269 | 0.083651
2022-06-29 | 18414.71 | 97503.4 | 65983.5 | 65168.4 | 8751.81 | 121696.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99549.9 | 61529.8 | 81973.6 | 110158 | 6325.3 | 8352.2 | 4886.6 | 6085.9 | 8091.4 | 18874.5 | 54292 | 57937 | 5780.1 | 5709.6 | 69426.7 | 3662.8 | 8571 | 12233.8 | 208814 | 0 | 1328 | 2496 | 1303.2 | 2600 | 7727.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 2990 | 2170 | 8190 | 4200 | 8600 | 0 | 5900 | 0 | 18700 | 10000 | 736 | 1532 | 14114.8 | 61000 | 51.3 | 0.29213 | 0.037005 | 0 | 0.039222 | 0.089553 | 0.04789 | 0.0035247 | 0.0073367 | 0.067595
2022-06-30 | 18420.81 | 97503.4 | 66000.1 | 65199.6 | 8768.1 | 121729.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99580.2 | 61529.8 | 82003.5 | 110179.7 | 6329.5 | 8360.8 | 4886.6 | 6091.8 | 8091.4 | 18879.5 | 54301.2 | 57953.5 | 5789.9 | 5721.6 | 69465 | 3705.1 | 8580 | 12285.1 | 204310 | 0 | 0 | 2520 | 2416.8 | 2416 | 7352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 2850 | 2010 | 7650 | 1200 | 6800 | 1300 | 4300 | 0 | 13600 | 9800 | 584 | 1508 | 13505.2 | 54000 | 47.7 | 0.2643 | 0.035988 | 0 | 0.037443 | 0.066566 | 0.047966 | 0.0028584 | 0.0073809 | 0.066102
2022-07-01 | 18426.21 | 97503.4 | 66000.1 | 65231.1 | 8798.31 | 121759.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99608.1 | 61529.8 | 82032 | 110199.8 | 6330.7 | 8367.6 | 4887.9 | 6096.1 | 8091.4 | 18884.4 | 54308.5 | 57969.8 | 5799.6 | 5733.3 | 69502.7 | 3746.8 | 8586 | 12332.8
[56 empty] | 总水量 | 总电量 | 1657200 | 228432 | 0 | 232360 | 395100 | 280600 | 24112 | 48052 | 448544
[56 empty] | 5915833 | 总单耗 | 0.28 | 0.0386 |  | 0.0393 | 0.0668 | 0.0474 | 0.0041 | 0.0081 | 0.0758

## 7
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2019-07-01 | 18426.21 | 97503.4 | 66000.1 | 65231.1 | 8798.31 | 121759.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99608.1 | 61529.8 | 82032 | 110199.8 | 6330.7 | 8367.6 | 4887.9 | 6096.1 | 8091.4 | 18884.4 | 54308.5 | 57969.8 | 5799.6 | 5733.3 | 69502.7 | 3746.8 | 8586 | 12332.8 | 188213 | 0 | 1872 | 3104 | 890.4 | 2496 | 8362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 2930 | 1970 | 7120 | 700 | 800 | 4100 | 4800 | 0 | 10400 | 9200 | 576 | 1528 | 17513.6 | 54700 | 49.1 | 0.29063 | 0.044431 | 0 | 0.037829 | 0.055257 | 0.048881 | 0.0030604 | 0.0081185 | 0.093052
2019-07-02 | 18431.68 | 97503.4 | 66023.5 | 65269.9 | 8809.44 | 121790.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99630.3 | 61529.8 | 82061.3 | 110219.5 | 6331.4 | 8368.4 | 4892 | 6100.9 | 8091.4 | 18889 | 54315.7 | 57986.3 | 5809.4 | 5745.2 | 69540.9 | 3787.9 | 8594 | 12381.9 | 200988 | 0 | 416 | 3168 | 408 | 2488 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 2890 | 1970 | 7590 | 0 | 0 | 4700 | 5000 | 0 | 9700 | 9600 | 592 | 1488 | 19450 | 54900 | 49.9 | 0.27315 | 0.032241 | 0 | 0.037763 | 0.048262 | 0.047764 | 0.0029454 | 0.0074034 | 0.096772
2019-07-03 | 18437.17 | 97503.4 | 66028.7 | 65309.5 | 8814.54 | 121821.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99657.6 | 61529.8 | 82090.2 | 110239.2 | 6331.4 | 8368.4 | 4896.7 | 6105.9 | 8091.4 | 18893.8 | 54323.1 | 58002.5 | 5818.9 | 5756.7 | 69578.1 | 3830.8 | 8601 | 12431.8 | 202701 | 0 | 184 | 2768 | 3803.2 | 2472 | 9227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 0 | 2930 | 2050 | 7790 | 0 | 0 | 4800 | 5300 | 0 | 10100 | 10000 | 600 | 1508 | 16374.8 | 55600 | 51.1 | 0.2743 | 0.045521 | 0 | 0.038431 | 0.049827 | 0.049334 | 0.00296 | 0.0074395 | 0.080783
2019-07-04 | 18442.73 | 97503.4 | 66031 | 65344.1 | 8862.08 | 121852.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99685.7 | 61529.8 | 82119.5 | 110259.7 | 6331.4 | 8368.4 | 4901.5 | 6111.2 | 8091.4 | 18898.8 | 54330.6 | 58018.7 | 5828.6 | 5768.5 | 69615.8 | 3873.9 | 8609 | 12482.9 | 176717 | 0 | 2488 | 2880 | 4.8 | 2280 | 7652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 2710 | 1910 | 6570 | 500 | 1900 | 3500 | 3700 | 0 | 9600 | 8400 | 568 | 1500 | 17909.2 | 52200 | 51 | 0.29539 | 0.043305 | 0 | 0.037178 | 0.054324 | 0.047534 | 0.0032142 | 0.0084881 | 0.10134
2019-07-05 | 18447.95 | 97503.4 | 66062.1 | 65380.1 | 8862.14 | 121881.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99705.2 | 61529.8 | 82146.6 | 110278.8 | 6331.9 | 8370.3 | 4905 | 6114.9 | 8091.4 | 18903 | 54337.7 | 58034.9 | 5838.2 | 5780.2 | 69653.3 | 3916.9 | 8617 | 12533.9 | 190961 | 0 | 2648 | 3456 | 4 | 2576 | 8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 2860 | 1720 | 6970 | 0 | 2100 | 5600 | 3700 | 0 | 11400 | 9000 | 1064 | 1508 | 16774 | 55400 | 49.8 | 0.29011 | 0.045475 | 0 | 0.0365 | 0.059698 | 0.04713 | 0.0055718 | 0.0078969 | 0.08784
2019-07-06 | 18453.49 | 97503.4 | 66095.2 | 65423.3 | 8862.19 | 121913.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99729.1 | 61529.8 | 82175.2 | 110296 | 6331.9 | 8372.4 | 4910.6 | 6118.6 | 8091.4 | 18907.5 | 54351 | 58051.2 | 5847.8 | 5792 | 69691 | 3959.7 | 8624 | 12583.7 | 198088 | 0 | 1640 | 2952 | 912.8 | 2400 | 7904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 10 | 2820 | 1880 | 7280 | 700 | 0 | 200 | 5300 | 7000 | 13200 | 9200 | 1072 | 1480 | 14963.2 | 55100 | 49.4 | 0.27816 | 0.039905 | 0 | 0.036751 | 0.066637 | 0.046444 | 0.0054117 | 0.0074714 | 0.075538
2019-07-07 | 18459 | 97503.4 | 66115.7 | 65460.2 | 8873.6 | 121943.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99754.8 | 61529.9 | 82203.4 | 110314.8 | 6332.6 | 8372.4 | 4910.8 | 6123.9 | 8098.4 | 18912.1 | 54364.4 | 58067.3 | 5857.2 | 5803.5 | 69728 | 4001.1 | 8632 | 12633.1 | 205840 | 0 | 1136 | 2512 | 1422.4 | 2456 | 7526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 2890 | 1920 | 7730 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 8800 | 14100 | 9600 | 872 | 1480 | 13491.6 | 54800 | 56.3 | 0.26623 | 0.036564 | 0 | 0.037553 | 0.0685 | 0.046638 | 0.0042363 | 0.0071901 | 0.065544
2019-07-08 | 18464.48 | 97503.4 | 66129.9 | 65491.6 | 8891.38 | 121974.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99784 | 61529.9 | 82232.3 | 110334 | 6332.6 | 8372.4 | 4910.8 | 6129.2 | 8107.2 | 18916.9 | 54375.3 | 58083.6 | 5866.4 | 5815 | 69765 | 4042.4 | 8647 | 12689.4 | 198055 | 0 | 232 | 3000 | 2129.6 | 2360 | 7721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2910 | 1920 | 7370 | 1000 | 2500 | 0 | 5100 | 6000 | 14600 | 9400 | 944 | 1472 | 13892.4 | 55400 | 49.3 | 0.27972 | 0.038987 | 0 | 0.037212 | 0.073717 | 0.047462 | 0.0047664 | 0.0074323 | 0.070144
2019-07-09 | 18470.02 | 97503.4 | 66132.8 | 65529.1 | 8918 | 122003.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99809.4 | 61529.9 | 82261.4 | 110353.2 | 6333.6 | 8374.9 | 4910.8 | 6134.3 | 8113.2 | 18921.6 | 54387.1 | 58099.5 | 5875.8 | 5826.5 | 69801.8 | 4082.7 | 8656 | 12738.7 | 198133 | 0 | 2120 | 3016 | 666.4 | 2088 | 7890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 2900 | 1910 | 7380 | 0 | 7800 | 0 | 5600 | 0 | 13400 | 9400 | 1032 | 1504 | 12493.6 | 53100 | 49.1 | 0.268 | 0.039824 | 0 | 0.037248 | 0.067631 | 0.047443 | 0.0052086 | 0.0075909 | 0.063057
2019-07-10 | 18475.33 | 97503.4 | 66159.3 | 65566.8 | 8926.33 | 122029.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99835.1 | 61529.9 | 82290.4 | 110372.3 | 6333.6 | 8382.7 | 4910.8 | 6139.9 | 8113.2 | 18926.3 | 54400 | 58116.1 | 5885.3 | 5838 | 69839.4 | 4125.8 | 8662 | 12787.8 | 207925 | 1560 | 1760 | 2224 | 1612.8 | 1304 | 8460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 2850 | 1860 | 7740 | 0 | 5800 | 1100 | 5200 | 0 | 12100 | 9800 | 1064 | 1444 | 13191.2 | 53800 | 50.3 | 0.25875 | 0.040692 | 0 | 0.037225 | 0.058194 | 0.047132 | 0.0051172 | 0.0069448 | 0.063442
2019-07-11 | 18480.71 | 97522.9 | 66181.3 | 65594.6 | 8946.49 | 122046 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99865.4 | 61529.9 | 82318.9 | 110390.9 | 6333.6 | 8388.5 | 4911.9 | 6145.1 | 8113.2 | 18931.2 | 54413.3 | 58132.1 | 5894.3 | 5849.1 | 69875.5 | 4168.1 | 8670 | 12838.1 | 201884 | 32 | 504 | 3160 | 2240.8 | 2368 | 8304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 2920 | 1950 | 7650 | 0 | 5800 | 1800 | 5300 | 0 | 12900 | 9600 | 768 | 1476 | 13601.2 | 54300 | 50.3 | 0.26897 | 0.041136 | 0 | 0.037893 | 0.063898 | 0.047552 | 0.0038042 | 0.0073111 | 0.067371
2019-07-12 | 18486.14 | 97523.3 | 66187.6 | 65634.1 | 8974.5 | 122075.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99893.2 | 61529.9 | 82348.1 | 110410.4 | 6333.6 | 8394.3 | 4913.7 | 6150.4 | 8113.2 | 18936 | 54422.9 | 58148.3 | 5903.6 | 5860.5 | 69912.4 | 4211.4 | 8677 | 12888.4 | 202814 | 0 | 88 | 3240 | 2276.8 | 2376 | 7980.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 2920 | 1950 | 7740 | 2400 | 5800 | 500 | 4800 | 0 | 13500 | 9600 | 584 | 1464 | 15431.2 | 56300 | 51.2 | 0.27759 | 0.03935 | 0 | 0.038163 | 0.066563 | 0.047334 | 0.0028795 | 0.0072184 | 0.076085
2019-07-13 | 18491.77 | 97523.3 | 66188.7 | 65674.6 | 9002.96 | 122105.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99921.9 | 61529.9 | 82377.3 | 110429.9 | 6336 | 8400.1 | 4914.2 | 6155.2 | 8113.2 | 18940.8 | 54430.2 | 58164.2 | 5912.8 | 5872 | 69949 | 4254.6 | 8685 | 12939.6 | 206080 | 0 | 0 | 3032 | 2366.4 | 2320 | 7718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 2860 | 2260 | 8040 | 1400 | 2700 | 2600 | 5000 | 0 | 11700 | 9600 | 920 | 1460 | 15761.6 | 55200 | 48.9 | 0.26786 | 0.037453 | 0 | 0.039014 | 0.056774 | 0.046584 | 0.0044643 | 0.0070846 | 0.076483
2019-07-14 | 18497.29 | 97523.3 | 66188.7 | 65712.5 | 9032.54 | 122134.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99951.1 | 61529.9 | 82405.9 | 110452.5 | 6337.4 | 8402.8 | 4916.8 | 6160.2 | 8113.2 | 18945.6 | 54441.7 | 58180.4 | 5921.8 | 5883.3 | 69985.5 | 4296.5 | 8692 | 12988.5 | 207110 | 24 | 0 | 3032 | 2289.6 | 2288 | 7633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 2790 | 2450 | 8420 | 0 | 800 | 4200 | 5000 | 0 | 10000 | 10200 | 1016 | 1420 | 16010.4 | 54700 | 48.4 | 0.26411 | 0.036858 | 0 | 0.040655 | 0.048284 | 0.049249 | 0.0049056 | 0.0068563 | 0.077304
2019-07-15 | 18502.76 | 97523.6 | 66188.7 | 65750.4 | 9061.16 | 122162.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 99982.9 | 61529.9 | 82433.8 | 110477 | 6337.4 | 8403.6 | 4921 | 6165.2 | 8113.2 | 18950.7 | 54454.4 | 58196.1 | 5930.6 | 5894.3 | 70021 | 4336.9 | 8700 | 13036.9 | 206975 | 0 | 8 | 2296 | 2326.4 | 2256 | 6886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 2720 | 2370 | 8230 | 0 | 0 | 4400 | 5000 | 0 | 9400 | 10400 | 1048 | 1456 | 16279.6 | 53700 | 48.8 | 0.25945 | 0.033272 | 0 | 0.039763 | 0.045416 | 0.050248 | 0.0050634 | 0.0070347 | 0.078655
2019-07-16 | 18508.13 | 97523.6 | 66188.8 | 65779.1 | 9090.24 | 122191.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100014.3 | 61529.9 | 82461 | 110500.7 | 6337.4 | 8403.6 | 4925.4 | 6170.2 | 8113.2 | 18955.9 | 54467.5 | 58212.4 | 5939.5 | 5905.5 | 70057.4 | 4378.7 | 8707 | 13085.7 | 208240 | 0 | 0 | 2720 | 2364 | 2136 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 2660 | 2390 | 8170 | 0 | 0 | 4500 | 5000 | 0 | 9500 | 10200 | 560 | 1456 | 15994 | 53100 | 48.8 | 0.25499 | 0.034672 | 0 | 0.039234 | 0.04562 | 0.048982 | 0.0026892 | 0.0069919 | 0.076806
2019-07-17 | 18513.44 | 97523.6 | 66188.8 | 65813.1 | 9119.79 | 122217.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100045.5 | 61529.9 | 82487.6 | 110524.6 | 6337.4 | 8403.6 | 4929.9 | 6175.2 | 8113.2 | 18961 | 54474.5 | 58228.5 | 5948.5 | 5916.8 | 70093.8 | 4420.5 | 8714 | 13134.5 | 209304 | 0 | 1720 | 3104 | 1051.2 | 2256 | 8131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 2640 | 2390 | 8270 | 0 | 600 | 4000 | 5000 | 0 | 9600 | 10400 | 544 | 1476 | 14978.8 | 53400 | 49.4 | 0.25513 | 0.038849 | 0 | 0.039512 | 0.045866 | 0.049688 | 0.0025991 | 0.0070519 | 0.071565
2019-07-18 | 18518.78 | 97523.6 | 66210.3 | 65851.9 | 9132.93 | 122246 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100077.9 | 61529.9 | 82514 | 110548.5 | 6337.4 | 8404.2 | 4933.9 | 6180.2 | 8113.2 | 18966.2 | 54481.3 | 58245 | 5957.5 | 5928.2 | 70130.7 | 4463.9 | 8720 | 13183.9 | 205876 | 0 | 2952 | 3040 | 4.8 | 2416 | 8412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 10 | 2620 | 2310 | 7870 | 0 | 7200 | 0 | 5000 | 0 | 12200 | 10000 | 560 | 1440 | 9917.2 | 50400 | 48.9 | 0.24481 | 0.040863 | 0 | 0.038227 | 0.059259 | 0.048573 | 0.0027201 | 0.0069945 | 0.048171
2019-07-19 | 18523.82 | 97523.6 | 66247.2 | 65889.9 | 9132.99 | 122276.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100107.2 | 61530 | 82540.2 | 110571.6 | 6337.4 | 8411.4 | 4933.9 | 6185.2 | 8113.2 | 18971.2 | 54488.3 | 58261.1 | 5966.3 | 5939.3 | 70166.7 | 4505.8 | 8727 | 13232.8 | 204154 | 0 | 1368 | 2264 | 1195.2 | 2504 | 7331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 2690 | 2320 | 7860 | 0 | 7100 | 0 | 5200 | 0 | 12300 | 9800 | 984 | 1440 | 11084.8 | 50800 | 48.2 | 0.24883 | 0.03591 | 0 | 0.0385 | 0.060249 | 0.048003 | 0.0048199 | 0.0070535 | 0.054296
2019-07-20 | 18528.9 | 97523.6 | 66264.3 | 65918.2 | 9147.93 | 122307.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100135.7 | 61530 | 82567.1 | 110594.8 | 6337.4 | 8418.5 | 4933.9 | 6190.4 | 8113.2 | 18976.1 | 54500.6 | 58277.2 | 5975.1 | 5950.4 | 70202.7 | 4547 | 8734 | 13281 | 201046 | 0 | 3000 | 3176 | 4 | 2496 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 2820 | 2340 | 7940 | 0 | 7700 | 0 | 5100 | 0 | 12800 | 10000 | 992 | 1476 | 11516 | 53400 | 47.2 | 0.26561 | 0.043154 | 0 | 0.039493 | 0.063667 | 0.04974 | 0.0049342 | 0.0073416 | 0.05728
2019-07-21 | 18534.24 | 97523.6 | 66301.8 | 65957.9 | 9147.98 | 122338.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100163.5 | 61530 | 82595.3 | 110618.2 | 6337.4 | 8426.2 | 4933.9 | 6195.5 | 8113.2 | 18981.1 | 54513 | 58293.5 | 5984.2 | 5961.9 | 70239.6 | 4588.2 | 8740 | 13328.2 | 204380 | 0 | 2400 | 3192 | 449.6 | 2752 | 8793.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 2830 | 2360 | 8170 | 0 | 7500 | 0 | 300 | 8600 | 16400 | 10400 | 1048 | 1480 | 8008.4 | 54300 | 48.4 | 0.26568 | 0.043026 | 0 | 0.039975 | 0.080243 | 0.050886 | 0.0051277 | 0.0072414 | 0.039184
2019-07-22 | 18539.67 | 97523.6 | 66331.8 | 65997.8 | 9153.6 | 122373.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100193.3 | 61530 | 82623.6 | 110641.8 | 6337.4 | 8433.7 | 4933.9 | 6195.8 | 8121.8 | 18986.3 | 54526.1 | 58310.1 | 5993.2 | 5973.3 | 70276.6 | 4629.6 | 8747 | 13376.6 | 202884 | 0 | 872 | 2984 | 1554.4 | 2664 | 8074.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2770 | 2310 | 7880 | 0 | 4200 | 0 | 1900 | 8900 | 15000 | 10000 | 1024 | 1408 | 10413.6 | 53800 | 55.2 | 0.26518 | 0.039798 | 0 | 0.03884 | 0.073934 | 0.049289 | 0.0050472 | 0.0069399 | 0.051328
2019-07-23 | 18545.05 | 97523.6 | 66342.7 | 66035.1 | 9173.03 | 122406.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100221.3 | 61530 | 82651.3 | 110664.9 | 6337.4 | 8437.9 | 4933.9 | 6197.7 | 8130.7 | 18991.3 | 54538.9 | 58325.8 | 6001.7 | 5984.3 | 70311.8 | 4668.8 | 8763 | 13431.8 | 186664 | 0 | 952 | 2680 | 1394.4 | 2256 | 7282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 2630 | 2370 | 7610 | 0 | 7700 | 0 | 4900 | 0 | 12600 | 10400 | 1096 | 1480 | 11131.6 | 51600 | 49.9 | 0.27643 | 0.039013 | 0 | 0.040768 | 0.067501 | 0.055715 | 0.0058715 | 0.0079287 | 0.059634
2019-07-24 | 18550.21 | 97523.6 | 66354.6 | 66068.6 | 9190.46 | 122434.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100247.4 | 61530 | 82677.6 | 110688.6 | 6337.4 | 8445.6 | 4933.9 | 6202.6 | 8130.7 | 18996.5 | 54552.6 | 58342.3 | 6010.7 | 5995.8 | 70348.8 | 4710.7 | 8771 | 13481.7 | 169593 | 0 | 1904 | 2872 | 392 | 2192 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 2590 | 2340 | 5670 | 0 | 2900 | 3200 | 4700 | 0 | 10800 | 9200 | 752 | 1472 | 16446 | 51700 | 46.4 | 0.30485 | 0.043398 | 0 | 0.033433 | 0.063682 | 0.054248 | 0.0044341 | 0.0086796 | 0.096973
2019-07-25 | 18555.38 | 97523.6 | 66378.4 | 66104.5 | 9195.36 | 122462 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100254.8 | 61530 | 82703.5 | 110712 | 6337.4 | 8448.5 | 4937.1 | 6207.3 | 8130.7 | 19001.1 | 54562 | 58358.4 | 6019.8 | 6007.4 | 70385.6 | 4751.1 | 8777 | 13528.1 | 188624 | 0 | 208 | 2328 | 2035.2 | 2240 | 6811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 2540 | 2270 | 8310 | 0 | 2200 | 4600 | 3800 | 0 | 10600 | 9200 | 592 | 1472 | 16414.8 | 53400 | 50.7 | 0.2831 | 0.03611 | 0 | 0.044056 | 0.056196 | 0.048774 | 0.0031385 | 0.0078039 | 0.087024
2019-07-26 | 18560.72 | 97523.6 | 66381 | 66133.6 | 9220.8 | 122490 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100289.8 | 61530 | 82728.9 | 110734.7 | 6337.4 | 8450.7 | 4941.7 | 6211.1 | 8130.7 | 19005.7 | 54569.4 | 58374.7 | 6028.8 | 6018.9 | 70422.4 | 4793.8 | 8785 | 13578.8 | 207046 | 0 | 1552 | 2688 | 1172 | 2216 | 7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 2770 | 2380 | 8120 | 0 | 100 | 4900 | 5100 | 0 | 10100 | 10000 | 584 | 1468 | 17100 | 55000 | 49.1 | 0.26564 | 0.036842 | 0 | 0.039218 | 0.048781 | 0.048298 | 0.0028206 | 0.0070902 | 0.08259
2019-07-27 | 18566.22 | 97523.6 | 66400.4 | 66167.2 | 9235.45 | 122517.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100319.5 | 61530 | 82756.6 | 110758.5 | 6337.4 | 8450.8 | 4946.6 | 6216.2 | 8130.7 | 19010.7 | 54576.7 | 58390.9 | 6037.8 | 6030.4 | 70459.1 | 4835.9 | 8792 | 13627.9 | 204788 | 0 | 0 | 2240 | 2266.4 | 2552 | 7058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 2860 | 2410 | 8320 | 0 | 0 | 4500 | 5000 | 0 | 9500 | 9800 | 616 | 1432 | 15573.6 | 52300 | 51.2 | 0.25539 | 0.034467 | 0 | 0.040627 | 0.046389 | 0.047854 | 0.003008 | 0.0069926 | 0.076047
2019-07-28 | 18571.45 | 97523.6 | 66400.4 | 66195.2 | 9263.78 | 122549.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100350 | 61530 | 82785.2 | 110782.6 | 6337.4 | 8450.8 | 4951.1 | 6221.2 | 8130.7 | 19015.6 | 54584.4 | 58406.9 | 6046.5 | 6041.5 | 70494.9 | 4879.1 | 8800 | 13679.1 | 181703 | 0 | 1400 | 2888 | 1052.8 | 2336 | 7676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 2530 | 2390 | 7110 | 0 | 0 | 4900 | 5000 | 0 | 9900 | 9000 | 568 | 1484 | 17461.2 | 53200 | 51.1 | 0.29279 | 0.042249 | 0 | 0.03913 | 0.054485 | 0.049531 | 0.003126 | 0.0081672 | 0.096097
2019-07-29 | 18576.77 | 97523.6 | 66417.9 | 66231.3 | 9276.94 | 122578.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100371.9 | 61530 | 82810.5 | 110806.5 | 6337.4 | 8450.8 | 4956 | 6226.2 | 8130.7 | 19020.1 | 54591.5 | 58423.3 | 6055.6 | 6053.1 | 70532 | 4923.2 | 8807 | 13730.2 | 192401 | 0 | 1720 | 2824 | 872.8 | 2184 | 7600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 2700 | 2430 | 7750 | 0 | 0 | 4600 | 5000 | 0 | 9600 | 9400 | 536 | 1452 | 15261.2 | 51600 | 50.6 | 0.26819 | 0.039505 | 0 | 0.04028 | 0.049896 | 0.048856 | 0.0027858 | 0.0075467 | 0.07932
2019-07-30 | 18581.93 | 97523.6 | 66439.4 | 66266.6 | 9287.85 | 122606.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100398.1 | 61530 | 82837.5 | 110830.8 | 6337.4 | 8450.8 | 4960.6 | 6231.2 | 8130.7 | 19024.8 | 54598.2 | 58439.4 | 6064.5 | 6064.4 | 70568.3 | 4966.8 | 8814 | 13780.8 | 202714 | 0 | 2912 | 2504 | 4.8 | 2200 | 7620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 2770 | 2370 | 8050 | 0 | 2400 | 2900 | 4400 | 0 | 9700 | 10200 | 592 | 1416 | 14121.2 | 51700 | 46.2 | 0.25504 | 0.037594 | 0 | 0.039711 | 0.047851 | 0.050317 | 0.0029204 | 0.0069852 | 0.069661
2019-07-31 | 18587.1 | 97523.6 | 66475.8 | 66297.9 | 9287.91 | 122633.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100427.2 | 61530 | 82865.2 | 110854.5 | 6337.4 | 8453.2 | 4963.5 | 6235.6 | 8130.7 | 19029.9 | 54605.6 | 58455.2 | 6073.1 | 6075.4 | 70603.7 | 5007 | 8820 | 13827 | 206893 | 0 | 2976 | 2976 | 4 | 2424 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 2870 | 2410 | 8460 | 0 | 0 | 4800 | 5500 | 0 | 10300 | 10000 | 576 | 1456 | 15428 | 54600 | 50.4 | 0.2639 | 0.040504 | 0 | 0.040891 | 0.049784 | 0.048334 | 0.002784 | 0.0070375 | 0.07457
2019-08-01 | 18592.56 | 97523.6 | 66513 | 66335.1 | 9287.96 | 122663.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100459 | 61530 | 82893.9 | 110878.6 | 6337.4 | 8453.2 | 4968.3 | 6241.1 | 8130.7 | 19034.9 | 54612.8 | 58471.4 | 6082 | 6086.7 | 70640.1 | 5050.4 | 8827 | 13877.4 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1663500 | 242492 | 0 | 239180 | 357000 | 301000 | 24344 | 45496 | 453988
[56 empty] | 6168794 | 总单耗 | 0.27 | 0.0393 |  | 0.0388 | 0.0579 | 0.0488 | 0.0039 | 0.0074 | 0.0736

## 8
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2019-08-01 | 18592.56 | 97523.6 | 66513 | 66335.1 | 9287.96 | 122663.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100459 | 61530 | 82893.9 | 110878.6 | 6337.4 | 8453.2 | 4968.3 | 6241.1 | 8130.7 | 19034.9 | 54612.8 | 58471.4 | 6082 | 6086.7 | 70640.1 | 5050.4 | 8827 | 13877.4 | 204238 | 0 | 3016 | 3296 | 4.8 | 2520 | 8836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 2880 | 2420 | 8350 | 0 | 0 | 4800 | 5100 | 0 | 9900 | 10000 | 584 | 1464 | 16565.2 | 55700 | 49.5 | 0.27272 | 0.043267 | 0 | 0.040884 | 0.048473 | 0.048962 | 0.0028594 | 0.0071681 | 0.081107
2019-08-02 | 18598.13 | 97523.6 | 66550.7 | 66376.3 | 9288.02 | 122695.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100489.5 | 61530 | 82922.7 | 110902.8 | 6337.4 | 8453.2 | 4973.1 | 6246.2 | 8130.7 | 19039.9 | 54620.1 | 58487.6 | 6090.9 | 6098.2 | 70676.7 | 5092.9 | 8834 | 13926.9 | 203929 | 0 | 1064 | 2600 | 1476.8 | 2352 | 7492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 2910 | 2410 | 8410 | 0 | 0 | 4900 | 5100 | 0 | 10000 | 10000 | 552 | 1452 | 16493.2 | 54400 | 50 | 0.26676 | 0.036742 | 0 | 0.04124 | 0.049037 | 0.049037 | 0.0027068 | 0.0071201 | 0.080877
2019-08-03 | 18603.57 | 97523.6 | 66564 | 66408.8 | 9306.48 | 122724.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100520.4 | 61530 | 82951.8 | 110926.9 | 6337.4 | 8453.2 | 4978 | 6251.3 | 8130.7 | 19044.9 | 54627 | 58503.9 | 6099.5 | 6109.6 | 70713 | 5135.9 | 8841 | 13976.9 | 206057 | 0 | 2872 | 3288 | 32 | 2568 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 2870 | 2400 | 8380 | 0 | 100 | 4500 | 5200 | 0 | 9800 | 10200 | 672 | 1416 | 15872 | 55100 | 48.5 | 0.2674 | 0.042513 | 0 | 0.040668 | 0.04756 | 0.049501 | 0.0032612 | 0.0068719 | 0.077027
2019-08-04 | 18609.08 | 97523.6 | 66599.9 | 66449.9 | 9306.88 | 122756.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100551.5 | 61530 | 82980.5 | 110950.9 | 6337.4 | 8453.3 | 4982.5 | 6256.5 | 8130.7 | 19050 | 54635.4 | 58519.6 | 6108.3 | 6120.5 | 70748.4 | 5177.4 | 8848 | 14025.4 | 201446 | 0 | 40 | 3160 | 2170.4 | 2656 | 8026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2850 | 2400 | 8330 | 0 | 0 | 4600 | 5100 | 0 | 9700 | 10200 | 720 | 1440 | 16783.6 | 55200 | 49.5 | 0.27402 | 0.039844 | 0 | 0.041351 | 0.048152 | 0.050634 | 0.0035742 | 0.0071483 | 0.083316
2019-08-05 | 18614.6 | 97523.6 | 66600.4 | 66489.4 | 9334.01 | 122790.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100582.3 | 61530 | 83009 | 110974.9 | 6337.4 | 8453.3 | 4987.1 | 6261.6 | 8130.7 | 19055.1 | 54644.4 | 58535.8 | 6116.9 | 6131.7 | 70784.4 | 5219.9 | 8855 | 14074.9 | 187054 | 0 | 216 | 2456 | 2038.4 | 2128 | 6838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 2830 | 1900 | 6860 | 0 | 2000 | 4600 | 3600 | 0 | 10200 | 8200 | 800 | 1444 | 16557.6 | 50900 | 47.2 | 0.27211 | 0.036558 | 0 | 0.036674 | 0.05453 | 0.043838 | 0.0042768 | 0.0077197 | 0.088518
2019-08-06 | 18619.69 | 97523.6 | 66603.1 | 66520.1 | 9359.49 | 122816.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100603.6 | 61530 | 83037.3 | 110993.9 | 6337.4 | 8455.3 | 4991.7 | 6265.2 | 8130.7 | 19059.2 | 54654.4 | 58551.8 | 6125.6 | 6143.1 | 70820.5 | 5259.1 | 8863 | 14122.1 | 175000 | 0 | 2104 | 2688 | 364 | 2160 | 7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 2900 | 2130 | 6650 | 0 | 2700 | 3300 | 5300 | 0 | 11300 | 8200 | 1048 | 1424 | 14562 | 50500 | 55.9 | 0.28857 | 0.041806 | 0 | 0.038 | 0.064571 | 0.046857 | 0.0059886 | 0.0081371 | 0.083211
2019-08-07 | 18624.74 | 97523.6 | 66629.4 | 66553.7 | 9364.04 | 122843.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100619.8 | 61530 | 83066.3 | 111015.2 | 6337.4 | 8458 | 4995 | 6270.5 | 8130.7 | 19063.3 | 54667.5 | 58568 | 6134 | 6154.1 | 70856.1 | 5300 | 8878 | 14178 | 160108 | 0 | 2136 | 2344 | 4 | 1984 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 2570 | 2050 | 6040 | 0 | 100 | 4400 | 5000 | 0 | 9500 | 7800 | 1056 | 1408 | 17628 | 49900 | 48.4 | 0.31166 | 0.040398 | 0 | 0.037725 | 0.059335 | 0.048717 | 0.0065955 | 0.0087941 | 0.1101
2019-08-08 | 18629.73 | 97523.6 | 66656.1 | 66583 | 9364.09 | 122868.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100634 | 61530 | 83092 | 111035.7 | 6337.4 | 8458.1 | 4999.4 | 6275.5 | 8130.7 | 19067.2 | 54680.7 | 58583.8 | 6142.5 | 6165 | 70891.3 | 5341.4 | 8885 | 14226.4 | 152892 | 0 | 2216 | 2080 | 264 | 1904 | 6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 2740 | 1740 | 5890 | 0 | 6500 | 800 | 5200 | 0 | 12500 | 7200 | 1072 | 1404 | 12970 | 47500 | 48.1 | 0.31068 | 0.042278 | 0 | 0.038524 | 0.081757 | 0.047092 | 0.0070115 | 0.009183 | 0.084831
2019-08-09 | 18634.48 | 97523.6 | 66683.8 | 66609 | 9367.39 | 122892.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100648.1 | 61530 | 83119.4 | 111053.1 | 6337.4 | 8464.6 | 5000.2 | 6280.7 | 8130.7 | 19070.8 | 54694.1 | 58599.7 | 6150.9 | 6175.8 | 70926.4 | 5383.5 | 8891 | 14274.5 | 137513 | 0 | 584 | 3024 | 0.8 | 2272 | 5880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 10 | 2720 | 1930 | 5770 | 0 | 7400 | 4200 | 0 | 0 | 11600 | 7400 | 1040 | 1424 | 12885.2 | 46000 | 48.3 | 0.33451 | 0.042765 | 0 | 0.04196 | 0.084356 | 0.053813 | 0.0075629 | 0.010355 | 0.093702
2019-08-10 | 18639.08 | 97523.6 | 66691.1 | 66646.8 | 9367.4 | 122920.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100659.2 | 61530.1 | 83146.6 | 111072.4 | 6337.4 | 8472 | 5004.4 | 6280.7 | 8130.7 | 19074.5 | 54707.1 | 58615.7 | 6159.5 | 6186.8 | 70962 | 5424.8 | 8898 | 14322.8 | 147220 | 0 | 864 | 2608 | 8 | 2416 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 2790 | 1670 | 5920 | 0 | 7600 | 4100 | 0 | 0 | 11700 | 7600 | 1056 | 1416 | 12912 | 46500 | 49.3 | 0.31585 | 0.040049 | 0 | 0.040212 | 0.079473 | 0.051623 | 0.0071729 | 0.0096183 | 0.087705
2019-08-11 | 18643.73 | 97523.6 | 66701.9 | 66679.4 | 9367.5 | 122950.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100673.8 | 61530.1 | 83174.5 | 111089.1 | 6337.4 | 8479.6 | 5008.5 | 6280.7 | 8130.7 | 19078.3 | 54720.3 | 58631.6 | 6168 | 6197.8 | 70997.4 | 5467 | 8905.1 | 14372.1 | 144524 | 0 | 312 | 3264 | 4.8 | 2480 | 6060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 2850 | 870 | 6180 | 0 | 7000 | 4700 | 0 | 0 | 11700 | 7400 | 776 | 1424 | 13559.2 | 47100 | 51.3 | 0.3259 | 0.041936 | 0 | 0.042761 | 0.080955 | 0.051203 | 0.0053694 | 0.009853 | 0.09382
2019-08-12 | 18648.44 | 97523.6 | 66705.8 | 66720.2 | 9367.56 | 122981.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100698.4 | 61530.1 | 83203 | 111097.8 | 6337.4 | 8486.6 | 5013.2 | 6280.7 | 8130.7 | 19082 | 54730 | 58647.7 | 6176.6 | 6208.7 | 71033 | 5511.4 | 8912 | 14423.4 | 154222 | 0 | 1640 | 2632 | 3.2 | 1952 | 6227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 2810 | 2320 | 5970 | 0 | 6800 | 4500 | 0 | 0 | 11300 | 7600 | 616 | 1424 | 12662.8 | 45800 | 54.5 | 0.29697 | 0.040378 | 0 | 0.03871 | 0.073271 | 0.04928 | 0.0039942 | 0.0092334 | 0.082108
2019-08-13 | 18653.02 | 97523.6 | 66726.3 | 66753.1 | 9367.6 | 123006.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100706.8 | 61530.1 | 83231.1 | 111121 | 6337.4 | 8493.4 | 5017.7 | 6280.7 | 8130.7 | 19085.8 | 54737.7 | 58663.9 | 6185.1 | 6219.6 | 71068.6 | 5557.9 | 8920 | 14477.9 | 172453 | 0 | 2920 | 2064 | 5.6 | 1544 | 6533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 2810 | 2270 | 6620 | 0 | 6900 | 4400 | 300 | 0 | 11600 | 8000 | 616 | 1368 | 11562.4 | 46300 | 47.5 | 0.26848 | 0.037886 | 0 | 0.038387 | 0.067265 | 0.046389 | 0.003572 | 0.0079326 | 0.067047
2019-08-14 | 18657.65 | 97523.6 | 66762.8 | 66778.9 | 9367.67 | 123025.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100722.2 | 61530.1 | 83259.2 | 111143.7 | 6337.4 | 8500.3 | 5022.1 | 6281 | 8130.7 | 19089.8 | 54745.4 | 58679.2 | 6193.4 | 6230.2 | 71102.8 | 5599.4 | 8926 | 14525.4 | 191556 | 0 | 2912 | 2872 | 4.8 | 2568 | 8356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 10 | 2960 | 2410 | 7720 | 0 | 0 | 4700 | 5300 | 0 | 10000 | 9400 | 800 | 1440 | 16183.2 | 53900 | 52.7 | 0.28138 | 0.043626 | 0 | 0.040302 | 0.052204 | 0.049072 | 0.0041763 | 0.0075174 | 0.084483
2019-08-15 | 18663.04 | 97523.6 | 66799.2 | 66814.8 | 9367.73 | 123057.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100745.6 | 61530.2 | 83288.8 | 111167.8 | 6337.4 | 8500.3 | 5026.8 | 6286.3 | 8130.7 | 19094.5 | 54755.4 | 58695.5 | 6202.1 | 6241.2 | 71138.8 | 5644.1 | 8934 | 14578.1 | 175279 | 0 | 2032 | 2784 | 4 | 2312 | 7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 2870 | 1950 | 6810 | 0 | 0 | 4500 | 4900 | 0 | 9400 | 8200 | 1024 | 1368 | 17266 | 51200 | 48.1 | 0.29211 | 0.040689 | 0 | 0.038852 | 0.053629 | 0.046783 | 0.0058421 | 0.0078047 | 0.098506
2019-08-16 | 18668.16 | 97523.6 | 66824.6 | 66849.6 | 9367.78 | 123086.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100765.5 | 61530.2 | 83317.5 | 111187.3 | 6337.4 | 8500.3 | 5031.3 | 6291.2 | 8130.7 | 19098.6 | 54768.2 | 58711.2 | 6210.3 | 6251.5 | 71173 | 5686.2 | 8940 | 14626.2 | 204670 | 0 | 1672 | 2832 | 872 | 2416 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0 | 2930 | 2260 | 8080 | 0 | 0 | 4700 | 5200 | 0 | 9900 | 10200 | 1048 | 1412 | 16168 | 54600 | 47.3 | 0.26677 | 0.038071 | 0 | 0.039478 | 0.048371 | 0.049836 | 0.0051204 | 0.0068989 | 0.078995
2019-08-17 | 18673.62 | 97523.6 | 66845.5 | 66885 | 9378.68 | 123116.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100794.4 | 61530.2 | 83346.8 | 111209.9 | 6337.4 | 8500.3 | 5036 | 6296.4 | 8130.7 | 19103.7 | 54781.3 | 58727.3 | 6218.8 | 6262.2 | 71208.3 | 5726.5 | 8947 | 14673.5 | 207881 | 0 | 3112 | 2864 | 4.8 | 2328 | 8308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 2880 | 2360 | 8340 | 0 | 0 | 4500 | 4700 | 0 | 9200 | 10200 | 1008 | 1440 | 16203.2 | 54700 | 47.2 | 0.26313 | 0.039969 | 0 | 0.040119 | 0.044256 | 0.049067 | 0.0048489 | 0.006927 | 0.077945
2019-08-18 | 18679.09 | 97523.6 | 66884.4 | 66920.8 | 9378.74 | 123145.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100825.4 | 61530.2 | 83375.6 | 111233.5 | 6337.4 | 8500.3 | 5040.5 | 6301.1 | 8130.7 | 19108.8 | 54793.9 | 58743.7 | 6227.5 | 6273.1 | 71244.3 | 5768.7 | 8952 | 14720.7 | 207061 | 0 | 3056 | 3184 | 4 | 2440 | 8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 2940 | 2350 | 8410 | 0 | 0 | 4300 | 5000 | 0 | 9300 | 10400 | 1024 | 1424 | 15258 | 54500 | 49.8 | 0.26321 | 0.041939 | 0 | 0.040616 | 0.044914 | 0.050227 | 0.0049454 | 0.0068772 | 0.073688
2019-08-19 | 18684.54 | 97523.6 | 66922.6 | 66960.6 | 9378.79 | 123176.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100856.6 | 61530.2 | 83405 | 111257 | 6337.4 | 8500.3 | 5044.8 | 6306.1 | 8130.7 | 19114 | 54806.7 | 58760 | 6236 | 6283.9 | 71279.9 | 5811.5 | 8959 | 14770.5 | 208198 | 0 | 832 | 2216 | 1545.6 | 2304 | 6897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 2810 | 2370 | 8140 | 0 | 0 | 4900 | 4800 | 0 | 9700 | 10000 | 808 | 1380 | 15874.4 | 52800 | 49.3 | 0.2536 | 0.03313 | 0 | 0.039097 | 0.04659 | 0.048031 | 0.0038809 | 0.0066283 | 0.076247
2019-08-20 | 18689.82 | 97523.6 | 66933 | 66988.3 | 9398.11 | 123205.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100886.2 | 61530.2 | 83433.1 | 111280.7 | 6337.4 | 8500.3 | 5049.7 | 6310.9 | 8130.7 | 19119 | 54816.8 | 58775.8 | 6244.3 | 6294.3 | 71314.4 | 5854.8 | 8965 | 14819.8 | 181804 | 0 | 128 | 3016 | 1938.4 | 2312 | 7394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 2630 | 2500 | 7900 | 0 | 300 | 3700 | 4900 | 0 | 8900 | 9600 | 616 | 1424 | 16665.6 | 52500 | 50.9 | 0.28877 | 0.040672 | 0 | 0.043453 | 0.048954 | 0.052804 | 0.0033883 | 0.0078326 | 0.091668
2019-08-21 | 18695.07 | 97523.6 | 66934.6 | 67026 | 9422.34 | 123234.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100913.9 | 61530.2 | 83459.4 | 111305.7 | 6337.4 | 8500.6 | 5053.4 | 6315.8 | 8130.7 | 19123.8 | 54824.5 | 58792.1 | 6252.9 | 6305 | 71350 | 5899.7 | 8971 | 14870.7 | 164541 | 0 | 2552 | 2672 | 18.4 | 2184 | 7426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 2450 | 1690 | 6130 | 0 | 3700 | 1900 | 5300 | 0 | 10900 | 7800 | 584 | 1408 | 14651.6 | 48900 | 57.4 | 0.29719 | 0.045134 | 0 | 0.037255 | 0.066245 | 0.047405 | 0.0035493 | 0.0085571 | 0.089045
2019-08-22 | 18699.96 | 97523.6 | 66966.5 | 67059.4 | 9422.57 | 123261.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100933.8 | 61530.2 | 83483.9 | 111322.6 | 6337.4 | 8504.3 | 5055.3 | 6321.1 | 8130.7 | 19127.7 | 54831.8 | 58808.3 | 6261.2 | 6315.7 | 71385.2 | 5942.1 | 8986 | 14928.1 | 173639 | 0 | 2456 | 2104 | 386.4 | 2232 | 7178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 10 | 2820 | 2040 | 6600 | 0 | 6300 | 4200 | 600 | 0 | 11100 | 8600 | 608 | 1416 | 13597.6 | 49100 | 50.4 | 0.28277 | 0.041341 | 0 | 0.03801 | 0.063926 | 0.049528 | 0.0035015 | 0.0081549 | 0.07831
2019-08-23 | 18704.87 | 97523.6 | 66997.2 | 67085.7 | 9427.4 | 123289.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100951.1 | 61530.3 | 83512.1 | 111343 | 6337.4 | 8510.6 | 5059.5 | 6321.7 | 8130.7 | 19132 | 54839.4 | 58824.5 | 6269.7 | 6326.4 | 71420.6 | 5986.5 | 8992 | 14978.5 | 179191 | 0 | 2968 | 2280 | 8 | 2168 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 10 | 2840 | 2170 | 6760 | 0 | 7500 | 4400 | 100 | 0 | 12000 | 8600 | 616 | 1424 | 12276 | 49100 | 51.5 | 0.27401 | 0.041431 | 0 | 0.037725 | 0.066968 | 0.047993 | 0.0034377 | 0.0079468 | 0.068508
2019-08-24 | 18709.78 | 97523.6 | 67034.3 | 67114.2 | 9427.5 | 123316.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100968.5 | 61530.4 | 83540.5 | 111364.7 | 6337.4 | 8518.1 | 5063.9 | 6321.8 | 8130.7 | 19136.3 | 54847.1 | 58840.9 | 6278.3 | 6337 | 71456.2 | 6031 | 8999 | 15030 | 172622 | 0 | 2904 | 2144 | 5.6 | 2088 | 7141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 2880 | 2110 | 6650 | 0 | 6700 | 4500 | 0 | 0 | 11200 | 8200 | 632 | 1404 | 11872.4 | 47100 | 50.8 | 0.27285 | 0.041371 | 0 | 0.038523 | 0.064882 | 0.047503 | 0.0036612 | 0.0081334 | 0.068777
2019-08-25 | 18714.49 | 97523.6 | 67070.6 | 67141 | 9427.57 | 123342.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100985.1 | 61530.4 | 83569.3 | 111385.8 | 6337.4 | 8524.8 | 5068.4 | 6321.8 | 8130.7 | 19140.4 | 54855 | 58857.2 | 6286.6 | 6347.5 | 71491.3 | 6075.8 | 9005 | 15080.8 | 166734 | 0 | 3008 | 1832 | 4.8 | 2048 | 6892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 2910 | 2140 | 6500 | 0 | 6700 | 4500 | 0 | 0 | 11200 | 8200 | 616 | 1448 | 12843.2 | 47700 | 51.2 | 0.28608 | 0.04134 | 0 | 0.038984 | 0.067173 | 0.04918 | 0.0036945 | 0.0086845 | 0.077028
2019-08-26 | 18719.26 | 97523.6 | 67108.2 | 67163.9 | 9427.63 | 123368.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 100999.6 | 61530.4 | 83598.4 | 111407.2 | 6337.4 | 8531.5 | 5072.9 | 6321.8 | 8130.7 | 19144.5 | 54862.7 | 58873.9 | 6295.3 | 6358.3 | 71527.5 | 6121 | 9011 | 15132 | 191183 | 0 | 2960 | 2784 | 4 | 2272 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 2890 | 2360 | 7680 | 0 | 7100 | 4700 | 0 | 0 | 11800 | 9600 | 624 | 1412 | 11164 | 50300 | 50.5 | 0.2631 | 0.041949 | 0 | 0.040171 | 0.061721 | 0.050214 | 0.0032639 | 0.0073856 | 0.058394
2019-08-27 | 18724.29 | 97523.6 | 67145.2 | 67198.7 | 9427.68 | 123396.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101023.9 | 61530.4 | 83627.3 | 111430.8 | 6337.4 | 8538.6 | 5077.6 | 6321.8 | 8130.7 | 19149.3 | 54870.5 | 58890.3 | 6303.7 | 6368.8 | 71562.8 | 6166.5 | 9016 | 15182.5 | 205498 | 0 | 2976 | 3184 | 4 | 2216 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 2900 | 2200 | 8010 | 0 | 6700 | 4700 | 0 | 0 | 11400 | 9800 | 592 | 1404 | 10314 | 49900 | 52.1 | 0.24282 | 0.040779 | 0 | 0.038978 | 0.055475 | 0.047689 | 0.0028808 | 0.0068322 | 0.05019
2019-08-28 | 18729.28 | 97523.6 | 67182.4 | 67238.5 | 9427.73 | 123424.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101053 | 61530.4 | 83656.3 | 111452.8 | 6337.4 | 8545.3 | 5082.3 | 6321.8 | 8130.7 | 19154.2 | 54877.9 | 58906.6 | 6312.1 | 6379.2 | 71597.9 | 6212.6 | 9022 | 15234.6 | 196331 | 0 | 640 | 2904 | 1761.6 | 2560 | 7865.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2960 | 2080 | 7840 | 0 | 7200 | 4800 | 0 | 0 | 12000 | 9800 | 584 | 1488 | 11422.4 | 51000 | 51.4 | 0.25977 | 0.040063 | 0 | 0.039933 | 0.061121 | 0.049916 | 0.0029746 | 0.007579 | 0.058179
2019-08-29 | 18734.38 | 97523.6 | 67190.4 | 67274.8 | 9449.75 | 123456.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101081 | 61530.4 | 83685.9 | 111473.6 | 6337.4 | 8552.5 | 5087.1 | 6321.8 | 8130.7 | 19159.1 | 54885.2 | 58923.4 | 6320.8 | 6390.9 | 71635.1 | 6258 | 9028 | 15286 | 183379 | 0 | 2560 | 2600 | 4.8 | 2256 | 7420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 2990 | 1780 | 7150 | 2500 | 900 | 4600 | 0 | 2100 | 10100 | 8600 | 568 | 1420 | 14841.2 | 50100 | 52.7 | 0.2732 | 0.040467 | 0 | 0.03899 | 0.055077 | 0.046897 | 0.0030974 | 0.0077435 | 0.080932
2019-08-30 | 18739.39 | 97523.6 | 67222.4 | 67307.3 | 9449.81 | 123484.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101104.8 | 61530.4 | 83715.8 | 111491.4 | 6339.9 | 8553.4 | 5091.7 | 6321.8 | 8132.8 | 19163.4 | 54892.3 | 58940.1 | 6329.5 | 6401 | 71670.6 | 6304.7 | 9034 | 15338.7 | 200985 | 0 | 3000 | 2608 | 4 | 2280 | 7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 2900 | 2340 | 8070 | 0 | 7400 | 4700 | 100 | 0 | 12200 | 9800 | 544 | 1428 | 10166 | 50100 | 52.8 | 0.24927 | 0.039267 | 0 | 0.040152 | 0.060701 | 0.04876 | 0.0027067 | 0.007105 | 0.050581
2019-08-31 | 18744.4 | 97523.6 | 67259.9 | 67339.9 | 9449.86 | 123512.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101133.1 | 61530.4 | 83744.8 | 111514.8 | 6339.9 | 8560.8 | 5096.4 | 6321.9 | 8132.8 | 19168.3 | 54899.1 | 58956.7 | 6338.1 | 6411.5 | 71706.3 | 6351.5 | 9040 | 15391.5 | 205207 | 0 | 2960 | 2976 | 3.2 | 2520 | 8459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2920 | 2300 | 8120 | 0 | 6500 | 4900 | 0 | 0 | 11400 | 10000 | 600 | 1424 | 11296.8 | 51300 | 51.9 | 0.24999 | 0.041223 | 0 | 0.03957 | 0.055554 | 0.048731 | 0.0029239 | 0.0069393 | 0.055051
2019-09-01 | 18749.53 | 97523.6 | 67296.9 | 67377.1 | 9449.9 | 123544.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101162.1 | 61530.4 | 83774 | 111537.8 | 6339.9 | 8567.3 | 5101.3 | 6321.9 | 8132.8 | 19173.3 | 54906.6 | 58973.3 | 6346.6 | 6422 | 71741.9 | 6397.4 | 9046 | 15443.4 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1569700 | 229467.2 | 0 | 224280 | 332500 | 276800 | 23504 | 44072 | 439076.8
[56 empty] | 5662415 | 总单耗 | 0.277 | 0.0405 |  | 0.0396 | 0.0587 | 0.0489 | 0.0042 | 0.0078 | 0.0775

## 9
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2019-09-01 | 18749.53 | 97523.6 | 67296.9 | 67377.1 | 9449.9 | 123544.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101162.1 | 61530.4 | 83774 | 111537.8 | 6339.9 | 8567.3 | 5101.3 | 6321.9 | 8132.8 | 19173.3 | 54906.6 | 58973.3 | 6346.6 | 6422 | 71741.9 | 6397.4 | 9046 | 15443.4 | 203204 | 0 | 848 | 2304 | 1568 | 2552 | 7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2940 | 2350 | 8290 | 0 | 1800 | 4200 | 0 | 6600 | 12600 | 10200 | 552 | 1420 | 11366 | 51700 | 50.7 | 0.25442 | 0.035787 | 0 | 0.040796 | 0.062007 | 0.050196 | 0.0027165 | 0.0069881 | 0.055934
2019-09-02 | 18754.7 | 97523.6 | 67307.5 | 67405.9 | 9469.5 | 123576.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101192.1 | 61530.4 | 83803.4 | 111561.3 | 6339.9 | 8569.1 | 5105.5 | 6321.9 | 8139.4 | 19178.4 | 54913.5 | 58989.8 | 6355.1 | 6432.5 | 71777.4 | 6443.1 | 9051 | 15494.1 | 186425 | 0 | 3008 | 3008 | 2160 | 2384 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 2960 | 2360 | 7400 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 9500 | 16200 | 8800 | 608 | 1448 | 4584 | 49600 | 52.1 | 0.26606 | 0.056645 | 0 | 0.039694 | 0.086898 | 0.047204 | 0.0032614 | 0.0077672 | 0.024589
2019-09-03 | 18759.66 | 97523.6 | 67345.1 | 67443.5 | 9496.5 | 123606.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101212.9 | 61530.4 | 83833 | 111584.9 | 6339.9 | 8575.8 | 5105.5 | 6321.9 | 8148.9 | 19182.8 | 54921.1 | 59006.4 | 6363.8 | 6443.4 | 71813.6 | 6489.2 | 9057 | 15546.2 | 201304 | 0 | 80 | 2856 | 188.8 | 2640 | 5764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 2940 | 2340 | 8290 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 9600 | 16400 | 10200 | 584 | 1448 | 8313.2 | 51000 | 54.5 | 0.25335 | 0.028637 | 0 | 0.041181 | 0.081469 | 0.05067 | 0.0029011 | 0.0071931 | 0.041297
2019-09-04 | 18764.76 | 97523.6 | 67346.1 | 67479.2 | 9498.86 | 123639.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101242.9 | 61530.5 | 83862.4 | 111608.3 | 6339.9 | 8582.6 | 5105.5 | 6321.9 | 8158.5 | 19187.9 | 54928.4 | 59023.2 | 6372.5 | 6454.1 | 71849.8 | 6536.7 | 9064 | 15600.7 | 202874 | 0 | 312 | 2800 | 2003.2 | 2432 | 7547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2870 | 1980 | 7780 | 3600 | 0 | 600 | 0 | 9200 | 13400 | 10200 | 584 | 1396 | 11292.8 | 52200 | 53.1 | 0.2573 | 0.037201 | 0 | 0.038349 | 0.066051 | 0.050278 | 0.0028786 | 0.0068811 | 0.055664
2019-09-05 | 18769.98 | 97523.6 | 67350 | 67514.2 | 9523.9 | 123669.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101272.2 | 61530.5 | 83891.1 | 111628.1 | 6343.5 | 8582.6 | 5106.1 | 6321.9 | 8167.7 | 19193 | 54935.7 | 59039.6 | 6380.8 | 6464.3 | 71884.7 | 6583.8 | 9070 | 15653.8 | 200531 | 0 | 288 | 2392 | 2098.4 | 2376 | 7154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 2950 | 2180 | 7990 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 8600 | 13200 | 9600 | 608 | 1420 | 12327.6 | 52300 | 60.2 | 0.26081 | 0.035677 | 0 | 0.039844 | 0.065825 | 0.047873 | 0.003032 | 0.0070812 | 0.061475
2019-09-06 | 18775.21 | 97523.6 | 67353.6 | 67544.1 | 9550.13 | 123699.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101300.8 | 61530.5 | 83920.6 | 111649.9 | 6343.5 | 8582.6 | 5110.7 | 6321.9 | 8176.3 | 19197.8 | 54943.3 | 59056.1 | 6389.1 | 6475 | 71920.2 | 6630 | 9084 | 15714 | 195157 | 0 | 392 | 2384 | 2058.4 | 2424 | 7258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 2950 | 2060 | 7670 | 2300 | 100 | 2000 | 0 | 9100 | 13500 | 9400 | 592 | 1452 | 12327.6 | 52200 | 54.7 | 0.26748 | 0.037193 | 0 | 0.039302 | 0.069175 | 0.048166 | 0.0030335 | 0.0074402 | 0.063168
2019-09-07 | 18780.43 | 97523.6 | 67358.5 | 67573.9 | 9575.86 | 123729.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101327.4 | 61530.5 | 83950.1 | 111670.5 | 6345.8 | 8582.7 | 5112.7 | 6321.9 | 8185.4 | 19202.5 | 54950.7 | 59072.6 | 6397.8 | 6486.1 | 71956.5 | 6677.7 | 9091 | 15768.7 | 202023 | 0 | 176 | 2288 | 2215.2 | 2328 | 7007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 2950 | 2420 | 8210 | 0 | 7400 | 400 | 0 | 9300 | 17100 | 10000 | 584 | 1448 | 6850.8 | 51200 | 52.8 | 0.25344 | 0.034685 | 0 | 0.040639 | 0.084644 | 0.049499 | 0.0028908 | 0.0071675 | 0.033911
2019-09-08 | 18785.55 | 97523.6 | 67360.7 | 67602.5 | 9603.55 | 123758.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101355.8 | 61530.5 | 83979.6 | 111694.7 | 6345.8 | 8590.1 | 5113.1 | 6321.9 | 8194.7 | 19207.5 | 54958 | 59089.3 | 6406.4 | 6497 | 71992.7 | 6725.5 | 9096 | 15821.5 | 205573 | 0 | 2944 | 3344 | 4 | 2552 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2900 | 2400 | 8370 | 100 | 1000 | 4200 | 0 | 8400 | 13700 | 9800 | 600 | 1436 | 11150 | 53900 | 52.8 | 0.26219 | 0.043021 | 0 | 0.040715 | 0.066643 | 0.047672 | 0.0029187 | 0.0069854 | 0.054239
2019-09-09 | 18790.94 | 97523.6 | 67397.5 | 67644.3 | 9603.6 | 123790.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101386.5 | 61530.5 | 84008.6 | 111718.7 | 6345.9 | 8591.1 | 5117.3 | 6321.9 | 8203.1 | 19212.4 | 54965.5 | 59106 | 6414.9 | 6507.7 | 72028.6 | 6772.3 | 9102 | 15874.3 | 207727 | 0 | 1616 | 2832 | 1034.4 | 2352 | 7834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 2900 | 2480 | 8540 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 9300 | 17300 | 9800 | 592 | 1436 | 5797.6 | 51300 | 53.1 | 0.24696 | 0.037715 | 0 | 0.041112 | 0.083282 | 0.047177 | 0.0028499 | 0.0069129 | 0.02791
2019-09-10 | 18796.07 | 97523.6 | 67417.7 | 67679.7 | 9616.53 | 123819.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101418.1 | 61530.5 | 84037.6 | 111743.5 | 6345.9 | 8599.1 | 5117.3 | 6321.9 | 8212.4 | 19217.3 | 54972.9 | 59122.4 | 6423.5 | 6518.6 | 72064.5 | 6819.4 | 9108 | 15927.4 | 181582 | 0 | 240 | 2144 | 1953.6 | 2088 | 6425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2690 | 2200 | 7190 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 9300 | 17200 | 8800 | 608 | 1412 | 6364.4 | 48000 | 57.6 | 0.26434 | 0.035387 | 0 | 0.039596 | 0.094723 | 0.048463 | 0.0033483 | 0.0077761 | 0.03505
2019-09-11 | 18800.87 | 97523.6 | 67420.7 | 67706.5 | 9640.95 | 123846 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101441.1 | 61530.5 | 84064.5 | 111765.5 | 6345.9 | 8607 | 5117.3 | 6321.9 | 8221.7 | 19221.7 | 54980.5 | 59138.7 | 6431.9 | 6529.2 | 72099.8 | 6870 | 9115 | 15985 | 167200 | 0 | 3016 | 2456 | 4 | 2032 | 7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 2710 | 1560 | 5960 | 0 | 7600 | 500 | 0 | 9600 | 17700 | 8200 | 600 | 1476 | 8056 | 49500 | 52.6 | 0.29605 | 0.044904 | 0 | 0.035646 | 0.10586 | 0.049043 | 0.0035885 | 0.0088278 | 0.048182
2019-09-12 | 18805.82 | 97523.6 | 67458.4 | 67737.2 | 9641 | 123871.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101458 | 61530.5 | 84091.6 | 111781.1 | 6345.9 | 8614.6 | 5117.8 | 6321.9 | 8231.3 | 19225.8 | 54988 | 59155.7 | 6440.6 | 6540.4 | 72136.7 | 6917.6 | 9120 | 16037.6 | 177964 | 0 | 2928 | 2480 | 4.8 | 2120 | 7532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 2840 | 1910 | 6530 | 0 | 1500 | 3900 | 0 | 8600 | 14000 | 8200 | 624 | 1420 | 12493.2 | 50800 | 54.8 | 0.28545 | 0.042328 | 0 | 0.036693 | 0.078668 | 0.046077 | 0.0035063 | 0.0079791 | 0.070201
2019-09-13 | 18810.9 | 97523.6 | 67495 | 67768.2 | 9641.06 | 123897.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101475.8 | 61530.5 | 84120 | 111800.2 | 6345.9 | 8616.1 | 5121.7 | 6321.9 | 8239.9 | 19229.9 | 54995.8 | 59172.1 | 6449 | 6551.1 | 72172.2 | 6965.4 | 9127 | 16092.4 | 205769 | 0 | 2904 | 2544 | 3.2 | 2416 | 7867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 2840 | 2140 | 7930 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 9100 | 16300 | 9400 | 632 | 1392 | 5878.8 | 49400 | 52.7 | 0.24008 | 0.038233 | 0 | 0.038538 | 0.079215 | 0.045682 | 0.0030714 | 0.0067649 | 0.02857
2019-09-14 | 18815.84 | 97523.6 | 67531.3 | 67800 | 9641.1 | 123928.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101505.3 | 61530.5 | 84148.4 | 111821.6 | 6345.9 | 8623.3 | 5121.7 | 6321.9 | 8249 | 19234.6 | 55003.7 | 59188.4 | 6457.2 | 6561.4 | 72207 | 7013.1 | 9132 | 16145.1 | 205580 | 0 | 3064 | 2872 | 0 | 2528 | 8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 2860 | 2300 | 8130 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 8800 | 16000 | 9800 | 608 | 1436 | 5762 | 50200 | 53.8 | 0.24419 | 0.041171 | 0 | 0.039547 | 0.077829 | 0.04767 | 0.0029575 | 0.0069851 | 0.028028
2019-09-15 | 18820.86 | 97523.6 | 67569.6 | 67835.9 | 9641.1 | 123959.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101535 | 61530.5 | 84177 | 111844.6 | 6345.9 | 8630.5 | 5121.7 | 6321.9 | 8257.8 | 19239.5 | 55011.3 | 59205.1 | 6465.7 | 6572.1 | 72242.9 | 7060.9 | 9138 | 16198.9 | 204204 | 0 | 3088 | 2536 | 0 | 2640 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 2940 | 2390 | 8360 | 3900 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 608 | 1440 | 8228 | 47900 | 55.3 | 0.23457 | 0.040469 | 0 | 0.040939 | 0.053868 | 0.048971 | 0.0029774 | 0.0070518 | 0.040293
2019-09-16 | 18825.65 | 97523.6 | 67608.2 | 67867.6 | 9641.1 | 123992.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101565.3 | 61530.5 | 84206.4 | 111868.5 | 6349.8 | 8637.6 | 5121.7 | 6321.9 | 8257.8 | 19244.5 | 55018.9 | 59221.9 | 6474.2 | 6582.8 | 72278.9 | 7110.2 | 9144 | 16254.2 | 208526 | 0 | 2640 | 3088 | 0 | 2616 | 8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 2900 | 2320 | 8370 | 700 | 7600 | 0 | 0 | 6600 | 14900 | 9600 | 632 | 1388 | 6166 | 49400 | 54.2 | 0.2369 | 0.040014 | 0 | 0.040139 | 0.071454 | 0.046037 | 0.0030308 | 0.0066562 | 0.029569
2019-09-17 | 18830.59 | 97523.6 | 67641.2 | 67906.2 | 9641.1 | 124025.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101596.8 | 61530.5 | 84235.4 | 111891.7 | 6350.5 | 8645.2 | 5121.7 | 6321.9 | 8264.4 | 19249.3 | 55026.8 | 59238.1 | 6482.3 | 6593.2 | 72313.6 | 7158.4 | 9150 | 16308.4 | 202834 | 0 | 56 | 2560 | 2510.4 | 2552 | 7678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 2860 | 2280 | 8160 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 8800 | 16500 | 9600 | 624 | 1404 | 5833.6 | 49800 | 53.6 | 0.24552 | 0.037856 | 0 | 0.04023 | 0.081347 | 0.047329 | 0.0030764 | 0.0069219 | 0.02876
2019-09-18 | 18835.57 | 97523.6 | 67641.9 | 67938.2 | 9672.48 | 124057.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101627 | 61530.5 | 84264 | 111914.5 | 6350.5 | 8652.9 | 5121.7 | 6321.9 | 8273.2 | 19254.1 | 55034.6 | 59254.4 | 6490.6 | 6603.7 | 72348.7 | 7206 | 9156 | 16362 | 201694 | 0 | 384 | 2960 | 2070.4 | 2104 | 7518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2940 | 2200 | 8020 | 0 | 1600 | 3500 | 0 | 9100 | 14200 | 9800 | 576 | 1448 | 10737.6 | 52300 | 53 | 0.2593 | 0.037276 | 0 | 0.039763 | 0.070404 | 0.048588 | 0.0028558 | 0.0071792 | 0.053237
2019-09-19 | 18840.8 | 97523.6 | 67646.7 | 67975.2 | 9698.36 | 124083.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101655.8 | 61530.5 | 84293.4 | 111936.5 | 6350.5 | 8654.5 | 5125.2 | 6321.9 | 8282.3 | 19259 | 55041.8 | 59271.1 | 6499.1 | 6614.7 | 72384.9 | 7254 | 9161 | 16415 | 200258 | 0 | 960 | 2832 | 1659.2 | 2272 | 7723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 0 | 2880 | 2270 | 7890 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 8400 | 13000 | 9400 | 608 | 1444 | 12334.8 | 52400 | 56.3 | 0.26166 | 0.038566 | 0 | 0.039399 | 0.064916 | 0.046939 | 0.0030361 | 0.0072107 | 0.061595
2019-09-20 | 18846.04 | 97523.6 | 67658.7 | 68010.6 | 9719.1 | 124112 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101683.2 | 61530.5 | 84322.2 | 111959.2 | 6350.5 | 8654.5 | 5129.8 | 6321.9 | 8290.7 | 19263.7 | 55049.4 | 59287.9 | 6507.6 | 6625.5 | 72421 | 7303.3 | 9168 | 16471.3 | 206415 | 0 | 144 | 2088 | 2088.8 | 2072 | 6392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2770 | 2220 | 7920 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 8600 | 13000 | 9400 | 584 | 1400 | 12603.2 | 51300 | 60.5 | 0.24853 | 0.030971 | 0 | 0.038369 | 0.06298 | 0.045539 | 0.0028293 | 0.0067825 | 0.061058
2019-09-21 | 18851.17 | 97523.6 | 67660.5 | 68036.7 | 9745.21 | 124137.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101712.5 | 61530.5 | 84349.9 | 111981.4 | 6350.5 | 8654.5 | 5134.2 | 6321.9 | 8299.3 | 19268.4 | 55056.7 | 59304.4 | 6515.7 | 6635.9 | 72456 | 7349.8 | 9182 | 16531.8 | 206820 | 0 | 304 | 2208 | 2039.2 | 2328 | 6879.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2870 | 2230 | 8170 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 8300 | 12600 | 9600 | 584 | 1424 | 11842.8 | 51100 | 55.2 | 0.24707 | 0.033262 | 0 | 0.039503 | 0.060923 | 0.046417 | 0.0028237 | 0.0068852 | 0.057261
2019-09-22 | 18856.28 | 97523.6 | 67664.3 | 68064.3 | 9770.7 | 124167 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101743.2 | 61530.5 | 84378.6 | 112003.7 | 6350.5 | 8654.5 | 5138.5 | 6321.9 | 8307.6 | 19273.2 | 55064 | 59321.2 | 6524 | 6646.4 | 72491.6 | 7399 | 9188 | 16587 | 206046 | 0 | 112 | 2280 | 2208.8 | 2216 | 6816.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 2910 | 2290 | 8340 | 0 | 4700 | 1700 | 0 | 9000 | 15400 | 9800 | 568 | 1412 | 7663.2 | 50000 | 53.7 | 0.24266 | 0.033084 | 0 | 0.040476 | 0.074741 | 0.047562 | 0.0027567 | 0.0068528 | 0.037192
2019-09-23 | 18861.28 | 97523.6 | 67665.7 | 68092.8 | 9798.31 | 124194.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101774.6 | 61530.5 | 84407.7 | 112026.6 | 6350.5 | 8659.2 | 5140.2 | 6321.9 | 8316.6 | 19278.1 | 55071.1 | 59337.6 | 6532.3 | 6657 | 72526.9 | 7446.7 | 9194 | 16640.7 | 205866 | 0 | 880 | 2640 | 1671.2 | 2504 | 7695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 2900 | 2200 | 8180 | 500 | 0 | 3700 | 0 | 8700 | 12900 | 9600 | 552 | 1432 | 11540.8 | 51900 | 55.2 | 0.25211 | 0.03738 | 0 | 0.039735 | 0.062662 | 0.046632 | 0.0026814 | 0.006956 | 0.05606
2019-09-24 | 18866.47 | 97523.6 | 67676.7 | 68125.8 | 9819.2 | 124226 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101805.4 | 61530.5 | 84436.7 | 112048.6 | 6351 | 8659.2 | 5143.9 | 6321.9 | 8325.3 | 19282.9 | 55078 | 59354.5 | 6540.7 | 6667.5 | 72562.7 | 7495.9 | 9200 | 16695.9 | 204832 | 0 | 240 | 2920 | 2136 | 2440 | 7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 2900 | 2240 | 8120 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 8500 | 12900 | 9800 | 584 | 1404 | 11556 | 52100 | 53.5 | 0.25435 | 0.037768 | 0 | 0.039642 | 0.062978 | 0.047844 | 0.0028511 | 0.0068544 | 0.056417
2019-09-25 | 18871.68 | 97523.6 | 67679.7 | 68162.3 | 9845.9 | 124256.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101835.2 | 61530.5 | 84465.7 | 112071 | 6351 | 8659.2 | 5148.3 | 6321.9 | 8333.8 | 19287.8 | 55085.3 | 59371.1 | 6548.9 | 6677.8 | 72597.8 | 7544.4 | 9205 | 16749.4 | 204167 | 0 | 528 | 3072 | 1962.4 | 2544 | 8106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2910 | 2320 | 8230 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 9100 | 13600 | 10000 | 592 | 1448 | 12123.6 | 54100 | 55.3 | 0.26498 | 0.039705 | 0 | 0.04031 | 0.066612 | 0.04898 | 0.0028996 | 0.0070922 | 0.059381
2019-09-26 | 18877.09 | 97523.6 | 67686.3 | 68200.7 | 9870.43 | 124288.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101865.2 | 61530.5 | 84494.8 | 112094.2 | 6351 | 8659.2 | 5152.8 | 6321.9 | 8342.9 | 19292.8 | 55092.7 | 59388.1 | 6557.4 | 6688.5 | 72634 | 7593.7 | 9211 | 16804.7 | 201858 | 0 | 344 | 2024 | 2011.2 | 2328 | 6707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 2920 | 2210 | 7950 | 0 | 1800 | 3500 | 0 | 8800 | 14100 | 9400 | 512 | 1428 | 11102.8 | 51200 | 53.2 | 0.25364 | 0.033227 | 0 | 0.039384 | 0.069851 | 0.046567 | 0.0025364 | 0.0070743 | 0.055003
2019-09-27 | 18882.21 | 97523.6 | 67690.6 | 68226 | 9895.57 | 124317.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101893.4 | 61530.5 | 84524 | 112116.3 | 6351 | 8661 | 5156.3 | 6321.9 | 8351.7 | 19297.5 | 55099.1 | 59404.8 | 6565.9 | 6699 | 72669.7 | 7640.9 | 9217 | 16857.9 | 203373 | 0 | 968 | 2272 | 1594.4 | 2408 | 7242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 10 | 2910 | 2240 | 8330 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 8600 | 13100 | 10000 | 544 | 1440 | 12043.6 | 52700 | 54.7 | 0.25913 | 0.035611 | 0 | 0.040959 | 0.064414 | 0.049171 | 0.0026749 | 0.0070806 | 0.059219
2019-09-28 | 18887.48 | 97523.6 | 67702.7 | 68254.4 | 9915.5 | 124347.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101925.1 | 61530.6 | 84553.1 | 112138.7 | 6351 | 8661 | 5160.8 | 6321.9 | 8360.3 | 19302.5 | 55105.9 | 59421.9 | 6574.3 | 6709.5 | 72705.7 | 7690.6 | 9222 | 16912.6 | 206099 | 0 | 2968 | 2696 | 8 | 2520 | 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 2840 | 2240 | 8150 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 8400 | 12700 | 9600 | 520 | 1396 | 11142 | 51700 | 53.8 | 0.25085 | 0.039748 | 0 | 0.039544 | 0.061621 | 0.04658 | 0.0025231 | 0.0067734 | 0.054061
2019-09-29 | 18892.65 | 97523.6 | 67739.8 | 68288.1 | 9915.6 | 124379 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101955.8 | 61530.6 | 84581.5 | 112161.1 | 6351 | 8661 | 5165.1 | 6321.9 | 8368.7 | 19307.3 | 55112.4 | 59438.4 | 6582.5 | 6719.7 | 72740.6 | 7738.4 | 9228 | 16966.4 | 204648 | 0 | 816 | 2232 | 1488 | 2544 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 2900 | 2140 | 8070 | 0 | 6700 | 200 | 0 | 9300 | 16200 | 9800 | 520 | 1412 | 7218 | 50300 | 54.3 | 0.24579 | 0.034596 | 0 | 0.039434 | 0.07916 | 0.047887 | 0.0025409 | 0.0068997 | 0.03527
2019-09-30 | 18897.68 | 97523.6 | 67750 | 68316 | 9934.2 | 124410.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 101986.1 | 61530.6 | 84610.5 | 112182.5 | 6351 | 8667.7 | 5165.3 | 6321.9 | 8378 | 19312.2 | 55118.9 | 59455 | 6590.8 | 6730.1 | 72775.9 | 7786.7 | 9234 | 17020.7 | 203989 | 0 | 304 | 2152 | 2172.8 | 2528 | 7156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 10 | 2870 | 2130 | 8060 | 0 | 3500 | 2500 | 0 | 9100 | 15100 | 11400 | 552 | 1420 | 8111.2 | 51800 | 52.7 | 0.25394 | 0.035084 | 0 | 0.039512 | 0.074024 | 0.055885 | 0.002706 | 0.0069612 | 0.039763
2019-10-01 | 18902.86 | 97523.6 | 67753.8 | 68342.9 | 9961.36 | 124442.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102016.6 | 61530.7 | 84639.2 | 112203.8 | 6351 | 8671.2 | 5167.8 | 6321.9 | 8387.1 | 19317.9 | 55125.8 | 59471.6 | 6599.2 | 6740.6 | 72811.4 | 7834.4 | 9239 | 17073.4
[56 empty] | 总水量 | 总电量 | 1533300 | 226572.8 | 0 | 238600 | 435800 | 289200 | 17536 | 42780 | 282811.2
[56 empty] | 6014542 | 总单耗 | 0.255 | 0.0377 |  | 0.0397 | 0.0725 | 0.0481 | 0.0029 | 0.0071 | 0.047

## 10
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2019-10-01 | 18902.86 | 97523.6 | 67753.8 | 68342.9 | 9961.36 | 124442.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102016.6 | 61530.7 | 84639.2 | 112203.8 | 6351 | 8671.2 | 5167.8 | 6321.9 | 8387.1 | 19317.9 | 55125.8 | 59471.6 | 6599.2 | 6740.6 | 72811.4 | 7834.4 | 9239 | 17073.4 | 199972 | 0 | 640 | 2216 | 2353.6 | 2568 | 7777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 2950 | 2240 | 8150 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 9100 | 13800 | 8200 | 528 | 1424 | 13420.4 | 53300 | 57 | 0.26654 | 0.038893 | 0 | 0.040756 | 0.06901 | 0.041006 | 0.0026404 | 0.007121 | 0.067111
2019-10-02 | 18908.19 | 97523.6 | 67761.8 | 68370.6 | 9990.78 | 124474.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102046.2 | 61530.7 | 84668.7 | 112226.2 | 6351 | 8671.2 | 5172.5 | 6321.9 | 8396.2 | 19322 | 55132.4 | 59488.4 | 6607.5 | 6751.1 | 72847 | 7884.4 | 9246 | 17130.4 | 166351 | 0 | 2744 | 1784 | 1.6 | 2384 | 6913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 2650 | 1410 | 5600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 8100 | 12700 | 7200 | 520 | 1388 | 14178.4 | 48500 | 54 | 0.29155 | 0.04156 | 0 | 0.033664 | 0.076345 | 0.043282 | 0.0031259 | 0.0083438 | 0.085232
2019-10-03 | 18913.04 | 97523.6 | 67796.1 | 68392.9 | 9990.8 | 124504.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102061.6 | 61530.7 | 84695.2 | 112240.3 | 6351 | 8671.2 | 5177.1 | 6321.9 | 8404.3 | 19325.6 | 55138.9 | 59504.7 | 6615.6 | 6761.4 | 72881.7 | 7933.4 | 9251 | 17184.4 | 155753 | 0 | 2688 | 2384 | 178.4 | 1384 | 6634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 2820 | 1330 | 5430 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 8400 | 11500 | 8200 | 536 | 1420 | 14479.6 | 48200 | 55.2 | 0.30946 | 0.042596 | 0 | 0.034863 | 0.073835 | 0.052647 | 0.0034413 | 0.009117 | 0.092965
2019-10-04 | 18917.86 | 97523.6 | 67829.7 | 68422.7 | 9993.03 | 124521.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102074.4 | 61530.7 | 84723.4 | 112253.6 | 6351 | 8671.2 | 5180.2 | 6321.9 | 8412.7 | 19329.7 | 55145.6 | 59521.3 | 6624 | 6771.9 | 72917.2 | 7982.6 | 9257 | 17239.6 | 156285 | 0 | 2552 | 2016 | 4.8 | 2032 | 6604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 2670 | 1310 | 5370 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 8600 | 13100 | 6000 | 552 | 1424 | 13549.2 | 46600 | 55.3 | 0.29817 | 0.042261 | 0 | 0.03436 | 0.083821 | 0.038391 | 0.003532 | 0.0091116 | 0.086695
2019-10-05 | 18922.52 | 97523.6 | 67861.6 | 68447.9 | 9993.09 | 124547 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102088.3 | 61530.7 | 84750.1 | 112266.7 | 6351 | 8671.2 | 5184.7 | 6321.9 | 8421.3 | 19332.7 | 55152.5 | 59538.1 | 6632.4 | 6782.3 | 72952.8 | 8030.9 | 9264 | 17294.9 | 168258 | 0 | 2344 | 2736 | 4 | 2176 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2360 | 1750 | 6160 | 0 | 0 | 4500 | 2100 | 8600 | 15200 | 7400 | 560 | 1448 | 11372 | 49400 | 63.3 | 0.2936 | 0.043148 | 0 | 0.03661 | 0.090337 | 0.04398 | 0.0033282 | 0.0086058 | 0.067587
2019-10-06 | 18927.46 | 97523.6 | 67890.9 | 68482.1 | 9993.14 | 124574.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102108.8 | 61530.7 | 84773.7 | 112284.2 | 6351 | 8671.2 | 5189.2 | 6324 | 8429.9 | 19336.4 | 55159.5 | 59555.5 | 6640.7 | 6792.8 | 72989 | 8080.2 | 9278 | 17358.2 | 186089 | 0 | 2544 | 2752 | 4.8 | 2344 | 7644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2790 | 1730 | 6670 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 8800 | 13300 | 7800 | 536 | 1444 | 12705.2 | 50100 | 55.4 | 0.26923 | 0.041081 | 0 | 0.035843 | 0.071471 | 0.041915 | 0.0028803 | 0.0077597 | 0.068275
2019-10-07 | 18932.47 | 97523.6 | 67922.7 | 68516.5 | 9993.2 | 124603.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102130.3 | 61530.7 | 84801.6 | 112301.5 | 6351 | 8671.2 | 5193.7 | 6324 | 8438.7 | 19340.3 | 55166.2 | 59572.6 | 6649.2 | 6803.3 | 73025.1 | 8129.6 | 9284 | 17413.6 | 208161 | 0 | 3096 | 2528 | 4.8 | 2136 | 7764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 2890 | 1860 | 7850 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 8300 | 12900 | 9800 | 600 | 1476 | 11609.2 | 52000 | 55.4 | 0.24981 | 0.037302 | 0 | 0.037711 | 0.061971 | 0.047079 | 0.0028824 | 0.0070907 | 0.05577
2019-10-08 | 18937.67 | 97523.6 | 67961.4 | 68548.1 | 9993.26 | 124630.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102161.3 | 61530.7 | 84830.5 | 112320.1 | 6351 | 8671.2 | 5198.3 | 6324 | 8447 | 19345.2 | 55173.7 | 59589.8 | 6657.9 | 6814.3 | 73062 | 8179 | 9290 | 17469 | 206245 | 0 | 3024 | 2512 | 4 | 2120 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2770 | 1770 | 7440 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 8300 | 12800 | 11000 | 592 | 1436 | 10472 | 51400 | 52.6 | 0.24922 | 0.03714 | 0 | 0.036074 | 0.062062 | 0.053335 | 0.0028704 | 0.0069626 | 0.050775
2019-10-09 | 18942.81 | 97523.6 | 67999.2 | 68579.5 | 9993.31 | 124656.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102190.3 | 61530.7 | 84858.2 | 112337.8 | 6351 | 8671.2 | 5202.8 | 6324 | 8455.3 | 19350.7 | 55181.1 | 59606.7 | 6666.3 | 6824.9 | 73097.9 | 8226.6 | 9295 | 17521.6 | 206082 | 0 | 2904 | 2128 | 4.8 | 2376 | 7412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 10 | 2890 | 1860 | 7630 | 0 | 3000 | 4300 | 0 | 8100 | 15400 | 8600 | 576 | 1468 | 9413.2 | 50500 | 56 | 0.24505 | 0.03597 | 0 | 0.037024 | 0.074728 | 0.041731 | 0.002795 | 0.0071234 | 0.045677
2019-10-10 | 18947.86 | 97523.6 | 68035.5 | 68606.1 | 9993.37 | 124686.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102219 | 61530.8 | 84887.1 | 112356.4 | 6351 | 8674.2 | 5207.1 | 6324 | 8463.4 | 19355 | 55188.3 | 59624 | 6675 | 6835.6 | 73134.6 | 8275.6 | 9302 | 17577.6 | 206503 | 0 | 2944 | 2328 | 4 | 2328 | 7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 2860 | 1830 | 7630 | 0 | 4200 | 4900 | 0 | 0 | 9100 | 9800 | 576 | 1424 | 14066 | 50200 | 52.6 | 0.2431 | 0.036823 | 0 | 0.036949 | 0.044067 | 0.047457 | 0.0027893 | 0.0068958 | 0.068115
2019-10-11 | 18952.88 | 97523.6 | 68072.3 | 68635.2 | 9993.42 | 124715.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102248.4 | 61530.8 | 84915.7 | 112374.7 | 6351 | 8678.4 | 5212 | 6324 | 8463.4 | 19359.9 | 55195.5 | 59640.8 | 6683.4 | 6846 | 73170.2 | 8323.2 | 9307 | 17630.2 | 207174 | 0 | 3016 | 2680 | 4.8 | 2544 | 8244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 2870 | 1680 | 7470 | 0 | 7500 | 4600 | 0 | 0 | 12100 | 10000 | 528 | 1448 | 10909.2 | 50700 | 54.9 | 0.24472 | 0.039796 | 0 | 0.036057 | 0.058405 | 0.048269 | 0.0025486 | 0.0069893 | 0.052657
2019-10-12 | 18957.95 | 97523.6 | 68110 | 68668.7 | 9993.48 | 124747.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102277.6 | 61530.8 | 84944.4 | 112391.5 | 6351 | 8685.9 | 5216.6 | 6324 | 8463.4 | 19364.9 | 55202.1 | 59657.9 | 6691.9 | 6856.6 | 73206.4 | 8372.1 | 9313 | 17685.1 | 207024 | 0 | 3064 | 3032 | 4 | 2480 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 2900 | 1690 | 7570 | 0 | 7500 | 4800 | 0 | 0 | 12300 | 9800 | 616 | 1452 | 11482 | 51800 | 53.8 | 0.25021 | 0.041444 | 0 | 0.036566 | 0.059413 | 0.047338 | 0.0029755 | 0.0070137 | 0.055462
2019-10-13 | 18963.13 | 97523.6 | 68148.3 | 68706.6 | 9993.53 | 124778.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102307.4 | 61530.8 | 84973.4 | 112408.4 | 6351 | 8693.4 | 5221.4 | 6324 | 8463.4 | 19369.8 | 55209.8 | 59674.9 | 6700.5 | 6867.3 | 73242.7 | 8419.9 | 9319 | 17738.9 | 202092 | 0 | 3032 | 3192 | 4.8 | 2592 | 8820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 0 | 2910 | 1670 | 7590 | 0 | 7800 | 4800 | 0 | 0 | 12600 | 10400 | 584 | 1436 | 10369.2 | 51800 | 53.9 | 0.25632 | 0.043647 | 0 | 0.037557 | 0.062348 | 0.051462 | 0.0028898 | 0.0071057 | 0.051309
2019-10-14 | 18968.31 | 97523.6 | 68186.2 | 68746.5 | 9993.59 | 124810.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102337.5 | 61530.8 | 85002.5 | 112425.1 | 6351 | 8701.2 | 5226.2 | 6324 | 8463.4 | 19375 | 55217.1 | 59691.8 | 6709 | 6877.8 | 73278.6 | 8467.8 | 9325 | 17792.8 | 203854 | 0 | 984 | 2896 | 1545.6 | 2464 | 7889.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 2860 | 1670 | 7460 | 0 | 7900 | 4600 | 0 | 0 | 12500 | 9800 | 584 | 1400 | 11766.4 | 51400 | 52.5 | 0.25214 | 0.038702 | 0 | 0.036595 | 0.061318 | 0.048074 | 0.0028648 | 0.0068677 | 0.05772
2019-10-15 | 18973.45 | 97523.6 | 68198.5 | 68782.7 | 10012.91 | 124841.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102366.8 | 61530.8 | 85031.1 | 112441.8 | 6351 | 8709.1 | 5230.8 | 6324 | 8463.4 | 19379.9 | 55224.4 | 59708.5 | 6717.3 | 6887.8 | 73313.6 | 8515.3 | 9330 | 17845.3 | 191318 | 0 | 728 | 3008 | 1551.2 | 2320 | 7607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 2780 | 1660 | 7190 | 0 | 6200 | 4800 | 0 | 1800 | 12800 | 9600 | 568 | 1416 | 11918.8 | 51100 | 54.3 | 0.26709 | 0.039762 | 0 | 0.037581 | 0.066904 | 0.050178 | 0.0029689 | 0.0074013 | 0.062298
2019-10-16 | 18978.56 | 97523.6 | 68207.6 | 68820.3 | 10032.3 | 124870.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102394.3 | 61530.8 | 85058.9 | 112458.4 | 6351 | 8715.3 | 5235.6 | 6324 | 8465.2 | 19384.7 | 55231.5 | 59725.2 | 6725.7 | 6898.1 | 73349 | 8562.6 | 9337 | 17899.6 | 154096 | 0 | 2392 | 2664 | 8 | 2008 | 7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 2340 | 1720 | 5830 | 0 | 6400 | 4700 | 0 | 1700 | 12800 | 8000 | 576 | 1468 | 12854 | 48600 | 53.4 | 0.31539 | 0.045893 | 0 | 0.037834 | 0.083065 | 0.051916 | 0.0037379 | 0.0095265 | 0.083416
2019-10-17 | 18983.42 | 97523.6 | 68237.5 | 68853.6 | 10032.4 | 124895.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102412 | 61530.8 | 85082.3 | 112475.6 | 6351 | 8721.7 | 5240.3 | 6324 | 8466.9 | 19388.7 | 55238.7 | 59742.5 | 6734.5 | 6908.7 | 73385.7 | 8611 | 9342 | 17953 | 143777 | 0 | 2504 | 1968 | 7.2 | 1696 | 6175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 2310 | 1700 | 5480 | 0 | 7000 | 4500 | 0 | 0 | 11500 | 7600 | 544 | 1436 | 12064.8 | 44800 | 55.7 | 0.31159 | 0.04295 | 0 | 0.038115 | 0.079985 | 0.05286 | 0.0037836 | 0.0099877 | 0.083913
2019-10-18 | 18987.9 | 97523.6 | 68268.8 | 68878.2 | 10032.49 | 124916.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102426.7 | 61530.8 | 85105.4 | 112492.6 | 6351 | 8728.7 | 5244.8 | 6324 | 8466.9 | 19392.5 | 55245.5 | 59759.6 | 6743 | 6919 | 73421.6 | 8660.7 | 9348 | 18008.7 | 147672 | 0 | 0 | 440 | 1996 | 2328 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 2470 | 530 | 5610 | 300 | 6700 | 4700 | 0 | 0 | 11700 | 6800 | 536 | 1416 | 12974 | 43800 | 55.1 | 0.2966 | 0.032261 | 0 | 0.03799 | 0.07923 | 0.046048 | 0.0036297 | 0.0095888 | 0.087857
2019-10-19 | 18992.28 | 97523.6 | 68268.8 | 68883.7 | 10057.44 | 124945.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102452.8 | 61530.8 | 85130.1 | 112497.9 | 6351.3 | 8735.4 | 5249.5 | 6324 | 8466.9 | 19395.9 | 55252.2 | 59776.6 | 6751.3 | 6929.1 | 73457 | 8709.8 | 9354 | 18063.8 | 153477 | 0 | 0 | 0 | 2390.4 | 2536 | 4926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 2820 | 1250 | 5700 | 0 | 7300 | 1600 | 0 | 5900 | 14800 | 7400 | 488 | 1436 | 10549.6 | 45300 | 52.3 | 0.29516 | 0.032099 | 0 | 0.037139 | 0.096431 | 0.048216 | 0.0031796 | 0.0093565 | 0.068737
2019-10-20 | 18996.81 | 97523.6 | 68268.8 | 68883.7 | 10087.32 | 124977.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102469.1 | 61530.8 | 85158.3 | 112510.4 | 6351.3 | 8742.7 | 5251.1 | 6324 | 8472.8 | 19399.6 | 55258.3 | 59793.6 | 6759.8 | 6939.5 | 73492.9 | 8756.1 | 9360 | 18116.1 | 155402 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 2624 | 5035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 2790 | 1740 | 5660 | 0 | 6000 | 600 | 0 | 9400 | 16000 | 8000 | 552 | 1424 | 9628.8 | 46300 | 62.2 | 0.29794 | 0.032401 | 0 | 0.036422 | 0.10296 | 0.051479 | 0.0035521 | 0.0091633 | 0.061961
2019-10-21 | 19001.44 | 97523.6 | 68268.8 | 68883.7 | 10117.46 | 125010.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102480.4 | 61530.8 | 85186.2 | 112527.8 | 6351.3 | 8748.7 | 5251.7 | 6324 | 8482.2 | 19403.6 | 55265.2 | 59810.5 | 6768.1 | 6949.9 | 73528.5 | 8803.3 | 9375 | 18178.3 | 157259 | 0 | 0 | 224 | 2390.4 | 2584 | 5198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2840 | 1620 | 5660 | 0 | 7400 | 300 | 0 | 8600 | 16300 | 7600 | 544 | 1432 | 9065.6 | 45800 | 54.1 | 0.29124 | 0.033056 | 0 | 0.035992 | 0.10365 | 0.048328 | 0.0034593 | 0.009106 | 0.057648
2019-10-22 | 19006.02 | 97523.6 | 68268.8 | 68886.5 | 10147.34 | 125042.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102492.4 | 61530.8 | 85214.6 | 112544 | 6351.3 | 8756.1 | 5252 | 6324 | 8490.8 | 19407.4 | 55272 | 59827.6 | 6776.5 | 6960.2 | 73564.3 | 8852.4 | 9380 | 18232.4 | 161055 | 0 | 0 | 2400 | 1210.4 | 1848 | 5458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 2670 | 1260 | 5840 | 0 | 4800 | 1300 | 0 | 9300 | 15400 | 8200 | 552 | 1388 | 9261.6 | 46100 | 55.3 | 0.28624 | 0.033892 | 0 | 0.036261 | 0.09562 | 0.050914 | 0.0034274 | 0.0086182 | 0.057506
2019-10-23 | 19010.63 | 97523.6 | 68268.8 | 68916.5 | 10162.47 | 125065.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102511.5 | 61530.8 | 85241.3 | 112556.6 | 6351.3 | 8760.9 | 5253.3 | 6324 | 8500.1 | 19411.5 | 55278.9 | 59844.2 | 6784.7 | 6970.1 | 73599 | 8901.7 | 9386 | 18287.7 | 146295 | 0 | 0 | 2256 | 699.2 | 2440 | 5395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 2800 | 1630 | 5490 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 8900 | 13300 | 7400 | 552 | 1416 | 14346.8 | 47900 | 53.9 | 0.32742 | 0.036879 | 0 | 0.037527 | 0.090912 | 0.050583 | 0.0037732 | 0.0096791 | 0.098068
2019-10-24 | 19015.42 | 97523.6 | 68268.8 | 68944.7 | 10171.21 | 125096.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102522.1 | 61530.8 | 85269.3 | 112572.9 | 6351.3 | 8760.9 | 5257.7 | 6324 | 8509 | 19415.2 | 55285.8 | 59861.1 | 6793.1 | 6980.2 | 73634.4 | 8950.6 | 9391 | 18341.6 | 157947 | 0 | 0 | 0 | 2403.2 | 2576 | 4979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 2810 | 1680 | 5660 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 9200 | 13600 | 7600 | 560 | 1436 | 15264.8 | 49100 | 54.2 | 0.31086 | 0.031524 | 0 | 0.035835 | 0.086105 | 0.048117 | 0.0035455 | 0.0090917 | 0.096645
2019-10-25 | 19020.33 | 97523.6 | 68268.8 | 68944.7 | 10201.25 | 125128.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102533.8 | 61530.8 | 85297.4 | 112589.7 | 6351.3 | 8760.9 | 5262.1 | 6324 | 8518.2 | 19419 | 55292.8 | 59878.2 | 6801.6 | 6990.5 | 73670.3 | 8998.8 | 9397 | 18395.8 | 166212 | 0 | 304 | 0 | 2468.8 | 2624 | 5396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2850 | 1710 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9200 | 14200 | 7800 | 576 | 1432 | 14235.2 | 49600 | 54.2 | 0.29841 | 0.032469 | 0 | 0.035858 | 0.085433 | 0.046928 | 0.0034655 | 0.0086155 | 0.085645
2019-10-26 | 19025.29 | 97523.6 | 68272.6 | 68944.7 | 10232.11 | 125161.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102547.8 | 61530.8 | 85325.9 | 112606.8 | 6351.3 | 8760.9 | 5262.1 | 6329 | 8527.4 | 19422.9 | 55300 | 59895.4 | 6810.1 | 7000.6 | 73706.1 | 9048 | 9402 | 18450 | 188308 | 392 | 2424 | 0 | 2204 | 1848 | 6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 2870 | 1700 | 6840 | 0 | 2400 | 0 | 3500 | 9600 | 15500 | 9000 | 568 | 1400 | 11724 | 51900 | 53.3 | 0.27561 | 0.036472 | 0 | 0.036323 | 0.082312 | 0.047794 | 0.0030163 | 0.0074346 | 0.06226
2019-10-27 | 19030.48 | 97528.5 | 68302.9 | 68944.7 | 10259.66 | 125184.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102570.5 | 61530.8 | 85354.6 | 112623.8 | 6351.3 | 8763.3 | 5262.1 | 6332.5 | 8537 | 19427.4 | 55307.1 | 59912.3 | 6818.4 | 7010.4 | 73741.1 | 9095.3 | 9408 | 18503.3 | 203326 | 2312 | 1232 | 8 | 2022.4 | 1600 | 7174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 2900 | 1730 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9000 | 14000 | 9400 | 576 | 1388 | 11811.6 | 52000 | 54.4 | 0.25575 | 0.035285 | 0 | 0.037624 | 0.068855 | 0.046231 | 0.0028329 | 0.0068265 | 0.058092
2019-10-28 | 19035.68 | 97557.4 | 68318.3 | 68944.8 | 10284.94 | 125204.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102600.7 | 61530.8 | 85383.6 | 112641.1 | 6351.3 | 8763.3 | 5262.1 | 6337.5 | 8546 | 19432.1 | 55314.3 | 59929.1 | 6826.6 | 7020.1 | 73775.8 | 9143.7 | 9414 | 18557.7 | 202346 | 3800 | 40 | 2816 | 13.6 | 2360 | 9029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 30 | 2920 | 1760 | 7540 | 800 | 0 | 0 | 5200 | 9000 | 15000 | 9600 | 912 | 1428 | 12290.4 | 55800 | 51.8 | 0.27577 | 0.044625 | 0 | 0.037263 | 0.07413 | 0.047443 | 0.0045071 | 0.0070572 | 0.06074
2019-10-29 | 19041.26 | 97604.9 | 68318.8 | 68980 | 10285.11 | 125233.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102629 | 61531.1 | 85412.8 | 112658.7 | 6352.1 | 8763.3 | 5262.1 | 6342.7 | 8555 | 19436.9 | 55325.7 | 59946.2 | 6835.1 | 7030.2 | 73811.5 | 9190.5 | 9419 | 18609.5 | 205589 | 3720 | 0 | 3544 | 4 | 2584 | 9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 2970 | 1800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 9200 | 14600 | 9000 | 968 | 1412 | 10868 | 54500 | 53.5 | 0.26509 | 0.047921 | 0 | 0.03794 | 0.071015 | 0.043777 | 0.0047084 | 0.0068681 | 0.052863
2019-10-30 | 19046.71 | 97651.4 | 68318.8 | 69024.3 | 10285.16 | 125266.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102659.3 | 61531.1 | 85442.5 | 112676.7 | 6352.1 | 8763.3 | 5262.1 | 6348.1 | 8564.2 | 19441.4 | 55337.8 | 59963.3 | 6843.4 | 7040.1 | 73846.8 | 9238 | 9425 | 18663 | 186469 | 24 | 136 | 2464 | 2112 | 2144 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 2850 | 1750 | 6710 | 0 | 500 | 100 | 5400 | 9500 | 15500 | 8200 | 1016 | 1384 | 13210 | 52900 | 51 | 0.28369 | 0.036896 | 0 | 0.035985 | 0.083124 | 0.043975 | 0.0054486 | 0.0074221 | 0.070843
2019-10-31 | 19052 | 97651.7 | 68320.5 | 69055.1 | 10311.56 | 125293 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102680.4 | 61531.1 | 85471 | 112694.2 | 6352.1 | 8763.8 | 5262.2 | 6353.5 | 8573.7 | 19445.5 | 55350.5 | 59980 | 6851.6 | 7049.8 | 73881.4 | 9284 | 9430 | 18714 | 166830 | 0 | 2128 | 2496 | 4.8 | 2376 | 7004.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 2920 | 1120 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 9100 | 14400 | 7400 | 1032 | 1392 | 12701.2 | 50000 | 51.5 | 0.29971 | 0.041988 | 0 | 0.036384 | 0.086315 | 0.044357 | 0.0061859 | 0.0083438 | 0.076133
2019-11-01 | 19057 | 97651.7 | 68347.1 | 69086.3 | 10311.62 | 125322.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102700.7 | 61531.1 | 85500.2 | 112705.4 | 6352.1 | 8763.8 | 5262.2 | 6358.8 | 8582.8 | 19449.2 | 55363.4 | 59996.9 | 6859.8 | 7059.5 | 73916.2 | 9330.5 | 9435 | 18765.5 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1541400 | 215628.8 | 0 | 204710 | 420700 | 262600 | 19008 | 44192 | 374561.2
[56 empty] | 5567221 | 总单耗 | 0.277 | 0.0387 |  | 0.0368 | 0.0756 | 0.0472 | 0.0034 | 0.0079 | 0.0673

## 11
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2019-11-01 | 19057 | 97651.7 | 68347.1 | 69086.3 | 10311.62 | 125322.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102700.7 | 61531.1 | 85500.2 | 112705.4 | 6352.1 | 8763.8 | 5262.2 | 6358.8 | 8582.8 | 19449.2 | 55363.4 | 59996.9 | 6859.8 | 7059.5 | 73916.2 | 9330.5 | 9435 | 18765.5 | 196931 | 0 | 912 | 2592 | 1669.6 | 2440 | 7613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 2940 | 1710 | 6980 | 2100 | 3900 | 0 | 2300 | 9300 | 17600 | 8400 | 976 | 1424 | 12506.4 | 55500 | 50.9 | 0.28182 | 0.038661 | 0 | 0.035444 | 0.089371 | 0.042655 | 0.0049561 | 0.007231 | 0.063507
2019-11-02 | 19062.55 | 97651.7 | 68358.5 | 69118.7 | 10332.49 | 125353.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102724 | 61531.1 | 85529.6 | 112722.5 | 6354.2 | 8767.7 | 5262.2 | 6361.1 | 8592.1 | 19453.4 | 55375.6 | 60014 | 6868.3 | 7069.5 | 73951.8 | 9376.4 | 9440 | 18816.4 | 190471 | 0 | 992 | 1960 | 2521.6 | 2344 | 7817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 2910 | 1740 | 7110 | 2700 | 5200 | 0 | 1700 | 8700 | 18300 | 8800 | 1000 | 1412 | 11860.4 | 56300 | 52.6 | 0.29558 | 0.041044 | 0 | 0.037329 | 0.096078 | 0.046201 | 0.0052501 | 0.0074132 | 0.062269
2019-11-03 | 19068.18 | 97651.7 | 68370.9 | 69143.2 | 10364.01 | 125382.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102748.6 | 61531.1 | 85558.7 | 112739.9 | 6356.9 | 8772.9 | 5262.2 | 6362.8 | 8600.8 | 19457.8 | 55388.1 | 60031.1 | 6876.7 | 7079.3 | 73987.1 | 9423 | 9446 | 18869 | 165547 | 0 | 2128 | 0 | 2396.8 | 2040 | 6564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2510 | 1770 | 6280 | 500 | 900 | 0 | 4700 | 9200 | 15300 | 7600 | 1032 | 1372 | 13651.2 | 51800 | 49.8 | 0.3129 | 0.039655 | 0 | 0.037935 | 0.092421 | 0.045908 | 0.0062339 | 0.0082877 | 0.082461
2019-11-04 | 19073.36 | 97651.7 | 68397.5 | 69143.2 | 10393.97 | 125408 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102768.6 | 61531.1 | 85583.8 | 112757.6 | 6357.4 | 8773.8 | 5262.2 | 6367.5 | 8610 | 19461.6 | 55401 | 60047.8 | 6884.8 | 7088.8 | 74021.4 | 9468.8 | 9450 | 18918.8 | 182740 | 0 | 1376 | 2288 | 1662.4 | 2192 | 7518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 2890 | 1830 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9300 | 14200 | 8000 | 776 | 1412 | 12783.6 | 51400 | 62.6 | 0.28127 | 0.041143 | 0 | 0.036719 | 0.077706 | 0.043778 | 0.0042465 | 0.0077268 | 0.069955
2019-11-05 | 19078.5 | 97651.7 | 68414.7 | 69171.8 | 10414.75 | 125435.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102788.5 | 61531.1 | 85612.7 | 112775.9 | 6357.4 | 8773.8 | 5262.2 | 6372.4 | 8619.3 | 19465.6 | 55410.7 | 60065.2 | 6892.9 | 7098.6 | 74056.7 | 9516.4 | 9465 | 18981.4 | 154051 | 0 | 2632 | 2320 | 4 | 1800 | 6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 2880 | 1500 | 5800 | 0 | 6300 | 0 | 1000 | 9200 | 16500 | 7200 | 912 | 1420 | 9112 | 47700 | 52.6 | 0.30964 | 0.043856 | 0 | 0.03765 | 0.10711 | 0.046738 | 0.0059201 | 0.0092177 | 0.059149
2019-11-06 | 19083.27 | 97651.7 | 68447.6 | 69200.8 | 10414.8 | 125457.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102802.7 | 61531.1 | 85641.5 | 112790.9 | 6357.4 | 8780.1 | 5262.2 | 6373.4 | 8628.5 | 19469.2 | 55422.1 | 60082.3 | 6901.3 | 7108.6 | 74092.2 | 9564 | 9470 | 19034 | 153115 | 0 | 2656 | 2032 | 4.8 | 2096 | 6788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 2920 | 1790 | 5880 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 10000 | 17600 | 7200 | 1040 | 1444 | 8347.2 | 48300 | 53.4 | 0.31545 | 0.044338 | 0 | 0.038403 | 0.11495 | 0.047023 | 0.0067923 | 0.0094308 | 0.054516
2019-11-07 | 19088.1 | 97651.7 | 68480.8 | 69226.2 | 10414.86 | 125484.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102814.4 | 61531.1 | 85670.7 | 112808.8 | 6357.4 | 8787.7 | 5262.2 | 6373.4 | 8638.5 | 19472.8 | 55435.1 | 60099.7 | 6909.8 | 7118.8 | 74128.3 | 9611.4 | 9476 | 19087.4 | 144761 | 0 | 0 | 3504 | 4.8 | 2600 | 6108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 3040 | 80 | 6050 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 9500 | 17300 | 6400 | 1056 | 1396 | 8889.2 | 47200 | 49.9 | 0.32605 | 0.042199 | 0 | 0.041793 | 0.11951 | 0.044211 | 0.0072948 | 0.0096435 | 0.061406
2019-11-08 | 19092.82 | 97651.7 | 68480.8 | 69270 | 10414.92 | 125516.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102843.7 | 61531.1 | 85701.1 | 112809.6 | 6357.4 | 8795.5 | 5262.2 | 6373.4 | 8648 | 19476 | 55448.3 | 60116.6 | 6918 | 7128.6 | 74163.2 | 9656.3 | 9481 | 19137.3 | 167727 | 0 | 256 | 2456 | 1134.4 | 2624 | 6470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 2940 | 1120 | 6500 | 0 | 3000 | 2600 | 0 | 9400 | 15000 | 7600 | 888 | 1396 | 11345.6 | 49200 | 53.2 | 0.29333 | 0.038577 | 0 | 0.038753 | 0.089431 | 0.045312 | 0.0052943 | 0.008323 | 0.067643
2019-11-09 | 19097.74 | 97651.7 | 68484 | 69300.7 | 10429.1 | 125549.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102868.1 | 61531.1 | 85730.5 | 112820.8 | 6357.4 | 8798.5 | 5264.8 | 6373.4 | 8657.4 | 19479.8 | 55459.4 | 60133.5 | 6926.2 | 7138.4 | 74198.1 | 9703.5 | 9487 | 19190.5 | 175667 | 0 | 560 | 2688 | 1464 | 2288 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 2900 | 1400 | 6420 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 9100 | 13800 | 8000 | 552 | 1416 | 13712 | 50900 | 52.4 | 0.28975 | 0.039848 | 0 | 0.036546 | 0.078558 | 0.045541 | 0.0031423 | 0.0080607 | 0.078057
2019-11-10 | 19102.83 | 97651.7 | 68491 | 69334.3 | 10447.4 | 125578 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102889.3 | 61531.1 | 85759.5 | 112834.8 | 6357.4 | 8798.5 | 5269.5 | 6373.4 | 8666.5 | 19483.8 | 55466.3 | 60150.7 | 6934.6 | 7148.2 | 74233.5 | 9751.9 | 9491 | 19242.9 | 169028 | 0 | 2880 | 2376 | 4.8 | 2200 | 7460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 2990 | 1220 | 6100 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 8800 | 13500 | 7400 | 1008 | 1392 | 13439.2 | 50300 | 53.2 | 0.29758 | 0.044139 | 0 | 0.036089 | 0.079868 | 0.04378 | 0.0059635 | 0.0082353 | 0.079509
2019-11-11 | 19107.86 | 97651.7 | 68527 | 69364 | 10447.46 | 125605.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102908.2 | 61531.1 | 85789.4 | 112847 | 6357.4 | 8798.5 | 5274.2 | 6373.4 | 8675.3 | 19487.5 | 55478.9 | 60167.7 | 6942.8 | 7157.8 | 74268.3 | 9799.1 | 9497 | 19296.1 | 172788 | 0 | 2920 | 2208 | 4 | 2360 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 2910 | 1720 | 6280 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 8700 | 13200 | 7800 | 1000 | 1340 | 12888 | 50000 | 51.2 | 0.28937 | 0.043359 | 0 | 0.036345 | 0.076394 | 0.045142 | 0.0057874 | 0.0077552 | 0.074589
2019-11-12 | 19112.86 | 97651.7 | 68563.5 | 69391.6 | 10447.51 | 125635 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102924.7 | 61531.1 | 85818.5 | 112864.2 | 6357.4 | 8798.5 | 5278.7 | 6373.4 | 8684 | 19491.4 | 55491.4 | 60184.2 | 6950.7 | 7166.9 | 74301.8 | 9845.3 | 9502 | 19347.3 | 169591 | 0 | 2664 | 2888 | 0 | 3048 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 2660 | 1690 | 6090 | 100 | 0 | 4800 | 0 | 9600 | 14500 | 8000 | 1016 | 1376 | 12018 | 51600 | 52.4 | 0.30426 | 0.05071 | 0 | 0.03591 | 0.0855 | 0.047172 | 0.0059909 | 0.0081136 | 0.070865
2019-11-13 | 19118.02 | 97651.7 | 68596.8 | 69427.7 | 10447.51 | 125673.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102942.1 | 61531.1 | 85845.1 | 112881.1 | 6357.5 | 8798.5 | 5283.5 | 6373.4 | 8693.6 | 19495.4 | 55504.1 | 60201.1 | 6958.8 | 7176.3 | 74336.2 | 9892.7 | 9507 | 19399.7 | 172829 | 0 | 2840 | 2672 | 9.6 | 1312 | 6833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 2920 | 1840 | 6440 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 9200 | 14100 | 7800 | 992 | 1436 | 15098.4 | 52700 | 52.2 | 0.30493 | 0.03954 | 0 | 0.037262 | 0.081584 | 0.045131 | 0.0057398 | 0.0083088 | 0.08736
2019-11-14 | 19123.29 | 97651.7 | 68632.3 | 69461.1 | 10447.63 | 125689.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102958.9 | 61531.1 | 85874.3 | 112899.5 | 6357.5 | 8798.5 | 5288.4 | 6373.4 | 8702.8 | 19499.3 | 55516.5 | 60218.6 | 6967.4 | 7186.1 | 74372.1 | 9939.9 | 9512 | 19451.9 | 157233 | 0 | 1824 | 2888 | 4 | 2232 | 6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 2620 | 1760 | 5910 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 8600 | 13500 | 7600 | 992 | 1416 | 13834 | 50200 | 52.9 | 0.31927 | 0.044189 | 0 | 0.037588 | 0.08586 | 0.048336 | 0.0063091 | 0.0090057 | 0.087984
2019-11-15 | 19128.31 | 97651.7 | 68655.1 | 69497.2 | 10447.68 | 125717.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 102974.2 | 61531.1 | 85900.5 | 112917.1 | 6357.5 | 8798.5 | 5293.3 | 6373.4 | 8711.4 | 19503.1 | 55528.9 | 60236 | 6975.8 | 7195.7 | 74407.5 | 9987.8 | 9517 | 19504.8 | 144923 | 0 | 312 | 3304 | 4.8 | 2440 | 6060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690 | 0 | 2840 | 130 | 5660 | 300 | 600 | 4200 | 0 | 8800 | 13900 | 6400 | 1016 | 1380 | 14283.2 | 48700 | 52.2 | 0.33604 | 0.041821 | 0 | 0.039055 | 0.095913 | 0.044161 | 0.0070106 | 0.0095223 | 0.098557
2019-11-16 | 19133.18 | 97651.7 | 68659 | 69538.5 | 10447.74 | 125747.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103001.1 | 61531.1 | 85928.9 | 112918.4 | 6357.8 | 8799.1 | 5297.5 | 6373.4 | 8720.2 | 19506.3 | 55541.6 | 60252.9 | 6984 | 7205.1 | 74442 | 10035 | 9522 | 19557 | 157918 | 0 | 912 | 3432 | 0 | 2552 | 6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 2890 | 610 | 6120 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 9100 | 14200 | 7200 | 1032 | 1400 | 13052 | 49900 | 54.1 | 0.31599 | 0.043668 | 0 | 0.038754 | 0.08992 | 0.045593 | 0.006535 | 0.0088654 | 0.08265
2019-11-17 | 19138.17 | 97651.7 | 68670.4 | 69581.4 | 10447.74 | 125779.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103027.3 | 61531.1 | 85957.8 | 112924.5 | 6357.8 | 8799.1 | 5302.6 | 6373.4 | 8729.3 | 19509.9 | 55554.5 | 60270.1 | 6992.3 | 7214.6 | 74477 | 10084.1 | 9527 | 19611.1 | 204744 | 0 | 3040 | 2296 | 8.8 | 2424 | 7768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 2890 | 1790 | 7460 | 2100 | 3000 | 2000 | 0 | 8700 | 15800 | 9000 | 1032 | 1396 | 12943.2 | 55400 | 55.5 | 0.27058 | 0.037944 | 0 | 0.036436 | 0.07717 | 0.043957 | 0.0050404 | 0.0068183 | 0.063217
2019-11-18 | 19143.71 | 97651.7 | 68708.4 | 69610.1 | 10447.85 | 125810.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103055.1 | 61531.1 | 85986.7 | 112942.4 | 6359.9 | 8802.1 | 5304.6 | 6373.4 | 8738 | 19514.4 | 55567.4 | 60287.3 | 7000.6 | 7224 | 74511.9 | 10134.6 | 9532 | 19666.6 | 207063 | 0 | 3072 | 2984 | 4 | 2440 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0 | 2880 | 1770 | 7790 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 8800 | 13700 | 9800 | 1048 | 1376 | 12686 | 54900 | 57.4 | 0.26514 | 0.04105 | 0 | 0.037621 | 0.066163 | 0.047329 | 0.0050613 | 0.0066453 | 0.061266
2019-11-19 | 19149.2 | 97651.7 | 68746.8 | 69647.4 | 10447.9 | 125840.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103086.5 | 61531.1 | 86015.5 | 112960.1 | 6359.9 | 8802.1 | 5309.5 | 6373.4 | 8746.8 | 19519.3 | 55580.5 | 60304.3 | 7008.8 | 7233.2 | 74546.3 | 10187 | 9537 | 19724 | 210801 | 0 | 3000 | 2528 | 0 | 2312 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 2920 | 1980 | 8180 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 9000 | 13500 | 9800 | 1000 | 1336 | 12744 | 54400 | 57.6 | 0.25806 | 0.037191 | 0 | 0.038804 | 0.064041 | 0.046489 | 0.0047438 | 0.0063377 | 0.060455
2019-11-20 | 19154.64 | 97651.7 | 68784.3 | 69679 | 10447.9 | 125869.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103119.3 | 61531.1 | 86044.7 | 112979.9 | 6359.9 | 8802.1 | 5314 | 6373.4 | 8755.8 | 19524.2 | 55593 | 60321 | 7016.7 | 7242 | 74579.7 | 10236.6 | 9545 | 19781.6 | 208008 | 0 | 3104 | 2840 | 8 | 2488 | 8440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 2890 | 1580 | 7580 | 400 | 0 | 4900 | 0 | 9500 | 14800 | 9600 | 1056 | 1384 | 13640 | 56500 | 58.1 | 0.27162 | 0.040575 | 0 | 0.036441 | 0.071151 | 0.046152 | 0.0050767 | 0.0066536 | 0.065574
2019-11-21 | 19160.29 | 97651.7 | 68823.1 | 69714.5 | 10448 | 125900.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103150.4 | 61531.1 | 86073.6 | 112995.7 | 6360.3 | 8802.1 | 5318.9 | 6373.4 | 8765.3 | 19529 | 55606.2 | 60338.1 | 7025 | 7251.2 | 74614.3 | 10289.7 | 9550 | 19839.7 | 177870 | 3696 | 72 | 2408 | 5.6 | 2072 | 8253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 2920 | 1870 | 6590 | 900 | 100 | 4700 | 0 | 9200 | 14900 | 8200 | 1048 | 1392 | 15216.4 | 55600 | 56.7 | 0.31259 | 0.046402 | 0 | 0.03705 | 0.083769 | 0.046101 | 0.0058919 | 0.0078259 | 0.085548
2019-11-22 | 19165.85 | 97697.9 | 68824 | 69744.6 | 10448.07 | 125926.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103168.4 | 61531.1 | 86102.8 | 113014.4 | 6361.2 | 8802.2 | 5323.6 | 6373.4 | 8774.5 | 19533.1 | 55619.3 | 60355.1 | 7033.4 | 7260.6 | 74649.1 | 10341.4 | 9555 | 19896.4 | 181566 | 3680 | 0 | 1528 | 4 | 1656 | 6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 2860 | 1920 | 6690 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 8100 | 12200 | 8200 | 1072 | 1364 | 12506 | 48900 | 57.3 | 0.26932 | 0.037826 | 0 | 0.036846 | 0.067193 | 0.045163 | 0.0059042 | 0.0075124 | 0.068879
2019-11-23 | 19170.74 | 97743.9 | 68824 | 69763.7 | 10448.12 | 125947.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103187.5 | 61531.1 | 86131.4 | 113033.6 | 6361.2 | 8802.2 | 5327.7 | 6373.4 | 8782.6 | 19537.2 | 55632.7 | 60372 | 7041.5 | 7269.7 | 74683.2 | 10393.7 | 9560 | 19953.7 | 182944 | 3696 | 0 | 1280 | 4.8 | 1744 | 6724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 2860 | 1880 | 6640 | 3100 | 3000 | 0 | 0 | 7800 | 13900 | 8200 | 760 | 1348 | 11027.2 | 48600 | 56.1 | 0.26566 | 0.036759 | 0 | 0.036295 | 0.07598 | 0.044822 | 0.0041543 | 0.0073684 | 0.060276
2019-11-24 | 19175.6 | 97790.1 | 68824 | 69779.7 | 10448.18 | 125969 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103206.5 | 61531.1 | 86160 | 113052.4 | 6364.3 | 8805.2 | 5327.7 | 6373.4 | 8790.4 | 19541.3 | 55642.2 | 60388.7 | 7049.6 | 7278.6 | 74716.9 | 10445.8 | 9564 | 20009.8 | 206074 | 3768 | 0 | 2184 | 4 | 2408 | 8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 0 | 2890 | 1900 | 7800 | 1200 | 2900 | 3800 | 0 | 5500 | 13400 | 9600 | 576 | 1356 | 11904 | 53000 | 57.6 | 0.25719 | 0.040587 | 0 | 0.03785 | 0.065025 | 0.046585 | 0.0027951 | 0.0065802 | 0.057766
2019-11-25 | 19180.9 | 97837.2 | 68824 | 69807 | 10448.23 | 125999.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103236.6 | 61531.1 | 86188.9 | 113071.4 | 6365.5 | 8808.1 | 5331.5 | 6373.4 | 8795.9 | 19546.1 | 55649.4 | 60405.7 | 7057.7 | 7287.4 | 74750.8 | 10499.4 | 9568 | 20067.4 | 184564 | 1664 | 1728 | 1352 | 4.8 | 2144 | 6892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 3010 | 2050 | 7210 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 9100 | 13800 | 8800 | 560 | 1348 | 12589.2 | 51200 | 62.6 | 0.27741 | 0.037346 | 0 | 0.039065 | 0.074771 | 0.04768 | 0.0030342 | 0.0073037 | 0.06821
2019-11-26 | 19186.02 | 97858 | 68845.6 | 69823.9 | 10448.29 | 126025.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103258.1 | 61531.1 | 86219 | 113091.9 | 6365.5 | 8808.1 | 5336.2 | 6373.4 | 8805 | 19550.5 | 55656.4 | 60422.6 | 7065.6 | 7296.3 | 74784.5 | 10551 | 9579 | 20130 | 175587 | 0 | 3088 | 1944 | 4 | 1496 | 6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 2710 | 1850 | 6110 | 200 | 0 | 4800 | 0 | 9000 | 14000 | 8400 | 552 | 1364 | 12542 | 49500 | 59.5 | 0.28191 | 0.037201 | 0 | 0.034798 | 0.079733 | 0.04784 | 0.0031437 | 0.0077682 | 0.071429
2019-11-27 | 19190.97 | 97858 | 68884.2 | 69848.2 | 10448.34 | 126044.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103273.6 | 61531.1 | 86246.1 | 113110.4 | 6365.7 | 8808.1 | 5341 | 6373.4 | 8814 | 19554.7 | 55663.3 | 60439.7 | 7073.8 | 7305.1 | 74818.6 | 10604.5 | 9585 | 20189.5 | 185040 | 0 | 3008 | 2584 | 4.8 | 1880 | 7476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2840 | 1860 | 6750 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 9400 | 14400 | 8800 | 576 | 1320 | 13577.2 | 52900 | 53.9 | 0.28588 | 0.040406 | 0 | 0.036479 | 0.077821 | 0.047557 | 0.0031128 | 0.0071336 | 0.073374
2019-11-28 | 19196.26 | 97858 | 68921.8 | 69880.5 | 10448.4 | 126068.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103294.1 | 61531.1 | 86274.5 | 113129 | 6365.7 | 8808.1 | 5346 | 6373.4 | 8823.4 | 19559.1 | 55670.5 | 60456.3 | 7081.8 | 7313.5 | 74851.6 | 10655.4 | 9588 | 20243.4 | 191753 | 0 | 3080 | 2400 | 4 | 2088 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 2880 | 1920 | 7230 | 2100 | 2700 | 3100 | 3800 | 2500 | 14200 | 9200 | 584 | 1348 | 9866 | 50000 | 60.8 | 0.26075 | 0.039488 | 0 | 0.037705 | 0.074054 | 0.047978 | 0.0030456 | 0.0070299 | 0.051452
2019-11-29 | 19201.26 | 97858 | 68960.3 | 69910.5 | 10448.45 | 126094.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103318.4 | 61531.1 | 86303.3 | 113148.2 | 6367.8 | 8810.8 | 5349.1 | 6377.2 | 8825.9 | 19563.7 | 55677.8 | 60473.3 | 7089.9 | 7322.1 | 74885.3 | 10710.2 | 9594 | 20304.2 | 199868 | 0 | 3096 | 2320 | 4.8 | 2272 | 7692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 2850 | 1920 | 7530 | 0 | 0 | 4600 | 5000 | 0 | 9600 | 9200 | 544 | 1368 | 22465.2 | 58400 | 56.7 | 0.29219 | 0.038489 | 0 | 0.037675 | 0.048032 | 0.04603 | 0.0027218 | 0.0068445 | 0.1124
2019-11-30 | 19207.1 | 97858 | 68999 | 69939.5 | 10448.51 | 126122.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103346 | 61531.1 | 86331.8 | 113167.4 | 6367.8 | 8810.8 | 5353.7 | 6382.2 | 8825.9 | 19568.3 | 55684.6 | 60490.4 | 7098.2 | 7330.9 | 74919.5 | 10763.9 | 9597 | 20360.9 | 203719 | 0 | 3032 | 2552 | 4 | 2408 | 7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 2870 | 1960 | 7670 | 0 | 0 | 4200 | 4800 | 100 | 9100 | 9200 | 480 | 1360 | 15694 | 51500 | 53.1 | 0.2528 | 0.03925 | 0 | 0.03765 | 0.044669 | 0.04516 | 0.0023562 | 0.0066759 | 0.077037
2019-12-01 | 19212.25 | 97858 | 69036.9 | 69971.4 | 10448.56 | 126152.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103374.4 | 61531.1 | 86360.5 | 113187 | 6367.8 | 8810.8 | 5357.9 | 6387 | 8826 | 19572.9 | 55690.6 | 60507.5 | 7106.5 | 7339.5 | 74953.5 | 10813 | 9601 | 20414
[56 empty] | 总水量 | 总电量 | 1552500 | 219851.2 | 0 | 201560 | 429800 | 247400 | 26176 | 41492 | 386220.8
[56 empty] | 5394921 | 总单耗 | 0.288 | 0.0408 |  | 0.0374 | 0.0797 | 0.0459 | 0.0049 | 0.0077 | 0.0716

## 12
| 高配电 表计数 | 一次提升 |  |  |  |  | 二次提升 |  |  |  | 三次提升 |  |  |  | 高压鼓风机 |  |  |  |  | 提标 电表 | 脱水 电表 | 旧除臭 电表 | 新除臭电表 |  | 除臭 总电表 | 旧除臭 水表 | 新除臭 水表 | 除臭 总水表 | 实际处 理水量 | 一次提升用电 | [5 empty] | 二次提升 |  |  |  |  | 三次提升 |  |  |  |  | 高压鼓风机 | [5 empty] | 提标电量 | 脱水电量 | 除臭电量 | 其他用电量 | 总电量 | 除臭水量 | 总单耗 | 一次提 升单耗 | 二次提 升单耗 | 三次提 升单耗 | 风机 单耗 | 提标 总单耗 | 脱水 单耗 | 除臭 单耗 | 其他 单耗
|  | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 |  |  |  | 1# | 2# | [5 empty] | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 5#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#泵 | 2#泵 | 3#泵 | 4#泵 | 提升电量 | 1#风机 | 2#风机 | 3#风机 | 4#风机 | 5#风机 | 风机电量
2023-12-01 | 19212.25 | 97858 | 69036.9 | 69971.4 | 10448.56 | 126152.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103374.4 | 61531.1 | 86360.5 | 113187 | 6367.8 | 8810.8 | 5357.9 | 6387 | 8826 | 19572.9 | 55690.6 | 60507.5 | 7106.5 | 7339.5 | 74953.5 | 10813 | 9601 | 20414 | 201369 | 0 | 3104 | 3032 | 4.8 | 2680 | 8820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 0 | 2960 | 1980 | 7780 | 0 | 6800 | 4700 | 100 | 800 | 12400 | 9200 | 528 | 1400 | 12371.2 | 52500 | 53.9 | 0.26072 | 0.043804 | 0 | 0.038636 | 0.061578 | 0.045687 | 0.0026221 | 0.0069524 | 0.061435
2023-12-02 | 19217.5 | 97858 | 69075.7 | 70009.3 | 10448.62 | 126186.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103402.8 | 61531.1 | 86390.1 | 113206.8 | 6367.8 | 8817.6 | 5362.6 | 6387.1 | 8826.8 | 19577.5 | 55697.2 | 60525.2 | 7114.9 | 7348.4 | 74988.5 | 10861.9 | 9606 | 20467.9 | 205666 | 0 | 3000 | 2656 | 4 | 2792 | 8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 0 | 2880 | 1990 | 7880 | 0 | 2500 | 4700 | 3400 | 0 | 10600 | 8800 | 552 | 1384 | 15832 | 53500 | 58.8 | 0.26013 | 0.041096 | 0 | 0.038315 | 0.05154 | 0.042788 | 0.002684 | 0.0067294 | 0.076979
2023-12-03 | 19222.85 | 97858 | 69113.2 | 70042.5 | 10448.67 | 126221.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103432.9 | 61531.1 | 86418.9 | 113226.7 | 6367.8 | 8820.1 | 5367.3 | 6390.5 | 8826.8 | 19581.9 | 55704.1 | 60542.2 | 7123.9 | 7357 | 75023.1 | 10916.7 | 9610 | 20526.7 | 196720 | 0 | 3112 | 3080 | 2.4 | 2064 | 8258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 2910 | 1950 | 7540 | 0 | 0 | 4700 | 5200 | 0 | 9900 | 8800 | 536 | 1344 | 16421.6 | 52800 | 53.8 | 0.2684 | 0.04198 | 0 | 0.038329 | 0.050325 | 0.044734 | 0.0027247 | 0.006832 | 0.083477
2023-12-04 | 19228.13 | 97858 | 69152.1 | 70081 | 10448.7 | 126246.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103459.7 | 61531.1 | 86448 | 113246.2 | 6367.8 | 8820.1 | 5372 | 6395.7 | 8826.8 | 19586.3 | 55710.8 | 60559.5 | 7131.3 | 7365.9 | 75056.7 | 10961.5 | 9619 | 20580.5 | 182362 | 0 | 3152 | 2088 | 6.4 | 1944 | 7190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 2940 | 2010 | 6880 | 2700 | 0 | 1600 | 5300 | 0 | 9600 | 8000 | 544 | 1408 | 16877.6 | 50500 | 64 | 0.27692 | 0.039429 | 0 | 0.037727 | 0.052643 | 0.043869 | 0.0029831 | 0.0077209 | 0.09255
2023-12-05 | 19233.18 | 97858 | 69191.5 | 70107.1 | 10448.78 | 126271.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103479 | 61531.1 | 86477.4 | 113266.3 | 6370.5 | 8820.1 | 5373.6 | 6401 | 8826.8 | 19590.3 | 55717.6 | 60577.3 | 7139.8 | 7374.8 | 75091.9 | 11023.5 | 9621 | 20644.5 | 172364 | 0 | 2960 | 1664 | 4.8 | 1776 | 6404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 2870 | 2030 | 6620 | 0 | 0 | 4500 | 4800 | 0 | 9300 | 8200 | 536 | 1352 | 17587.2 | 50000 | 59.2 | 0.29008 | 0.037159 | 0 | 0.038407 | 0.053956 | 0.047574 | 0.0031097 | 0.0078439 | 0.10204
2023-12-06 | 19238.18 | 97858 | 69228.5 | 70127.9 | 10448.84 | 126293.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103496.2 | 61531.1 | 86506.1 | 113286.6 | 6370.5 | 8820.1 | 5378.1 | 6405.8 | 8826.8 | 19594.4 | 55724.3 | 60594.3 | 7147.9 | 7383.5 | 75125.7 | 11076.7 | 9627 | 20703.7 | 184735 | 0 | 3072 | 2464 | 4 | 1712 | 7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2860 | 2010 | 6870 | 1200 | 0 | 3400 | 5000 | 0 | 9600 | 8400 | 504 | 1368 | 16406 | 50400 | 55.8 | 0.27282 | 0.039256 | 0 | 0.037188 | 0.051966 | 0.045471 | 0.0027282 | 0.0074052 | 0.088808
2023-12-07 | 19243.22 | 97858 | 69266.9 | 70158.7 | 10448.89 | 126314.8 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103516.2 | 61531.1 | 86534.7 | 113306.7 | 6371.7 | 8820.1 | 5381.5 | 6410.8 | 8826.8 | 19598.6 | 55730.6 | 60611.2 | 7156.3 | 7392.4 | 75159.9 | 11128.5 | 9631 | 20759.5 | 180262 | 0 | 3120 | 2608 | 0 | 1744 | 7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 2940 | 2040 | 6900 | 0 | 7300 | 300 | 5400 | 0 | 13000 | 8400 | 576 | 1384 | 13268 | 51000 | 57.9 | 0.28292 | 0.041451 | 0 | 0.038278 | 0.072117 | 0.046599 | 0.0031953 | 0.0076777 | 0.073604
2023-12-08 | 19248.32 | 97858 | 69305.9 | 70191.3 | 10448.89 | 126336.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103535.4 | 61531.1 | 86564.1 | 113327.1 | 6371.7 | 8827.4 | 5381.8 | 6416.2 | 8826.8 | 19602.8 | 55737.8 | 60628.5 | 7164.7 | 7401.3 | 75194.5 | 11181.4 | 9636 | 20817.4 | 172258 | 0 | 3024 | 1608 | 8.8 | 2152 | 6792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 2890 | 2070 | 6590 | 3900 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 9000 | 7600 | 592 | 1356 | 15969.2 | 47900 | 39.3 | 0.27807 | 0.039434 | 0 | 0.038257 | 0.052247 | 0.04412 | 0.0034367 | 0.0078719 | 0.092705
2023-12-09 | 19253.11 | 97858 | 69343.7 | 70211.4 | 10449 | 126363.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103551.7 | 61531.1 | 86593 | 113347.8 | 6375.6 | 8827.4 | 5381.8 | 6421.3 | 8826.8 | 19606.6 | 55745.2 | 60645.8 | 7172.7 | 7409.9 | 75228.4 | 11235.7 | 9621 | 20856.7 | 183930 | 0 | 2968 | 1912 | 4 | 2112 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2860 | 1990 | 6900 | 4000 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 9300 | 8600 | 576 | 1324 | 15404 | 49100 | 76.7 | 0.26695 | 0.038036 | 0 | 0.037514 | 0.050563 | 0.046757 | 0.0031316 | 0.0071984 | 0.083749
2023-12-10 | 19258.02 | 97858 | 69380.8 | 70235.3 | 10449.05 | 126389.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103572.2 | 61531.1 | 86621.6 | 113367.7 | 6379.6 | 8827.4 | 5381.8 | 6426.6 | 8826.8 | 19610.9 | 55752.4 | 60662.7 | 7180.6 | 7418.2 | 75261.5 | 11288.4 | 9645 | 20933.4 | 187103 | 0 | 3112 | 2192 | 4.8 | 2176 | 7484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 2990 | 2050 | 7210 | 3100 | 0 | 1100 | 5600 | 0 | 9800 | 8800 | 592 | 1372 | 15341.2 | 50600 | 63.2 | 0.27044 | 0.040004 | 0 | 0.038535 | 0.052378 | 0.047033 | 0.003164 | 0.0073329 | 0.081993
2023-12-11 | 19263.08 | 97858 | 69419.7 | 70262.7 | 10449.11 | 126417.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103593.9 | 61531.1 | 86651.5 | 113388.2 | 6382.7 | 8827.4 | 5382.9 | 6432.2 | 8826.8 | 19615.3 | 55759.8 | 60680.1 | 7188.7 | 7427 | 75295.8 | 11341.6 | 9655 | 20996.6 | 180678 | 0 | 3128 | 2192 | -0.8 | 2232 | 7551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 2920 | 2040 | 6910 | 0 | 0 | 4800 | 5100 | 0 | 9900 | 8800 | 600 | 1388 | 17350.8 | 52500 | 56.4 | 0.29057 | 0.041794 | 0 | 0.038245 | 0.054794 | 0.048705 | 0.0033208 | 0.0076822 | 0.096032
2023-12-12 | 19268.33 | 97858 | 69458.8 | 70290.1 | 10449.1 | 126445 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103613.4 | 61531.1 | 86680.7 | 113408.6 | 6382.7 | 8827.4 | 5387.7 | 6437.3 | 8826.8 | 19619.7 | 55767.3 | 60697.4 | 7197.2 | 7435.9 | 75330.5 | 11393 | 9660 | 21053 | 177531 | 0 | 3024 | 1920 | 8 | 2392 | 7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 2860 | 1990 | 6630 | 1000 | 0 | 3600 | 5300 | 0 | 9900 | 8600 | 560 | 1320 | 17246 | 51600 | 51 | 0.29065 | 0.041367 | 0 | 0.037346 | 0.055765 | 0.048442 | 0.0031544 | 0.0074353 | 0.097144
2023-12-13 | 19273.49 | 97858 | 69496.6 | 70314.1 | 10449.2 | 126474.9 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103631.2 | 61531.1 | 86709.3 | 113428.5 | 6383.7 | 8827.4 | 5391.3 | 6442.6 | 8826.8 | 19624 | 55774.3 | 60713.6 | 7205.4 | 7444.5 | 75363.5 | 11440 | 9664 | 21104 | 175369 | 0 | 2920 | 1848 | 5.6 | 2008 | 6781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 2940 | 2130 | 6910 | 0 | 1200 | 4000 | 5300 | 0 | 10500 | 7800 | 576 | 1176 | 17556.4 | 51300 | 39.6 | 0.29253 | 0.03867 | 0 | 0.039403 | 0.059874 | 0.044478 | 0.0032845 | 0.0067059 | 0.10011
2023-12-14 | 19278.62 | 97858 | 69533.1 | 70337.2 | 10449.27 | 126500 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103649.6 | 61531.1 | 86738.7 | 113449.8 | 6383.7 | 8828.6 | 5395.3 | 6447.9 | 8826.8 | 19627.9 | 55781.5 | 60726.3 | 7213.5 | 7453.1 | 75392.9 | 11475.6 | 9668 | 21143.6 | 176149 | 0 | 2992 | 1864 | 2.4 | 2376 | 7234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 2990 | 2050 | 6940 | 0 | 1800 | 0 | 5100 | 6100 | 13000 | 7800 | 592 | 1372 | 14261.6 | 51200 | 55.7 | 0.29066 | 0.04107 | 0 | 0.039398 | 0.073801 | 0.044281 | 0.0033608 | 0.0077889 | 0.080963
2023-12-15 | 19283.74 | 97858 | 69570.5 | 70360.5 | 10449.3 | 126529.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103668.6 | 61531.1 | 86768.6 | 113470.3 | 6383.7 | 8830.4 | 5395.3 | 6453 | 8832.9 | 19631.8 | 55788.9 | 60743.7 | 7221.8 | 7461.7 | 75427.2 | 11526.3 | 9673 | 21199.3 | 152617 | 0 | 2392 | 1712 | 6.4 | 2128 | 6238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 2920 | 2070 | 6170 | 2200 | 0 | 2100 | 5200 | 1600 | 11100 | 7800 | 568 | 1376 | 16147.6 | 49400 | 55.6 | 0.32369 | 0.040876 | 0 | 0.040428 | 0.072731 | 0.051108 | 0.0037217 | 0.009016 | 0.1058
2023-12-16 | 19288.68 | 97858 | 69600.4 | 70381.9 | 10449.38 | 126556.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103680.4 | 61531.1 | 86797.8 | 113491 | 6385.9 | 8830.4 | 5397.4 | 6458.2 | 8834.5 | 19635.7 | 55796 | 60761 | 7230.1 | 7470.5 | 75461.6 | 11577.9 | 9677 | 21254.9 | 159763 | 0 | 2968 | 1264 | 4.8 | 1848 | 6084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 2970 | 2100 | 6430 | 1100 | 0 | 200 | 5200 | 6300 | 12800 | 7800 | 568 | 1368 | 14349.2 | 49400 | 56.9 | 0.30921 | 0.038086 | 0 | 0.040247 | 0.080119 | 0.048822 | 0.0035553 | 0.0085627 | 0.089816
2023-12-17 | 19293.62 | 97858 | 69637.5 | 70397.7 | 10449.44 | 126579.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103694 | 61531.1 | 86827.5 | 113512 | 6387 | 8830.4 | 5397.6 | 6463.4 | 8840.8 | 19639.6 | 55803.1 | 60778.6 | 7238.2 | 7479 | 75495.8 | 11630.8 | 9681 | 21311.8 | 155352 | 0 | 2952 | 1360 | 4.8 | 2016 | 6332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 2950 | 2000 | 6260 | 0 | 1800 | 0 | 3900 | 8700 | 14400 | 7400 | 592 | 1404 | 12611.2 | 49000 | 56.3 | 0.31541 | 0.040764 | 0 | 0.040296 | 0.092693 | 0.047634 | 0.0038107 | 0.0090375 | 0.081178
2023-12-18 | 19298.52 | 97858 | 69674.4 | 70414.7 | 10449.5 | 126604.6 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103707.1 | 61531.1 | 86857 | 113532 | 6387 | 8832.2 | 5397.6 | 6467.3 | 8849.5 | 19643.3 | 55810.5 | 60796.6 | 7246.6 | 7487.7 | 75530.9 | 11683.1 | 9685 | 21368.1 | 132529 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 2696 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 2690 | 2160 | 5990 | 3600 | 0 | 0 | 300 | 8600 | 12500 | 6600 | 592 | 1384 | 13406 | 46200 | 77.2 | 0.3486 | 0.043221 | 0 | 0.045198 | 0.094319 | 0.0498 | 0.0044669 | 0.010443 | 0.10116
2023-12-19 | 19303.14 | 97858 | 69674.4 | 70452.6 | 10449.5 | 126638.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103718.5 | 61531.1 | 86883.9 | 113553.6 | 6390.6 | 8832.2 | 5397.6 | 6467.6 | 8858.1 | 19646.6 | 55817.9 | 60814 | 7255 | 7496.5 | 75565.5 | 11732.3 | 9713 | 21445.3 | 127254 | 0 | 0 | 2920 | 8 | 2464 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 2790 | 0 | 5130 | 3600 | 2800 | 0 | 0 | 5700 | 12100 | 5400 | 592 | 1348 | 13838 | 43800 | 76 | 0.34419 | 0.042372 | 0 | 0.040313 | 0.095085 | 0.042435 | 0.0046521 | 0.010593 | 0.10874
2023-12-20 | 19307.52 | 97858 | 69674.4 | 70489.1 | 10449.6 | 126669.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103741.9 | 61531.1 | 86911.8 | 113553.6 | 6394.2 | 8835 | 5397.6 | 6467.6 | 8863.8 | 19649.3 | 55825.3 | 60831.3 | 7263.1 | 7504.8 | 75599.2 | 11781.2 | 9740.1 | 21521.3 | 129340 | 0 | 0 | 2624 | 4.8 | 2496 | 5124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 2940 | 0 | 5320 | 4000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 5600 | 376 | 1400 | 14079.2 | 43700 | 82.1 | 0.33787 | 0.039623 | 0 | 0.041132 | 0.091232 | 0.043297 | 0.0029071 | 0.010824 | 0.10885
2023-12-21 | 19311.89 | 97858 | 69674.4 | 70521.9 | 10449.66 | 126700.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103765.7 | 61531.1 | 86941.2 | 113553.6 | 6398.2 | 8842.8 | 5397.6 | 6467.6 | 8863.8 | 19652.1 | 55830 | 60849.1 | 7271.5 | 7513.6 | 75634.2 | 11832.4 | 9771 | 21603.4 | 121961 | 0 | 0 | 2704 | 3.2 | 2544 | 5251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2860 | 0 | 4860 | 4000 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 5200 | 824 | 1340 | 12524.8 | 41300 | 74.2 | 0.33863 | 0.043056 | 0 | 0.039849 | 0.092653 | 0.042637 | 0.0067563 | 0.010987 | 0.1027
2023-12-22 | 19316.02 | 97858 | 69674.4 | 70555.7 | 10449.7 | 126732.1 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103785.7 | 61531.1 | 86969.8 | 113553.6 | 6402.2 | 8850.1 | 5397.6 | 6467.6 | 8863.8 | 19654.7 | 55840.3 | 60866.1 | 7279.5 | 7522.1 | 75667.7 | 11879.6 | 9798 | 21677.6 | 126862 | 0 | 0 | 2528 | 5.6 | 2608 | 5141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 10 | 2930 | 0 | 5210 | 4000 | 7300 | 0 | 0 | 700 | 12000 | 5600 | 592 | 1420 | 12936.4 | 42900 | 77 | 0.33816 | 0.040529 | 0 | 0.041068 | 0.094591 | 0.044142 | 0.0046665 | 0.011193 | 0.10197
2023-12-23 | 19320.31 | 97858 | 69674.4 | 70587.3 | 10449.77 | 126764.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103808.4 | 61531.2 | 86999.1 | 113553.6 | 6406.2 | 8857.4 | 5397.6 | 6467.6 | 8864.5 | 19657.5 | 55847.7 | 60884.1 | 7288.1 | 7531 | 75703.2 | 11928.6 | 9826 | 21754.6 | 126826 | 0 | 0 | 2520 | 4 | 2448 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 2880 | 0 | 5200 | 3800 | 7500 | 100 | 0 | 0 | 11400 | 5800 | 608 | 1396 | 11824 | 41200 | 76 | 0.32485 | 0.039203 | 0 | 0.041001 | 0.089887 | 0.045732 | 0.004794 | 0.011007 | 0.09323
2023-12-24 | 19324.43 | 97858 | 69674.4 | 70618.8 | 10449.82 | 126795.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103831.6 | 61531.2 | 87027.9 | 113553.6 | 6410 | 8864.9 | 5397.7 | 6467.6 | 8864.5 | 19660.4 | 55855.3 | 60901.8 | 7296.5 | 7539.8 | 75738.1 | 11976.6 | 9854 | 21830.6 | 130648 | 0 | 312 | 2544 | 0 | 2408 | 5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 2880 | 0 | 5260 | 3700 | 2800 | 0 | 0 | 5400 | 11900 | 5400 | 616 | 1372 | 11888 | 41700 | 74.1 | 0.31918 | 0.040291 | 0 | 0.040261 | 0.091084 | 0.041332 | 0.004715 | 0.010502 | 0.090993
2023-12-25 | 19328.6 | 97858 | 69678.3 | 70650.6 | 10449.82 | 126825.4 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103855.4 | 61531.2 | 87056.7 | 113553.6 | 6413.7 | 8867.7 | 5397.7 | 6467.6 | 8869.9 | 19663.1 | 55863 | 60919.4 | 7304.7 | 7548.3 | 75772.4 | 12023.7 | 9881 | 21904.7 | 129177 | 0 | 8 | 2688 | 6.4 | 2528 | 5230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 2900 | 0 | 5250 | 3900 | 6300 | 0 | 0 | 1600 | 11800 | 6200 | 584 | 1384 | 12651.6 | 43100 | 78.1 | 0.33365 | 0.04049 | 0 | 0.040642 | 0.091348 | 0.047996 | 0.0045209 | 0.010714 | 0.09794
2023-12-26 | 19332.91 | 97858 | 69678.4 | 70684.2 | 10449.9 | 126857 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103878.9 | 61531.2 | 87085.7 | 113553.6 | 6417.6 | 8874 | 5397.7 | 6467.6 | 8871.5 | 19666.2 | 55870.3 | 60937.1 | 7312.8 | 7557.1 | 75807 | 12069.8 | 9913 | 21982.8 | 133515 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 2344 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 0 | 2890 | 0 | 5470 | 3800 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 6600 | 584 | 1360 | 12294 | 42800 | 75.3 | 0.32056 | 0.040385 | 0 | 0.040969 | 0.083137 | 0.049433 | 0.004374 | 0.010186 | 0.09208
2023-12-27 | 19337.19 | 97858 | 69678.4 | 70722.3 | 10449.9 | 126886.3 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103904.7 | 61531.2 | 87114.6 | 113553.6 | 6421.4 | 8881.3 | 5397.7 | 6467.6 | 8871.5 | 19669.5 | 55877.6 | 60954.3 | 7321 | 7565.7 | 75841 | 12118.1 | 9940 | 22058.1 | 131063 | 0 | 0 | 2496 | 8 | 2376 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 2880 | 0 | 5440 | 3600 | 6500 | 0 | 0 | 900 | 11000 | 6800 | 592 | 1360 | 12128 | 42200 | 76.9 | 0.32198 | 0.037234 | 0 | 0.041507 | 0.083929 | 0.051883 | 0.0045169 | 0.010377 | 0.092536
2023-12-28 | 19341.41 | 97858 | 69678.4 | 70753.5 | 10450 | 126916 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103930.3 | 61531.2 | 87143.4 | 113553.6 | 6425 | 8887.8 | 5397.7 | 6467.6 | 8872.4 | 19672.9 | 55885 | 60971.7 | 7329.1 | 7574.2 | 75875 | 12167 | 9968 | 22135 | 128893 | 0 | 8 | 2752 | 8 | 2520 | 5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 2910 | 0 | 5370 | 4100 | 7200 | 0 | 0 | 200 | 11500 | 6600 | 592 | 1416 | 12834 | 43600 | 56 | 0.33827 | 0.041026 | 0 | 0.041662 | 0.089221 | 0.051205 | 0.004593 | 0.010986 | 0.099571
2023-12-29 | 19345.77 | 97858 | 69678.5 | 70787.9 | 10450.1 | 126947.5 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103954.9 | 61531.2 | 87172.5 | 113553.6 | 6429.1 | 8895 | 5397.7 | 6467.6 | 8872.6 | 19676.2 | 55892.4 | 60989.6 | 7337.6 | 7583.2 | 75910.4 | 12220 | 9971 | 22191 | 129823 | 0 | 0 | 2624 | 0 | 2440 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 2880 | 0 | 5450 | 3700 | 2100 | 200 | 0 | 6100 | 12100 | 7000 | 528 | 1332 | 12126 | 43600 | 79.1 | 0.33584 | 0.039007 | 0 | 0.04198 | 0.093204 | 0.05392 | 0.0040671 | 0.01026 | 0.093404
2023-12-30 | 19350.13 | 97858 | 69678.5 | 70820.7 | 10450.1 | 126978 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 103980.6 | 61531.2 | 87201.3 | 113553.6 | 6432.8 | 8897.1 | 5397.9 | 6467.6 | 8878.7 | 19679.7 | 55899 | 61006.6 | 7345.6 | 7591.5 | 75943.7 | 12272.1 | 9998 | 22270.1 | 136648 | 0 | 0 | 3000 | 8 | 2696 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2980 | 0 | 5780 | 1100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 7000 | 368 | 1420 | 15328 | 44700 | 85.5 | 0.32712 | 0.041742 | 0 | 0.042298 | 0.066594 | 0.051227 | 0.0026931 | 0.010392 | 0.11217
2023-12-31 | 19354.6 | 97858 | 69678.5 | 70858.2 | 10450.2 | 127011.7 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 104008.6 | 61531.2 | 87231.1 | 113553.6 | 6433.9 | 8905.1 | 5397.9 | 6467.6 | 8878.7 | 19683.2 | 55903.6 | 61024.7 | 7354.1 | 7600.4 | 75979.2 | 12327.6 | 10028 | 22355.6 | 124362 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 2600 | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 2880 | -40 | 5020 | 6900 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 6400 | 784 | 1324 | 8764 | 41500 | 81.1 | 0.3337 | 0.038661 | 0 | 0.040366 | 0.11579 | 0.051463 | 0.0063042 | 0.010646 | 0.070472
2024-01-01 | 19358.75 | 97858 | 69678.5 | 70885.8 | 10450.2 | 127044.2 | 5709.7 | 2566.3 | 967 | 56 | 104030.4 | 61531.2 | 87259.9 | 113553.2 | 6440.8 | 8912.6 | 5397.9 | 6467.6 | 8878.7 | 19686.4 | 55913.4 | 61041.3 | 7362.2 | 7608.8 | 76012.3 | 12379.7 | 10057 | 22436.7 | [27 empty] | 总水量 | 总电量 | 1465000 | 195931.2 | 0 | 192170 | 348100 | 227000 | 17824 | 42352 | 441622.8
[56 empty] | 4853129 | 总单耗 | 0.302 | 0.0404 |  | 0.0396 | 0.0717 | 0.0468 | 0.0037 | 0.0087 | 0.091